## Sheet1
附件：1
海沧区建设与交通局2023年4月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 厦门狄耐克产业园生产大楼2#车间二次装修工程 | 建设单位 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 苏聪南 | 装饰装修 | 检查时间：2023年4月7日 一、质量安全行为： 1.抽查3月上、中、下旬记录，发现施工单位自查未形成汇总记录。 2.检查发现监理单位未对现场3个批次电线电缆材料进行平行检验。 二、实体工程质量： 1.抽查发现三层电井一处电缆支架未进行跨接。 2.抽查三层三个插座接线，发现有一个插座并线未搪锡。 三、实体工程安全： 楼梯间发现1台手持圆锯机未采用末级箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5.58分，施工企业5.58分，总监理工程师8.4分，监理企业8.4分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、刘永盛、欧伟敏
|  | 施工单位 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 张民武
|  | 监理单位 | 厦门兴祥跃工程管理有限公司 | 梁江游
2 | 迈动体育扩建健身器材先进生产线项目 | 建设单位 | 厦门市迈动体育用品有限公司 | 高峰 | 主体结构、七层梁板 | 检查时间：2023年4月11日 一、质量安全行为： 抽查发现外架验收表（含悬挑架），总监漏签字。 二、实体工程质量： 1.现场检查发现1#厂房七层梁柱节点3/D、6/C、5/A等箍筋扎堆，导致局部箍筋间距偏大。 2.现场检查发现1#厂房5层17/D轴框架柱柱脚存在单边超过10cm的混凝土蜂窝外观质量严重缺陷。 3.现场抽测发现1#厂房三个梯段梯板厚度不足，其中17-18/A-B轴楼梯（四层往五层第二梯段）、17-18/A-B轴楼梯（五层往六层第一梯段）、17-18/A-B轴楼梯（五层往六层第二梯段）梯板厚度实测值分别为150mm，140mm，140mm，均达不到设计值（170mm）的要求。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DB-T17128）存在问题：检查发现未在明显位置设置定期检查公示牌。 2.施工升降机（闽DO-S00673）存在问题：电缆导向架未按方案安装齐全。 3.施工升降机（闽DO-S00673）存在问题：地面围栏局部高度不足2m，实测1.65m。 4.施工升降机（闽DO-S00673）存在问题：部分导向轮间隙大不转动，应进行调整。 5.抽查1#厂房七层梁板模板支架2-4/C-E轴区域，使用盘扣式脚手架搭设高度4.8米，发现4-5/D-E轴及6-7/D-E轴区域，有4处立杆伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求。 6.抽查1#厂房七层模板支撑2-4/C-E轴区域，使用盘扣式脚手架，搭设高度4.8米，发现6-7/D-E轴区域，有4处水平拉杆缺失。 7.抽查1#厂房悬挑脚手架、首步架及六层架体，发现六层架体1/C轴1处连墙件缺失。 8.抽查发现1#厂房11-18轴屋面在11轴处临边防护不到位。 9.抽查发现1#厂房11-18轴六层电梯井道安全网设置不到位。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理15分，施工企业15分，总监理工程师15.5分，监理企业15.5分。 | 组长：黄智强 组员：陈旭龙、徐文锐、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司 | 章国富
|  | 监理单位 | 哈尔滨工大建设监理有限公司 | 谢增武
3 | 正屋（厦门）电子有限公司新建4#厂房及5#宿舍项目 | 建设单位 | 正屋(厦门)电子有限公司 | 高金兰 | 主体结构、砼结构封顶，砌体施工中 | 检查时间：2023年4月11日 一、质量安全行为： 抽查发现施工单位于2023年3月24日提交反应高分子湿铺防水卷材监理单位于2023年3月30日审核完毕，监理单位未在3日内签署回复意见。 二、实体工程质量： 抽查4#五层1～5/A~D约500m2，抽查发现4#五层柱4/B，5/A各有一处长度超10cm的蜂窝严重外观缺陷。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（闽DA-T16967）存在问题：基础存在积水情况。 2.塔式起重机（闽DA-T16967）存在问题：操作手柄（左侧）零位保护失效。 3.施工升降机（闽DC-S14242）存在问题：基础回顶架体外侧四周未设置剪刀撑，部分扫地杆未安装。 4.抽查4#厂房落地式钢管脚手架各类扣件各三个，发现一个直角扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N·m（实测22N·m）。 5.抽查4#厂房落地架首步及四层架体，发现四层东侧D-C轴交13轴一处连墙件未按方案要求设置。 6.抽查发现4#厂房五层有一个电梯井的楼层边临边作业处未做防护；五层南侧有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm，未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师7.8分，监理企业7.8分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、康怡晴、欧伟敏、宁喆 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 谢虎
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 苏庆武
4 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期边坡支护工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 吴碧成 | 主体结构、挡墙 | 检查时间：2023年4月11日 一、实体工程质量： 1.抽查CK0+160~CK0+192段扶壁式挡墙第二阶段钢筋安装，内侧挡墙竖向钢筋间距设计为200mm，现场实际为250mm。 2.抽查CK0+160~CK0+192段扶壁式挡墙第二阶钢筋保护层，现场实测三点分别为30mm、50mm、53mm（设计40mm）。 3.抽测发现1x7-15.2-1860钢绞线原材、Φ18钢筋焊接接头检测不合格。 4.抽查发现扶壁式挡墙CK0+103内侧底板上4.1m、CK0+093内侧底板上0.3m有二处蜂窝严重外观质量缺陷。 5.抽查发现扶壁式挡墙CK0+073内侧距底板1m至1..8m、CK0+101内侧标高51.4m各一处缺陷擅自修补。 6.抽查发现扶壁式挡墙CK0+108肋板斜坡面错台、CK0+110~CK0+120三块肋板与设计不符。 7.抽查发现CK0+120一处泄水孔反坡，不符合设计要求。 二、实体工程安全： 1.抽查发现扶壁式挡墙标高8m作业层临边防护缺失和A线骨架护坡临边防护未设置。 2.抽查发现扶壁式挡墙竖向模板主龙骨采用钢筋拉结。 3.抽查发现1处对接扣件初始拧紧扭力达不到40N·m。 4.抽查扶壁式挡墙落地式脚手架，发现肋板间外架立杆2处纵横间距大于方案要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理45分，施工企业45分，总监理工程师32.1分，监理企业32.1分。 | 组长：郑小昕 组员：刘晨璟、康明斌、许文韬 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建凡捷建设发展有限公司 | 石富桥
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 林大炎
5 | 宁店路（雍厝路-角嵩路）市政道路 | 建设单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 完工 | 检查时间：2023年4月12日 一、质量安全行为： 改性沥青及矿粉未在省一体化系统上报审，监理单位未督促。 二、实体工程质量： 机动车道K0+276左幅沥青面层厚度实测厚度为110mm（设计厚度为130mm），不符合设计要求。 三、文明施工： 办公区有一具灭火器压力达不到要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7.7分，施工企业7.7分，总监理工程师5.2分，监理企业5.2分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建北杭建设工程有限公司 | 张宗顺
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
6 | 家庭A1C仪项目工程 | 建设单位 | 康倍安（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 李良林 | 主体结构、四层梁板 | 检查时间：2023年4月13日 一、实体工程质量： 抽查发现5#厂房2/A、9/A、10/A一层柱柱脚各有一处长度超过10cm的严重外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T14395），发现起重臂端部与周围建筑物（外架）安全距离小于2米。 2.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T14395），发现爬升套架导轮固定螺栓一处未紧固到位。 3.抽查发现塔式起重机（备案号闽DA-T14395）存在问题：抽查“2023年4月10日塔式起重机定期检查表”环境项中塔式起重机尾部与周围建筑物安全距离结论为符合要求，而现场安全距离不符合要求，保养记录与现场实际不符。 4.抽查三层电梯井、预留洞口及采光井，发现三层5-7～5-9交5-d~5—e 采光井内作业架临边无防护措施。 5.抽查三层发现外架5-9交5-d~5—f有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm。 6.抽查5#楼四层5-K~5-G交5-1~5-6（约500平方米），发现5-K~5-G交5-1~5-2楼梯处板底四处立柱伸出水平杆的悬臂长度大于规范要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师5.6分，监理企业5.6分。 | 组长：黄智强 组员：吴建聪、刘永盛、许文韬、宁喆 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 田四林
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
7 | 临港新城二期配套道路工程（B 地块） | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 主体结构、路基、混凝土面层 | 检查时间：2023年4月13日 一、实体工程质量： 检查时现场无法提供WB8～WB15污水基槽验收记录，且2023年4月17日提供的记录设计单位负责人未签字，各参建单位未盖章。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 廖斯吟
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 黄森才
8 | 艾普光学科技厂房及配套设施建设项目 | 建设单位 | 艾普偏光科技（厦门）有限公司 | 许世珠 | 装饰装修 | 检查时间：2023年4月14日 一、实体工程安全： 1.现场抽查发现1#楼中庭天井屋面层临边无防护措施。 2.检查发现2-1#楼落地脚手架2-A交2-4~2-5轴有2处立杆未支设在地面。 3.检查发现2-1#楼落地脚手架2-A交2-4~2-5轴有一处纵向扫地杆缺失。 4.现场检查发现2-2#楼2-C~2-D交2-16轴有一处落地式操作平台无防倾措施，且与脚手架连接；部分立杆间距大于规范要求。 5.现场检查发现2-2#楼四层有3处门式架操作层未设置防护栏杆。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：吴建聪 组员：黄智强、刘永盛、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门城健建设有限公司 | 刘志聪
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 黄树春
9 | 海沧新城综合交通枢纽室内装修工程 | 建设单位 | 厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司 | 陈学伟 | 装饰装修 | 检查时间：2023年4月14日 一、质量安全行为： 抽查询问发现项目经理对现场情况不了解。 二、实体工程质量： 抽查16层公区部位吊顶，发现一处应急照明电线保护管长度不足。 三、实体工程安全： 检查发现施工现场有1台用电机具未采用末级箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3.63分，施工企业3.63分。 | 组长：沈庆雄 组员：许文韬、欧伟敏、宁喆
|  | 施工单位 | 福建创康建设发展有限公司 | 姚晓华
|  | 监理单位 | / | /
10 | 中远海运港口厦门海沧供应链项目 | 建设单位 | 厦门中远海运港口供应链有限公司 | 杨军 | 主体结构、钢结构框架 | 检查时间：2023年4月18日 一、质量安全行为： 1.抽查发现028号监理通知单及整改反馈单有四条问题，其中1条未整改、2条未整改到位；029号监理通知单及整改反馈单有3条问题，1条未整改；027号监理通知单及整改反馈单有3条问题，1条未整改到位。 2.抽查2023.2.20监理企业检查记录及反馈单及起重吊装设备监理实施细则，其中起重吊装设备监理实施细则上陈智勇为代签字。 二、实体工程质量： 抽查2#仓库一层现浇混凝土外观质量缺陷，发现一层5轴交C轴柱上部有一处严重外观质量缺陷（夹渣）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1.32分，施工企业1.32分，总监理工程师3.8分，监理企业3.8分。 | 组长：黄智强 组员：徐文锐、陈信伦、苏金伟、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建星鼎建设有限公司 | 郑丽霞
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 陈智勇
11 | 宏鼎国际广场改建项目 | 建设单位 | 福建鼎銮置业有限公司 | 夏青 | 装饰装修 | 检查时间：2023年4月18日 一、实体工程质量： 抽查户内卫生间插座电线，设计为WDZB1-BYJ-3X4.0mm，实际使用ZR-BV-3x2.5mm，不符合设计要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：许文韬、庄俊彪、宁喆
|  | 施工单位 | 中京銮泰集团有限公司 | 吴志围
|  | 监理单位 | 中交建宏峰集团有限公司 | 龚荔锋
12 | 赛洁水暖器材项目二期3#厂房工程 | 建设单位 | 赛洁实业（厦门）有限公司 | 庄常 | 装饰装修 | 检查时间：2023年4月19日 一、质量安全行为： 1.抽查第二十五期监理例会纪要、抽查2023年3月13日监理通知单及反馈，发现监理通知单无签收。 2.经询问发现安全员李孔建对现场情况不了解。 二、实体工程质量： 抽查七层Ale7F配电箱应急照明出线电线和ATzg货梯电缆、七层应急照明灯具，发现七层1处应急照明规格与设计不符，设计功率3W，现场使用功率为2W。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5.18分，施工企业5.18分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：吴建聪、郑小昕、庄俊彪
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 林福尾
|  | 监理单位 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 杨学辉
13 | 中央储备粮厦门直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 建设单位 | 中央储备粮厦门直属库有限公司 | 严孟铨 | 桩基 | 检查时间：2023年4月19日 一、质量安全行为： 1.检查项目消防应急预案，发现消防通道平面布置、消防通道宽度等内容不详实。 2.检查发现项目部管理人员未向作业人员进行消防安全教育培训及技术交底。 二、实体工程安全： 检查项目施工现场，发现部分消防设备未按消防应急预案要求配备齐全。 三、文明施工： 检查发现施工现场一处配电房灭火器配备数量少于2具。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、刘永盛、欧伟敏
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司 | 符蓉
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 刘俊
14 | 雷公山路西段道路及挡墙工程 | 代建单位 |  |  | 主体结构、雨、污水管道 | 检查时间：2023年4月19日 一、实体工程安全： 现场发现K0+075~135段边坡未布设监测点。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：康明斌、宁喆
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 孙征宇
|  | 监理单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 徐航
15 | 港基百汇仓储（日用百货）改建项目装修工程 | 建设单位 | 厦门港汇商业有限公司 | 刘德萍 | 装饰装修 | 检查时间：2023年4月20日 一、质量安全行为： 1.抽查水泥班组：黄凌峰（班组长13255068629）、黄伟勇、张碧平、王安洲、金廷文、秦爱仙、蔺迎春、罗享军、赖永明，罗爱华。现场未能提供安全技术交底签字确认文件。 2.抽查2023.4.4进场岩板、2023.3.15进场硫酸镁板，2023.3.31进场电线BV-2.5平方毫米。系统上查无电线报审记录，监理单位未督促。 3.抽查3月下旬、4月上旬自查汇总记录。现场只能提供3月20日、4月1日、4月10日三天的检查记录。查无旬自查汇总。 二、实体工程质量： 抽查1#楼9层发现户内卫生间等点位接线采用2.5平方毫米，与规范要求4平方毫米不符。 三、实体工程安全： 1.现场检查发现2#楼16层有两台手持电动切割机未采用末级箱。 2.现场检查发现2#楼16层有一个开关箱漏电保护器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理17.79分，施工企业17.79分，总监理工程师7.4分，监理企业7.4分。 | 组长：陈信伦 组员：郑小昕、许文韬、苏金伟
|  | 施工单位 | 厦门智为建筑装饰设计有限公司 | 李绍汪
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 沈飞
16 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目-厦钨新能海璟基地锂离子电池材料扩产项目（桩基工程） | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 陈志强 | 桩基 | 检查时间：2023年4月20日 一、质量安全行为： 检查项目消防应急预案，发现消防通道平面布置、消防通道宽度等内容不详实。 二、实体工程安全： 检查发现施工现场A区一处泥浆池临边作业防护不到位。 三、文明施工： 检查发现施工现场一处工人休息场所未配备灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.1分，监理企业1.1分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、刘永盛、欧伟敏
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 张必刚
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 林大炎
17 | 孚新工业园区配套工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 吴碧成 | 完工 | 检查时间：2023年4月20日 一、实体工程质量： 抽测发现白佬沙南三路CK0+078左幅人行道无砂砼基层厚度负偏差值为28mm。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建径坊建造工程有限公司 | 林荣官
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 黄恒辉
18 | 中谷厦门集装箱物流基地 | 建设单位 | 厦门中谷物流发展有限公司 | 赵尉华 | 装饰装修 | 检查时间：2023年4月21日 一、实体工程质量： 抽查发现卡口二层连廊栏杆预埋方式不符合设计要求。 三、实体工程安全： 1.抽查卡口落地架首步及二层架体，抽查发现B交1～5轴一处纵向扫地杆缺失。 2.抽查发现卡口外架一处护身栏杆防护缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、许文韬、欧伟敏
|  | 施工单位 | 中铁十八局集团有限公司 | 罗兴虎
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 郭国兴
21 | 钟山外口公寓 | 建设单位 | 厦门市海沧区嵩屿街道钟山社区居民委员会 | 周瑞燕 | 基础 | 检查时间：2023年4月21日 一、质量安全行为： 1.抽查土方开挖班组，发现项目技术人员未向施工班组、作业人员进行质量安全技术交底并签字确认。 2.抽查4月份旬自查汇总记录，发现施工单位项目部4月未开展自查的。 二、实体工程安全： 1.检查发现基坑已开挖4米，未在坑顶、坑底采取有效截排水措施。 2.检查发现施工现场大门口外有一处基坑边临边作业未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6.76分，施工企业6.76分，总监理工程师1.7分，监理企业1.7分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈旭龙、刘永盛，苏金伟
|  | 施工单位 | 福建省泷旭建设工程有限公司 | 卢志杰
|  | 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司 | 陈双洋
22 | 海景中路（海景西路—南海路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、水稳层 | 检查时间：2023年4月21日 一、实体工程质量： 1.抽查发现Y7雨水检查井井周回填土存在塌陷，井周土方回填质量不符合要求。 2.检查发现K0+200～K0+500段基层在养护期内未按要求进行养护。 二、实体工程安全： 1.抽查发现K0+050左幅人行道一处检查井口防护不符合要求，K0+180左幅人行道一处井口防护不符合要求。 2.检查发现K0+440处文物古庙支护冠梁未设置临边防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师5.6分，监理企业5.6分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 谢燕江
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
23 | 温厝社区集体经济项目(一期） | 建设单位 | 厦门市海沧区海沧街道温厝社区居民委员会 | 温斌全 | 主体结构、六层梁板 | 检查时间：2023年4月25日 一、实体工程质量： 1.抽查发现1#楼一层墙1-30轴交1-C~1-E轴、1-25轴交1-A轴~1-C轴二处剪力墙根部存在长度超过10cm的严重外观质量缺陷。 2.2023年4月25日我站委托福建省建科院检验检测有限公司对温厝社区集体经济项目（一期）-1#楼一层剪力墙、一层墙梁节点及二层梁采用回弹法检测结构构件混凝土强度，共抽取5个构件，经回弹检测（BG16XJHJG2300332）：所检一层墙梁节点(1-26轴交1-G轴~1-轴)及(1-30轴交1-C轴~1-F轴)单个构件现龄期混凝土强度推定值分别44.9MPa及35.7MPa，均小于混凝土设计强度等级C50的标准值50.0MPa；所检二层梁(1-28轴交1-F轴~1-H轴)单个构件现龄期混凝土强度推定值为29.4MPa，小于混凝土设计强度等级C30的标准值30.0MPa；所检一层剪力墙(1-26轴交1-G轴~1-H轴)及(1-30轴交1-C轴~1-F轴)单个构件现龄期混凝土强度推定值分别为56.6MPa及55.9MPa，均大于混凝土设计强度等级C50的标准值50.0MPa。 二、实体工程安全： 1.抽查1#楼落地架，发现一层1-7轴~1-11轴交A轴有一处纵向扫地杆缺失。 2.抽查发现1#楼东侧地下室与外架边缘间隙大于150mm（实测400mm）。 3.抽查塔式起重机（编号D0-T00230），发现其起升卷筒上面钢丝绳排列不整齐。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理14分，施工企业14分，总监理工程师11.2分，监理企业11.2分。 | 组长：陈信伦 组员：吴建聪、刘晨璟、刘永盛、宁喆 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 陈忠平
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成
24 | 硬质合金工业园（一期）----高性能工具基体生产线建设项目倒班宿舍及配套工程 | 建设单位 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 陈洪涛 | 主体结构、十二层墙柱施工 | 检查时间：2023年4月25日 一、实体工程质量： 2023年4月25日上午监督抽测3号楼16.3-11交16.3-B～16.3-1/B轴五层剪力墙（西面）、16.3-10交16.3-B～16.3-1/B轴五层剪力墙（东面）、16.3-10～16.3-11交16.3-B轴六层梁（北面）、16.3-11交16.3-B～16.3-1/B轴六层墙梁节点（西面）、16.3-10交16.3-B～16.3-1/B轴六层墙梁节点（东面）的混凝土强度，回弹现龄期混凝土强度推定值分别为40.2MPa、38.9MPa、40.5MPa、33.4MPa、33.9MPa，不符合设计要求（剪力墙及节点设计强度为C40，梁设计强度为C30）。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DB-T13062）存在问题：检查发现顶升横梁左侧套架导向轮调节螺杆紧固螺母缺失。 2.塔式起重机（备案号闽DB-T13062）存在问题：主电缆沿塔身垂直悬挂未采用电缆网套或其他装置悬挂，且余量盘放于休息平台处。 3.施工升降机（备案号闽DB-S14107）存在问题：电缆导向架未设置。 4.抽查发现3#楼9层北侧有1处外架边缘与建筑物间隙大于15cm未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理11分，施工企业11分，总监理工程师8.8分，监理企业8.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：黄智强、陈旭龙、庄俊彪、欧伟敏 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门集三建设集团有限公司 | 郭小琴
|  | 监理单位 | 中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司 | 刘峰
25 | 厦门星星工艺品有限公司南地块二期扩建项目 | 建设单位 | 厦门星星工艺品有限公司 | 林旭 | 主体结构、五层梁板 | 检查时间：2023年4月26日 一、实体工程质量： 1.抽查2#厂房一层2-B-2-E/2-4-2-1轴区域，发现2-4/2-C轴框架柱中部一处露筋严重外观质量缺陷。 2.抽查2#厂房地下室负一层2-3-2-4/2-A-2-1轴区域,发现2-2/2-C轴框架柱一处上下错位达20mm。 二、实体工程安全： 1.抽查2#厂房五层梁板（2-1~2-4交2-A~2-D轴）盘扣式模板支架（搭设高度4.2米），发现1/2-B~2-C轴交2-4轴有4处支撑架可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求（实量：800mm）。 2.检查发现五层一台电焊机未使用末级箱。 3.检查发现五层风井洞口处未采取防坠落措施。 4.检查发现5层东侧有一处外架边缘与建筑物间距大于150mm，未采取防护措施。 5.检查发现2#厂房第一段型钢悬挑脚手架底部及离墙间隙未采用硬质材料隔断防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、刘永盛、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门安能建设有限公司 | 黄景筑
|  | 监理单位 | 中建远星（福建）发展有限公司 | 苏友发
26 | 沧江会展片区市政配套工程 | 建设单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、路基 | 检查时间：2023年4月26日 一、实体工程质量： K0+265挡墙第二排泄水孔堵塞，不能排水。 二、实体工程安全： 现场检查发现G10、G11、G12三处工井洞口未采取防坠落措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师1.4分，监理企业1.4分。 | 组长：郑小昕 组员：徐文锐、宁喆 检测：一组
|  | 施工单位 | 海峡华城建设有限公司 | 徐菱菱
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 柯德龙
27 | 纳多木业2号厂房 | 建设单位 | 厦门纳多木业有限公司 | 李美丽 | 装饰装修 | 检查时间：2023年4月27日 一、质量安全行为： 1.抽查型号为BV的电线、型号为 YJV的电缆，发现监理单位未对电缆型号为 YJV的工程材料进行平行检验。 2.抽查型号为WD2B1V-RYJS及BV的电线、型号为 YJV的电缆，发现施工单位均未在福建省项目监管系统平台进行材料报审，监理单位也未督促。 3.抽查编号第022至026次监理例会会议纪要及签到表，发现项目经理蒋为民、安全员康志龙均未签到，且本次检查也未到岗，判定为项目经理蒋为民、安全员康志龙长期不在施工现场履职。 4.本次双随机检查项目经理蒋为民未到岗。 5.抽查发现没有4月中旬项目自查汇总记录。 二、实体工程质量： 抽查发现纳多木业2号厂房4层3AL配电箱备用插座空开漏保开关设计为E9NC20/2P+30mA，实际使用NXBLE-40C20/1P+30mA，不符合设计要求。 三、实体工程安全： 1.抽查发现纳多木业2号厂房2层位于A交2-3轴区域落地式外脚手架有1处连墙件未按方案或规范要求设置连墙件，有1处设置的连墙件垂直间距大于大于4m。 2.抽查发现纳多木业2号厂房南侧有1处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 3.抽查发现纳多木业2号厂房施工现场有1个作业人员拆除外脚手架时候未按规定配备安全带就上岗作业。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10.9分，施工企业10.9分，总监理工程师11.4分，监理企业11.4分，对施工单位记录信用监管行为P5档次一次。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、刘永盛、苏金伟
|  | 施工单位 | 厦门琨融建设有限公司 | 蒋为民
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 唐富明
28 | 院前中路市政道路工程 | 建设单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 主体结构、缆线沟 | 检查时间：2023年4月27日 一、质量安全行为： 1.询问项目经理郑信阳，发现其对现场主要状况不了解。 2.抽查2023年4月10日监理企业季度检查记录，发现个别问题未留下可追溯记录的相片或视频材料。 二、实体工程安全： 缆线沟CK0+129处检查口未用定型化围护，水平防护未固定。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1.61分，施工企业1.61分，总监理工程师5.8分，监理企业5.8分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 郑信阳
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 杨海斌
29 | 大博医疗科技产业园 | 建设单位 | 大博医疗科技股份有限公司 | 吴益清 | 主体结构、施工至十一层梁板 | 检查时间：2023年4月28日 一、实体工程安全： 1.抽查宿舍楼4第8层有1处塔吊卸料平台周边临边作业处未做好防护。 2.抽查宿舍楼4的12层梁板模板支撑4-C～4-A交4-1～4-5轴（约500m2，高度3.2m），发现4-2～1/4-2交4-C梯梁一处立杆缺失，1/4-2～4-3交4-C～4-B共5处立柱伸出顶层水平杆悬臂长度大于550mm。 3.抽宿舍楼4第4层4～7交A～C（约500m2）,发现4层4-5交4-B～4-C轴剪力墙墙底有一处（50cmX60cm）蜂窝严重缺陷；4-7交4-A轴框架柱底有一处（深2cm）孔洞露筋严重质量缺陷。 4.抽查发现塔式起重机（闽DC-T18776）存在问题：第一道附墙支座连接螺栓表面被砂浆污染掩埋。 5.抽查发施工升降机（闽DB-S16388）存在问题：吊笼顶堆放杂物（堆放螺栓）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈云平 组员：沈庆雄、许文韬、欧伟敏、宁喆 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 杨金春
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 谢晓进
30 | 厦门建筑产业现代化示范园公共服务中心改造工程 | 建设单位 | 福建华硕恒一教育科技有限公司 | 陈春阳 | 装饰装修 | 检查时间：2023年4月28日 一、实体工程质量： 抽查4号楼8层4-6轴交4-A轴室内600*600LED吸顶灯，发现该灯具功率为36W与设计要求(32W)不符。 二、实体工程安全： 1.抽查4#楼一层、五层各发现一台电动建筑机械设备未采用末级箱。 2.抽查4#楼一层，发现一个临时操作架（高于2米）的操作层无临边防护措施。 3.抽查发现4#楼一层、五层各有一台木工圆踞机上的旋转锯片未设置防护罩。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。 | 组长：吴建聪 组员：黄智强、陈信伦、刘永盛
|  | 施工单位 | 福建华居建设工程有限公司 | 张溢
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 陈健
31 | 厦门海沧H2016P04地块室外工程（日常清单，联合验收） | 建设单位 | 厦门海沧旅游商业开发有限公司 | 连堃尧 | 完工 | 检查时间：2023年4月28日 1.现场检查发现3号楼北侧车辆出入口未施工完成（喇叭口）。 2.现场检查发现2号楼地下一层路面上存在多处雨污水井盖收口不到位。 3.现场检查发现3号楼裙楼通往2号楼主楼车道伸缩缝收口不到位。 4.现场检查发现二楼号一层中庭靠近一号楼一侧沥青路面沉降明显，扶梯出口收口不到位。 5.现场检查发现道路为沥青面层，设计图纸及竣工图描述均为砼面层，现场实际与设计不符。 6.检查发现沥青面层无压实度及弯沉试验报告。 | 责令建设单位重新组织工程质量竣工验收，发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。 | 组长：陈旭龙 组员：康怡晴、庄俊彪
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 苏云华
|  | 监理单位 | 福建创实工程咨询有限公司 | 林溪祥