## Sheet1
附件：1
海沧区建设与交通局2023年6月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目-二期 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 陈方和 | 装饰装修 | 检查时间：2023年6月2日 一、质量安全行为： 抽查2023.3.22施工单位季度检查记录，发现施工单位检查时未留全问题的影像记录。 二、实体工程安全： 1.抽查施工升降机闽DO-S00411，发现施工升降机基础无排水措施，表面积水较多。 2.抽查塔式起重机闽DB-T12988，发现司机通道无防标准节摩擦的措施。 3.抽查塔式起重机闽DB-T12988，发现塔帽爬梯护圈变形。 4.抽查塔式起重机闽DB-T12988，发现小车钢丝绳摩擦大臂第四节及第五节斜杆。 5.现场检查发现2#中试生产车间负二层地下室3/B轴外墙处存在渗漏水。 6.抽查发现2#楼一层往地下车库北侧外墙处未设置临边防护，2#楼8层悬挑架边缘与建筑物间隙约为300mm至400mm，大于150mm，且未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6.2分，施工企业6.2分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：黄智强 组员：陈旭龙、徐文锐、许文韬、苏金伟 专家：两名
|  | 施工单位 | 湖南省第六工程有限公司 | 陈奕钦
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 苏庆武
2 | 开元通信技术（厦门）有限公司办公室装修项目 | 建设单位 | 开元通信技术（厦门）有限公司 | 陈惠娟 | 装饰装修 | 检查时间：2023年6月2日 一、质量安全行为： 抽查2023年5月25日施工企业季度检查记录、砌体结构分部验收记录、轻质隔墙子分部验收记录，其中项目经理未在2023年5月25日施工企业检查记录上签字。 二、实体工程质量： 抽查AP-2配电箱，发现该配电箱分配电回路数实际安装21路与设计图纸(16路)不符；实际进线电缆规格与图审设计图纸不符；1-6轴交1-B轴公共走廊吊顶灯具（筒灯）实际为8W与设计要求（12W）不符。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理12分，施工企业12分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、欧伟敏
|  | 施工单位 | 福建省乾禹建设工程有限公司 | 伊少娟
|  | 监理单位 | / | /
3 | 文圃山综合服务中心 | 代建单位 | 厦门海投房地产有限公司 | 吴煜 | 装饰装修 | 检查时间：2023年6月6日 一、实体工程安全： 抽查综合服务中心第三层发现电梯井道内未按规定设置安全平网。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：吴建聪、庄俊彪、苏金伟
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 陈金湖
|  | 监理单位 | 厦门市中煤工程管理有限公司 | 杨旭平
4 | 厦门长庚医院护理院扩建工程 | 建设单位 | 厦门长庚医院有限公司 | 钱鼎盛 | 桩基 | 检查时间：2023年6月6日 一、质量安全行为： 1.抽查2023年4月26日进场河砂，发现施工企业于5月26日提交审核，监理单位于6月1日审核完毕，监理单位未在施工企业提交之日起3日内未在网上签署回复意见。 2.抽查发现项目经理未对企业发出的季度检查记录进行签字签收。 二、实体工程质量： 抽查发现厦门长庚医院扩建工桩号GZ129#的单桩竖向抗压极限承载力为15036KN，单桩竖向抗压承载力特征值取7518KN，不满足设计单桩竖向抗压承载力特征值9000KN的要求。 三、实体工程安全： 抽查发现基坑未设置人员上下专用通道。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理14分，施工企业14分，总监理工程师11.8分，监理企业11.8分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、刘永盛、欧伟敏
|  | 施工单位 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 李玉峰
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 苏广强
5 | 祥露社区集体经济项目 | 建设单位 | 厦门市海沧区新阳街道祥露社区股份经济合作社 | 熊庆生 | 装饰装修 | 检查时间：2023年6月7日 一、实体工程安全： 1.抽查6#楼裙楼首层发现一处脚手架扫地杆拆除未恢复。 2.检查发现6#楼二层楼梯休息平台与吊篮大于300mm，坠落高度大于2米，未做防护措施。 3.检查发现6#楼二层货梯井口防护门设置不规范。 4.检查发现6#楼十三层一台圆盘锯未设置防护罩。 5.塔式起重机（备案号：闽DA-T18890）存在问题：爬升套架工作平台堆放杂物。 6.施工升降机（备案号：闽DA-15831）存在问题：，左笼减速箱卸油口存在渗油现象。 7.施工升降机（备案号：闽DA-15831）存在问题：吊笼内下正压轮检查口封顶与底板间隙较大。 8.施工升降机（备案号：闽DA-15831）存在问题：施工升降机吊笼门框外缘与登机平台边缘水平安全距离大于0.05米。 9.施工升降机（备案号：闽DA-15831）存在问题：第一层层台钢管架立面未设置防护网。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：郑小昕、刘永盛、欧伟敏 专家：两名
|  | 施工单位 | 中交宏港建设有限公司 | 徐宗平
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 钟建安
6 | 新阳西小学 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 菅强 | 基础 | 检查时间：2023年6月7日 一、实体工程安全： 检查发现深基坑工程坑顶东北角及四周基坑底部未按方案要求设置截排水措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：黄智强 组员：吴建聪、庄俊彪、宁喆 专家：一名
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 汪科斌
|  | 监理单位 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 郭永愈
7 | 三都路与马青路交叉口改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 林江山 | 基础 | 检查时间：2023年6月7日 一、质量安全行为： 备案8人、实到4人（叶忠文、陈湘楠、吴玉萍、吴金应有到），项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3。 二、实体工程安全： 1.现场有一台雾炮未采用末级箱。 2.现场有两个检查井口未做安全防护。 3.两间临时用房未配置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师2分，监理企业2分，对施工单位记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：徐文锐 组员：康明斌、苏金伟
|  | 施工单位 | 福建省建峰建设有限公司 | 叶忠文
|  | 监理单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 徐航
8 | 厦门正利新能源汽车零部件有限公司厂房及配套 | 建设单位 | 厦门正利新能源汽车零部件有限公司 | 卢艺娟 | 桩基 | 检查时间：2023年6月8日 一、实体工程质量： 抽查2#厂房桩基发现T轴交A轴112#桩进行补桩处理导致基础承台尺寸变化。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DA-T10620）存在问题：司机室绝缘地板老化破损。 2.塔式起重机（备案号闽DA-T10620）存在问题：司机室操纵装置零位自锁装置失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：黄智强、徐文锐、庄俊彪 专家：一名
|  | 施工单位 | 江苏美杰欣建设发展有限公司 | 王震宙
|  | 监理单位 | 漳州如益工程管理有限公司 | 朱德山
9 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期项目 | 建设单位 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 邓志发 | 桩基 | 检查时间：2023年6月8日 一、质量安全行为： 询问安全员蓝晓琼，发现其对现场存在的危险源情况不了解。 二、实体工程安全： 1.抽查发现现场一处配电箱的进出线未采用橡皮护套绝缘电缆。 2.抽查发现西侧基坑边（高度约4.5m）未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3.07分，施工企业3.07分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：吴建聪 组员：康怡晴、许文韬、宁喆
|  | 施工单位 | 福建凡捷建设发展有限公司 | 曹晓芳
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 林大炎
10 | 建港西路（接三都路段） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、基层 | 检查时间：2023年6月8日 一、质量安全行为： 1.机械员钟建建请假，有在省一体化系统上留痕，材料员陈少炜本次检查未到岗，也未在省一体化系统请假留痕。 2.抽查5月份上、中、下旬三份旬自查汇总记录发现项目部5月份只检查5条问题，未涉及到所有分部分项工程（而企业和监理检查发现较多问题）。 二、实体工程安全： 1.现场检查发现高压水枪未配备末级箱。 2.现场检查发现BW5井口防护不到位。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3.34分，施工企业3.34分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈旭龙 组员：郑小昕、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建忠民集团有限公司 | 李德龙
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 刘辉
11 | 星景湾公司生产基地项目 | 建设单位 | 厦门市海沧星景湾工贸有限公司 | 王余文 | 主体结构、二层梁板 | 检查时间：2023年6月13日 一、质量安全行为： 1.监理单位备案4人，检查当天实到2人，到岗人数少于备案人数中应在岗人数的2/3。 2.抽查监理单位高大模板实施细则，发现细则内容与现场实际情况不一致（细则内容是扣件式钢管模板支撑、现场实际使用盘扣式钢管模板支撑）。 二、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机闽DE-T16194，发现楼板钢筋与塔身标准节相刮擦。 2.抽查塔式起重机闽DE-T16194，发现回转驱动机构制动为常开式，未配备备用电源。 3.抽查13#厂房二层梁板（13-J~13-N交13-2~13-7轴，盘扣式模板支架，搭设高度8.4米），发现13-3交13-K~13-M轴有4处扫地杆缺失。 4.抽查13#厂房落地脚手架各类扣件各三个，发现一个对接扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m,实测27.7N.m。 5.抽查发现项目西侧有一处楼层边临边作业处未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师10分，监理企业10分，对监理单位记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、庄俊彪、许文韬、宁喆 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 王晓彬
|  | 监理单位 | 厦门则律工程管理有限公司 | 刘金栋
12 | 厦门星星工艺品有限公司北地块二期扩建项目 | 建设单位 | 厦门星星工艺品有限公司 | 林旭 | 基础 | 检查时间：2023年6月13日 一、实体工程安全： 1.抽查7#楼，发现基坑上下通道无安全防护棚。 2.塔式起重机（备案号闽DB-T09938）存在问题：安全通道平台钢管与标准节水平杆有干涉，未做相应防护措施。 3.塔式起重机（备案号闽DB-T09938）存在问题：平衡臂配电箱里面相序保护继电器短接失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：陈云平、刘永盛、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门安能建设有限公司 | 黄景筑
|  | 监理单位 | 中建远星（福建）发展有限公司 | 苏友发
13 | 华夏电力嵩屿厂区配套设施改扩建项目 | 建设单位 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 陈珏玮 | 基础/主体 | 检查时间：2023年6月14日 一、质量安全行为： 抽查2023.03综合水泵房高支模工程监理实施细则，细则上无搭设高度、部位等指标。 二、实体工程质量： 抽查综合水泵房地基验槽，设计要求地基承载力特征值为140KPa，现场未进行地基承载力检验。 三、实体工程安全： 1.现场检查发现一台潜水泵，开关箱中漏电保护器不符合要求。 2.检查发现主厂房基坑边有一处临边作业未做防护。 3.抽查发现主厂房基坑未在坑顶、坑底采取有效截排水措施。 四、文明施工： 检查发现施工现场出入口，未按规定设置洗车台。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理23分，施工企业23分，总监理工程师21.4分，监理企业21.4分，对施工单位、监理单位分别记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、许文韬、刘永盛、欧伟敏 检测：一组
|  | 施工单位 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 赵海波
|  | 监理单位 | 上海电力监理咨询有限公司 | 葛青
14 | 力品药业创新制剂国际化总部建设项目 | 建设单位 | 力品药业（厦门）股份有限公司 |  | 桩基 | 检查时间：2023年6月14日 / | 记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈旭龙、庄俊彪、宁喆
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 胡文忠
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 刘杰文
15 | 中沧e创 | 建设单位 | 厦门海沧信息产业发展有限公司 | 李赐波 | 装饰装修 | 检查时间：2023年6月15日 / | 记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：沈庆雄 组员：吴建聪、刘永盛
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 庄伟超
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 杨海斌
16 | 华中师大海沧附属小学三期 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 张燕斌 | 桩基 | 检查时间：2023年6月16日 一、质量安全行为： 抽查监理单位监理实施细则，发现未针对本工程特点进行细则编制。 二、实体工程质量： 抽查发现3#楼编号3-118#桩因桩位偏差造成设计对基础进行处理。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DC-T12021）存在问题：基础周边有积水，无排水措施。 2.塔式起重机（备案号闽DC-T12021）存在问题：平衡臂挂有企业广告牌。 3.塔式起重机（备案号闽DC-T12021）存在问题：现场安装直爬梯，未安装人员攀爬防坠器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师3.8分，监理企业3.8分。 | 组长：陈信伦 组员：黄智强、刘永盛、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 陈晖
|  | 监理单位 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 陈艳
17 | 宝太生物POCT产业园建设项目 | 建设单位 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 渠迎冬 | 桩基 | 检查时间：2023年6月16日 一、实体工程安全： 1.抽查基坑第三方监测，通过查阅近几次监理单位现场拍摄的监测单位施测照片，未见监测单位使用水准仪，该项目双随机检查当日监测单位核工业华南工程勘察院也无法提供沉降观测原始数据（根据监测方案，该沉降观测采用苏光DS05水准仪，原始记录只能手写），判定基坑监测单位监测过程中未使用水准仪进行三、四等精度沉降测量，而是使用全站仪对水平监测点、沉降监测点一并施测，沉降监测精度达不到监测方案技术要求，与监测方案不符。 2.施工现场有1台移动式开关箱进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分，对监测单位记录信用监管行为P5档次一次。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、许文韬、宁喆
|  | 施工单位 | 恒晟集团有限公司 | 周福南
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 林晓铭
|  | 监测单位 | 核工业华南工程勘察院 | /
18 | 院前中路市政道路工程（动态补充清单） | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2023年6月16日 一、实体工程质量： 1.抽测发现K0+075左、K0+108右人行道无砂砼厚度实测分别为109mm、122mm（设计150mm）。 2.抽查发现Y9检查井框与路面高差实测8.5mm。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师5.4分，监理企业5.4分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 郑信阳
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 杨海斌
19 | 厦门生物医药产业园五期工程 | 建设单位 | 厦门海沧生物科技发展有限公司 | 张大发 | 主体结构、屋面层 | 检查时间：2023年6月20日 一、实体工程质量： 抽查A10#楼1~4/A~D二层约500㎡，发现A10#二层3/C，1/A柱脚各有一处长度超10cm蜂窝严重外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.抽查施工升降机闽DA~S16946，发现梯笼内未设置限载牌。 2.抽查塔式起重机闽DF-T13250，发现基础表面存在轻微积水。 3.抽查塔式起重机闽DF-T13250，发现司机室内远程监控摄像机朝向盲区，未能监控到操作人员。 4.抽查A10#楼3层，发现一处转料平台临边作业未做防护。 5.抽查发现A10#楼一层A/1~2轴外墙五根拉结筋在框架柱处埋设不牢固。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、庄俊彪、许文韬、宁喆 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司） | 向海波
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 钟荣华
20 | 宜境环保深加工项目 | 建设单位 | 厦门宜境环保科技有限公司 | 苏广辉 | 桩基 | 检查时间：2023年6月20日 一、实体工程安全： 1.检查发现3#仓库一处承台基坑临边作业未做防护。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00018），发现塔吊基础采用矩形承台三桩基础，施工方案计算书个别取值有误。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.3分，监理企业0.3分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、刘永盛、康明斌、刘晨璟 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司 | 华凌
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 陈良鹏
21 | CPAP睡眠呼吸机项目 | 建设单位 | 思睿康（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 徐卫东 | 主体结构、八层楼面梁板 | 检查时间：2023年6月21日 一、实体工程质量： 1.现场检查发现6#楼八层梁板同条件试块未留置在靠近相应结构构件附近养护。 2.抽查发现6#楼4层柱3/B、3/A二处外观质量缺陷在砼结构子分部验收前修补，1/D、2/B二处柱脚各有超过10CM长度的蜂窝严重外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.检查发现6#楼一层一处配电箱进出线未采用橡皮护套绝缘电缆。 2.抽查6-1～6-4交6-B～6-A约500m²，高度5.6m，发现6-3/6-D～6-C轴楼梯梯板梁板支撑4处纵向扫地杆及4处水平拉杆缺失。 3.塔式起重机（备案号闽DB-T17916）存在问题：风速仪失效。 4.塔式起重机（备案号闽DB-T17916）存在问题：标准节连接销轴退出。 5.塔式起重机（备案号闽DB-T17916）存在问题：起升钢丝绳臂尖防扭装置失效。 6.施工升降机（备案号闽DA-S19575）存在问题：施工电梯无单机箱。 7.施工升降机（备案号闽DA-S19575）存在问题：后围栏拆除后加装一层楼层门无电气连锁。 8.施工升降机（备案号闽DA-S19575）存在问题：后围栏拆除后防护不平。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理13分，施工企业13分，总监理工程师10.4分，监理企业10.4分。 | 组长：吴建聪 组员：陈信伦、、宁喆、刘永盛、许文韬 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 宏晖建设工程有限公司 | 张蓉芳
|  | 监理单位 | 厦门吉顺靖工程管理有限公司 | 庄占周
22 | 海沧龙鑫仓储项目 | 建设单位 | 厦门龙鑫储运有限公司 | 涂晋仲 | 桩基 | 检查时间：2023年6月21日 一、质量安全行为： 1.现场检查时监理员王其佃、陈首满未到未请假。 2.监理部备案4人，到2人，在岗人数少于备案人数中应在岗人数2/3。 二、实体工程安全： 抽查基坑第三方监测，通过查阅近几次监理单位现场拍摄的监测单位施测照片，未见监测单位使用水准仪，该项目双随机检查当日监测单位中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司也无法提供沉降观测原始数据，判定基坑监测单位监测过程中未使用水准仪进行三、四等精度沉降测量，而是使用全站仪对水平监测点、沉降监测点一并施测，沉降监测精度达不到监测方案技术要求，与监测方案不符。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师7.4分，监理企业7.4分，对监理单位记录信用监管行为P6档次一次，对监测单位记录信用监管行为P5档次一次。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、欧伟敏
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 刘少验
|  | 监理单位 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 周铁华
|  | 监测单位 | 中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司 | /
23 | 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目 | 建设单位 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 曹文海 | 主体结构 | 检查时间：2023年6月27日 一、实体工程质量： 抽查已成型的3#楼范围地下室顶板，发现3#楼地下室顶板梁柱节点3/C加密箍筋少一道。 三、实体工程安全： 1.抽查6#塔式起重机（闽DO-T00432），发现塔身标准节主肢与建筑物钢管有干涉现象（第2节）。 2.抽查6#塔式起重机（闽DO-T00432），发现司机室内操作手柄机械零位保护失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、吴建聪、许文韬、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 朱志明
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 蒋玉芳
24 | H2013Y34-G地块厂房及配套工程（动态补充清单） | 建设单位 | 厦门市蓝铭科技有限公司 | 黄启宏 | 主体结构、2#一层楼梯间填充墙砌体完成。外墙水泥砂浆抹灰，电气管道、门窗正在安装 | 检查时间：2023年6月27日 一、实体工程质量： 抽测2#厂房六层2/C轴、2/D轴、4/B轴三个框架柱，发现2/D轴框架柱中部实测一处截面尺寸为575mmX575mm，设计要求为600mmX600mm，局部截面尺寸负偏差达25mm。 二、实体工程安全： 1.施工升降机（闽DB-S16045）存在问题：第4层左梯笼电缆导向架变形。 2.施工升降机（闽DB-S16045）存在问题：专用单机箱设于进料防砸棚外侧，操作水平距离大于3m。 3.塔式起重机（闽DB-T08506）存在问题：风速仪未通电失效。 4.塔式起重机（闽DB-T08506）存在问题：平衡重未见明显重量标识。 5.抽查发现2#二层楼梯段未做防护；六层外架边缘与建筑物间隙大于150mm未做防护。 6.检查发现2#厂房一层内扣件式落地脚手架未按规范要求设置剪刀撑；开口型脚手架的两端均未设置横向斜撑；有2处纵向扫地杆、1处横向扫地杆缺失。 7.抽查发现2#厂房第二段型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁U型锚固螺栓与型钢间隙未采用硬木楔楔紧。 8.样本外发现2#厂房一层盘扣式落地架A交2-3轴有部分可调托撑当可调底座使用；有1处架体立杆悬空。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：康怡晴、庄俊彪、刘永盛、欧伟敏 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 许志金
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 蔡克坚
25 | 西园路（东孚东二路-后祥北路）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑文跃 | 主体结构、箱涵 | 检查时间：2023年6月27日 一、实体工程质量： 抽查发现最北侧第一孔第4跨N11筋钢筋保护层为30mm，设计为45mm，偏差超过设计和规范允许偏差1.5倍。 三、实体工程安全： 1.抽查基坑第三方监测，监测方案没有报审，现场没有设置地下水位、深层水平位移监测点，只有桩顶水平、垂直位移监测点，没有地下水位、深层水平位移监测数据，与监测方案不符；通过查阅近几次监理单位现场拍摄的监测单位施测照片，未见监测单位使用水准仪，该项目双随机检查当日监测单位西北有色勘测有限责任公司也无法提供沉降观测原始数据，判定基坑监测单位监测过程中未使用水准仪进行三、四等精度沉降测量，而是使用全站仪对水平监测点、沉降监测点一并施测，沉降监测精度达不到监测方案技术要求，与监测方案不符。 2.施工现场有1台雾炮未采用末级箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.1分，监理企业1.1分，对监测单位记录信用监管行为P5档次一次。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 陈春风
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 孔芳霞
|  | 监测单位 | 西北有色勘测有限责任公司 | /
26 | 硬质合金工业园（一期）——高性能工具基体生产线建设项目矿用合金车间及物流中心工程（日常清单，钢筋检查） | 建设单位 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 陈洪涛 | 主体结构、屋面层钢筋安装 | 检查时间：2023年6月27日 一、实体工程质量： 抽查2/6交A轴梁柱节点钢筋安装，发现有一处规格为HRB500直径25mm柱钢筋锚固段未有效与主筋连接，导致锚固长度不满足规范要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：许文韬 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省五建建设集团有限公司 | 林振湖
|  | 监理单位 | 中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司 | 刘峰
27 | 海沧佰明科技产业园（日常清单，钢筋检查） | 建设单位 | 厦门佰明光伏有限公司 | 黄来福 | 主体结构、七层梁板钢筋安装 | 检查时间：2023年6月29日 一、实体工程质量： 1.抽查3#倒班宿舍七层8~9交F轴、7~8交E轴、B~D交9轴梁及七层9交F、7交E、9交D梁柱节点，发现七层9交F、7交E、9交D梁柱节点各有2个加密箍筋肢数不满足要求。 2.抽查发现3#倒班宿舍8~9交F轴七层梁一根上部纵向主筋弯锚长度小于15d（设计33cm、实测30cm），不符合设计要求。 3.抽查发现3#倒班宿舍七层柱一个直螺纹机械连接丝头外观质量不符合要求（丝纹有二丝崩坏，端部未磨平）。 4.抽查发现3#倒班宿舍B交1~9七层悬挑板上部受力钢筋在梁支座的弯锚长度小于15d（设计12cm、实测7cm），不符合设计要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：吴建聪 组员：陈旭龙 检测：一组
|  | 施工单位 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司 | 邹维航
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 兰顺发