## Sheet1
附件：1
海沧区建设与交通局2023年10月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 祥露社区集体经济项目 | 建设单位 | 厦门市海沧区新阳街道祥露社区股份经济合作社 | 熊庆生 | 装饰装修 | 检查时间：2023年10月11日 一、实体工程质量： 抽查6#楼屋面，发现6A-10~6A-12轴交6a-A轴有一处防雷引下线与接闪器未采用焊接或卡接器连接。 二、实体工程安全： 1.检查发现施工现场有一台用电机具未采用末级箱。 2.检查发现施工现场有一工人未佩戴安全帽。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：沈庆雄、庄俊彪、刘永盛
|  | 施工单位 | 中交宏港建设有限公司 | 徐宗平
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 钟建安
2 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目-厦钨新能海璟基地锂离子电池材料扩产项目（桩基工程） | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 陈志强 | 桩基 | 检查时间：2023年10月11日 一、实体工程安全： 抽查发现23#研发车间楼梯第3平台临边防护缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：吴建聪、林鑫瑜、康明斌
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 张必刚
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 林大炎
3 | 海沧区新阳街道片区正本清源改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 郑天强 | 主体结构、管道修复 | 检查时间：2023年10月11日 一、实体工程质量： 1.抽查霞光桥泵站混凝土，现场无同条件混凝土试块。 2.抽测发现东孚东二路YE5491～YE5489段雨水管道恢复段沥青面层实测154mm，小于设计170mm。 3.抽查东孚南路P21排洪渠上部栏杆高度实测80cm、栏杆间距580mm，不符合规范（110cm、140mm）要求。 二、实体工程安全： 抽查发现东孚西二路有限空间作业洞口防坠落措施不符合规范要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：郑小昕 组员：徐文锐、刘晨璟、康怡晴 检测：一组
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 沈浩楠
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 谢剑保
4 | 厦门星星工艺品有限公司北地块二期扩建项目 | 建设单位 | 厦门星星工艺品有限公司 | 林旭 | 主体结构施工到10层 | 检查时间：2023年10月12日 一、实体工程安全： 1.塔式起重机（闽DB-T09938）存在问题：爬升套架部分导轮转动不灵活，间隙较大。 2.施工升降机（闽DE-S19726）存在问题：右侧地面防护围栏1.7m不符合规范要求1处。 3.塔式起重机（闽DB-T09938）存在问题：主卷扬钢丝绳排绳不齐，有交叠现象。 4.塔式起重机（闽DB-T09938）存在问题：司机室操纵手柄零位自锁失效。 5.抽查7#楼悬挑架首步架（六层）及九层架体，发现九层7-3轴交7-D轴有一处连墙件漏设。 6.抽查7#楼8层，检查发现有一处600X2000洞口无防坠落措施。 7.抽查7#楼，检查发现7层有一电梯井口未做临边防护。 8.抽查7#楼第十层梁板模板支撑，搭设高度3.6米，使用承插型盘扣架，发现7-1轴~7-3轴交7-E轴，有五处扫地杆缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：黄智强 组员：林鑫瑜、康明斌、刘永盛、欧伟敏 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门安能建设有限公司 | 黄景筑
|  | 监理单位 | 中建远星（福建）发展有限公司 | 苏友发
5 | PVC、 PE 、PPR管材生产线扩建工程项目-管材生产车间2 | 建设单位 | 南亚塑胶工业（厦门）有限公司 | 陈嘉宏 | 装饰装修 | 检查时间：2023年10月12日 一、实体工程安全： 1.项目未落实消防技术交底及应急疏散演练。 2.现场检查发现发现生产车间2一处临边作业防护设置不规范。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：吴建聪、刘晨璟
|  | 施工单位 | 福建联泰建设工程有限公司 | 黄耀生
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 李法训
6 | 湖头北路西段一期工程 | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 完工 | 检查时间：2023年10月12日 一、质量安全行为： 1.抽查发现井盖已安装，材料未在省一体化平台报审。 2.抽查发现2023.8.1监理通知单安-20230801施工单位未反馈。 二、实体工程质量： 1.抽查发现Y4、Y5雨水检查井上下爬架步距分别为40cm、45cm，不符合设计图集与规范要求。 2.抽查发现路缘石雨水口立篦过水断面不符合设计要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师2.8分，监理企业2.8分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、沈庆雄 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 温惠阳
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 林培法
7 | 海沧溢佰养老中心改造工程 | 建设单位 | 厦门海沧区溢佰养老服务有限公司 | 谢水红 | 装饰装修 | 检查时间：2023年10月12日 一、实体工程质量： 1.抽查养老中心三层电缆WDZC-YJY，4x150mm2；插座电线WDZB-BYJ；户内吸顶灯；配电箱3AL1。发现户内吸顶灯色温应为6500K，与设计要求的3000K不符。 2.抽查发现建筑物顶棚内有一处导线敷设未进行穿管保护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、林鑫瑜、刘永盛、欧伟敏
|  | 施工单位 | 厦门建发城服工程管理有限公司 | 戴悉斌
|  | 监理单位 | 厦门大如国设建设集团有限公司 | 陈江彬
8 | 夸特纳斯（厦门）国际食材集采集配中心 | 建设单位 | 厦门夸特纳斯供应链管理有限公司 | 李文军 | 主体结构、屋面层 | 检查时间：2023年10月17日 一、实体工程质量： 1.现场发现综合楼五层梁板同条件试块未留置在结构件附近养护。 2.抽查综合楼屋面梁板钢筋安装，发现5/A柱节点处加密箍筋漏设四道。 二、实体工程安全： 1.抽查综合楼六层1-5/A~D轴区域梁板支撑（搭设高度3.65米，使用承插型盘扣架），发现有大于20处的水平拉杆及大于20处的竖向斜杆漏设。 2.抽查综合楼落地架首步及五层架体，发现5层架体3/D轴有一处连墙件缺失。 3.施工现场有一台用电机具未采用末级箱。 4.抽查发现综合楼4层东侧有1处外架边缘与建筑物间隙大于15cm未采取防护措施。 5.抽查发现综合楼南侧有一处施工现场人员进出通道口未搭设安全防护棚。 6.抽查发现项目未按要求落实安全生产岗位责任制度，项目负责人未掌握“六个带头”“七个职责”等内容。 7.抽查发现项目未与专业分包单位签订安全管理协议。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理15分，施工企业15分，总监理工程师12分，监理企业12分。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、陈信伦、刘永盛、许文韬 检测：一组
|  | 施工单位 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 谭茂林
|  | 监理单位 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 寿理政
9 | 厦门安捷利美维科技有限公司高端封装基板及高端HDI生产能力建设项目（一期）工程 | 建设单位 | 厦门安捷利美维科技有限公司 | 崔启鹏 | 装饰装修 | 检查时间：2023年10月17日 一、质量安全行为： 抽查发现电缆WDZA（B1）N-NG-A（BTLY）-1-5*6-CT施工单位未按要求在系统中报审。 二、实体工程质量： 抽查发现3#三层12/B轴WL7排污管，设计HDPE管，实际使用UPVC管，管材不符合设计要求。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DB-T13166）存在问题：主卷扬减速箱漏油。 2.高处作业吊篮（出厂编号：232114）：安全生命绳固定转角处未设有效保护措施。 3.高处作业吊篮（出厂编号：232114）：电气系统未做可靠接地。 4.现场检查发现3号厂房一层靠L2-6连廊侧有一处门式脚手架架体基础不牢固，有一侧架体未设置剪刀撑，架体作业层未满铺，且未设置防护栏杆。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5.57分，施工企业5.57分，总监理工程师4.2分，监理企业4.2分。 | 组长：吴建聪 组员：黄智强、林鑫瑜、庄俊彪 专家：两名
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 李惠新
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 王玉光
10 | 海景西三路（海景北二路—海景北路）、海景北路（海景西二路—海景西三路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、缆线沟 | 检查时间：2023年10月17日 一、实体工程质量： 1.抽查发现缆线沟AK0+080处有一处严重蜂窝孔洞，AK0+144处GD06H1型检查井现浇砼顶板有一处露筋。 2.抽查缆线沟发现AK0+184处GD075型现浇检查井顶板实测厚度约200mm（设计厚度250mm），缆线沟右侧墙实测厚度235mm（设计厚度250mm）。 二、实体工程安全： 检查发现污水井W8洞口防护不到位。 三、文明施工： 抽查发现办公室门口两具灭火器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师7.5分，监理企业7.5分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、康明斌、苏金伟 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 雷建芳
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 柯德龙
11 | 家庭A1C仪项目工程 | 建设单位 | 康倍安（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 李良林 | 主体结构、七层梁板 | 检查时间：2023年10月18日 一、实体工程质量： 抽查发现5#楼5层5-K交5-10柱有一处外观质量缺陷在混凝土子分部验收前擅自修补，5-G交5-5柱有一处长度超过10CM蜂窝质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.抽查施工升降机，编号闽DA-S17751,发现右笼操纵手柄防尘套破损一处。 2.抽查塔式起重机，编号闽DA-T14395,发现标准节爬梯护圈变形较大。 3.抽查塔式起重机，编号闽DA-T14395,发现变幅小车侧向导轮磨损大，小车局部与起重臂产生摩擦，行走有异响。 4.抽查发现动火审批表中“动火部位及内容”一栏填写不详细，不具体。 5.抽查发现动火作业审批表中“动火部位及内容”一栏填写不详细，无具体内容。 6.检查重大隐患排查整治2023专项行动落实情况，发现项目部仅能提供隐患台账总清单，无重大事故隐患台账。 7.检查发现基坑底多处积水，坑底未采取有效排水措施。 8.检查重大隐患排查整治2023专项行动落实情况，发现项目部行动方案的领导小组组长田四林（原项目经理）未及时变更。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师5.6分，监理企业5.6分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、许文韬、康明斌、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 胡华强
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
12 | 中通快递集团（厦门）智慧物流产业园 | 建设单位 | 福建睿望通供应链管理有限公司 | 杨刚 | 主体结构、二层梁板钢筋安装 | 检查时间：2023年10月18日 一、实体工程质量： 抽查2#研发车间发现柱节点2-B交2-2轴有四道加密箍筋肢数不满足设计要求（实际4X6，设计为5X6）。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（闽DA-T19194）存在问题：司机室灭火器失效、过期。 2.塔式起重机（闽DA-T19194）存在问题：倒数第五节标准节休息平台扶手护栏开裂。 3.塔式起重机（闽DA-T19194）存在问题：变幅钢丝绳端部固定U型绳卡缺失一个。 4.施工升降机（闽DE-S11848）存在问题：右吊笼与外架安全距离小于0.25m。 5.施工升降机（闽DE-S11848）存在问题：专用电箱使用非标配电箱。 6.施工现场有1台雾炮未按规定安装漏电保护器。 7.检查发现2#研发楼南侧有1处外架边缘与建筑物间隙大于15cm未采取防护措施；东侧有1处坠落高度基准面大于2m的预留洞口楼层边未做防护。 8.抽查2#研发车间落地架首步架及一层架体，发现2-A轴交2-1~2-8轴架体有两处未按规范要求设置抛撑。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、林鑫瑜、刘永盛、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 浙江中凯建设有限公司 | 周明
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 赖宝辉
13 | 海沧区东孚街道片区正本清源改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 李赐斌 | 主体结构、非开挖管道施工 | 检查时间：2023年10月18日 一、实体工程质量： 抽测发现官塘路恢复段砼路面YL73~YL28测点实测厚度为214mm (设计220mm)；YL76~YL34 测点实测厚度为182(设计220mm)，实测抗折强度4.37MPa (设计4.5MPa)。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康怡晴、庄俊彪 检测：一组
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 傅平辉
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司 | 安明刚
14 | 硬质合金工业园（一期）——高性能工具基体生产线建设项目矿用合金车间及物流中心工程 | 建设单位 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 陈洪涛 | 装饰装修 | 检查时间：2023年10月19日 一、实体工程安全： 物流中心门口有1处坠落高度基准面2m及以上卸料平台临边未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：刘晨璟、林鑫瑜、许文韬
|  | 施工单位 | 福建省五建建设集团有限公司 | 林振湖
|  | 监理单位 | 中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司 | 刘峰
15 | 慈济路东段道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈仕杰 | 完工 | 检查时间：2023年10月19日 一、实体工程质量： Y5、Y6、Y7三个雨水检查井井盖与路面高差均超过5mm（规范允许偏差5mm）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师0.9分，监理企业0.9分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 谢志佳
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 徐强
16 | 厦门德驰物流中心仓库及附属工程项目 | 建设单位 | 厦门德驰物流有限公司 | 陈键 | 主体结构、一层墙柱 | 检查时间：2023年10月24日 一、质量安全行为： 抽查编号001-003三份监理通知单及回复单，发现001号监理通知单及回复单未按实际情况发出，施工企业未核实即回复，视为未整改到位。 二、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号为闽AD-T00471），发现现场吊运钢管，长短不一未分开吊运，且存在使用编织袋吊运盘扣小横杆和木垫块。 2.抽查塔式起重机（备案号为闽AD-T00471），发现司机室绝缘地板破损。 3.抽查塔式起重机（备案号为闽AD-T00471），发现司机室内远程监控摄像头人为扭转至盲区。 4.抽查塔式起重机（备案号为闽AD-T00471），发现垂直爬梯未按要求配备安全带与速差坠器共同使用。 6.检查发现基坑底部有一台潜水泵未采用专用开关箱；发现有一台冲击钻未采用末级箱。 7.发现2#厂房盘扣架搭设（现约8m）作业层下方不大于2m高未设置全封闭的水平安全兜网，基坑东侧临边（约3.5m）未采取防护。 8.检查消防水池基坑，发现坑顶、坑底未采取有效截排水措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师6分，监理企业6分。 | 组长：陈信伦 组员：黄智强、刘晨璟、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建平祥建设工程有限公司 | 张福东
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 苏广强
17 | 海沧港区交通提升改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 林小明 | 主体结构、5%水稳层、砼路面 | 检查时间：2023年10月24日 一、实体工程质量： 抽查发现海通码头进港通道K0+640～K0+860段5%水稳层基层施工无法提供使用摊铺机摊铺施工的照片，视为未采用摊铺机摊铺施工。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：吴建聪 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省明丰建设集团有限公司 | 张燕芹
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 林文林
18 | 港基百汇仓储（日用百货）改建项目（日常清单，竣工验收） | 建设单位 | 厦门港汇商业有限公司 | 刘德萍 | 完工 | 检查时间：2023年10月24日 1.1号楼第九、十层多处室内的台面、玻璃隔断等尚未完成施工，不符合设计及使用功能要求。 2.1号楼第七至十层多处内隔墙均存在相似的八字裂缝，未进行修复，不符合规范要求。 3.项目部无法当场向验收监督组提供钢龙骨隔板施工图纸及主体结构设计单位对其的荷载验算书。 | 责成本项目重新组织工程质量竣工验收。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、欧伟敏、许文韬
|  | 施工单位 | 厦门智为建筑装饰设计有限公司 | 李绍汪
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 沈飞
19 | 厦门夏商营养餐投资发展有限公司营养餐配餐中心 | 建设单位 | 厦门夏商营养餐投资发展有限公司 | 林声安 | 装饰装修 | 检查时间：2023年10月25日 一、质量安全行为： 抽查进场WDZB-BYJ电线，发现监理单位未按照《关于全面深入加强房屋建筑和市政基础设施工程主要建筑材料质量管理的通知》的要求对建设工程材料进行平行检验。 二、实体工程质量： 抽查发现二层SCJ配电箱有一处电线设计为3×10mm²，现场实际使用3×6mm²，不符合设计要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师4.4分，监理企业4.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：吴建聪、刘永盛、许文韬
|  | 施工单位 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 林云
|  | 监理单位 | 中建远星（福建）发展有限公司 | 苏友发
20 | 海景中路（海景路—海景西路）拓宽改造工程 | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 完工 | 检查时间：2023年10月25日 一、文明施工： 项目部会议室区域未配备灭火器材。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 廖文英
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
21 | 厦门正利新能源汽车零部件有限公司厂房及配套 | 建设单位 | 厦门正利新能源汽车零部件有限公司 | 卢艺娟 | 主体结构、六层屋面钢筋安装完成 | 检查时间：2023年10月26日 一、实体工程质量： 1.抽查发现1#厂房五层梁板同条件试块未放在构件旁养护。 2.抽查1#厂房屋面梁钢筋安装，发现10轴交A轴、9轴交C轴、10轴交D轴边柱各有一根柱外侧纵向受力钢筋锚固长度不足。 3.抽查1#厂房屋面梁钢筋安装，发现10轴交A轴梁柱节点少3道、9轴交C轴梁柱节点少4道、10轴交D轴梁柱节点少4道，共少11道梁柱节点箍筋。 4.抽查1#厂房二层发现1#二层3轴交E轴框架柱一处外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前已修补。 二、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（闽DA-T09963）发现：顶升横梁有一个防脱装置失效、司机室内电压表损坏。 2.抽查1#厂房六层梁板模板支撑F~D轴交4~6轴区域（使用承插型盘扣架，搭设高度4.2米），发现7~4轴交E~F轴有三处竖向斜杆、一处扫地杆缺失。 3.抽查1#厂房悬挑脚手架，发现五层架体4~9轴交A轴有一处连墙件漏设。 4.检查发现1#厂房1#楼梯一层往二层楼梯段有一处临边作业未做防护。 5.检查发现1#厂房外脚手架未在纵向外侧立面上设置竖向剪刀撑。 6.检查发现1#厂房四层梁板模板支架已拆除，有一处模板仍悬挂在梁板底部。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理20分，施工企业20分，总监理工程师16分，监理企业16分。 | 组长：吴建聪 组员：刘晨璟、刘永盛、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 江苏美杰欣建设发展有限公司 | 王震宙
|  | 监理单位 | 漳州如益工程管理有限公司 | 朱德山
22 | 硬质合金工业园（一期）----高性能工具基体生产线建设项目倒班宿舍及配套工程 | 建设单位 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 钟文良 | 装饰装修 | 检查时间：2023年10月26日 一、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号：闽DB-T13037）发现：外架横杆落在第三道附墙拉杆上面；定型化附着平台固定螺丝无平垫、弹簧垫；小车其中1个滑轮转动不灵活。 2.抽查施工升降机（备案号：闽DB-S14111）发现：吊笼门框外缘与登机平台边缘间距大于0.05米；右笼侧三层处电缆导向架脱落。 3.抽查4#楼发现第三段悬挑脚手架第19层北侧有一处剪刀撑斜杆未用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上。 4.检查发现4#楼18层东侧有1处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、庄俊彪、苏金伟 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门集三建设集团有限公司 | 郭小琴
|  | 监理单位 | 中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司 | 刘峰
23 | 海景中路（海景西路—南海路） | 建设单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 完工 | 检查时间：2023年10月26日 一、实体工程质量： 1.K0+400~K0+450文物建筑支护桩板墙顶栏杆缺失（支护桩板墙高约4米）。 2.Y10雨水检查井上下爬架安装间距不符合图集要求（设计36cm，实测62cm）。 3.边坡左侧K0+160~K0+170段有松土滑坡未处理。 4.边坡拱形骨架的弧形段弧度与设计不符。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：徐文锐 组员：陈旭龙、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 谢燕江
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
24 | 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目-二期 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 张林忠 | 装饰装修 | 检查时间：2023年10月27日 一、质量安全行为： 1.抽查发现2023年9月18日的监理通知单施工单位尚未整改完成。 2.抽查发现项目经理未签收2023年9月19日施工单位季度检查记录表。 二、实体工程安全： 1.抽查发现电焊工李保清、游武平的证件不是特种作业操作证。 2.抽查发现本项目吊篮危大工程专项方案编制单位非本项目施工单位，危大工程专项方案论证专家非本市专家库内的专家，论证结果文件不规范(未出具较为正式的文件，仅有一份专家签字的论证表格（福州专家），无论证组织单位公章，仅凭专家个人签字无法判断专家真实性）。 3.抽查发现2#生产车间一层脚手架和连廊一层脚手架各有一处临边作业未做防护。 4.抽查发现一台升降高空作业车未按规定做好机械维保工作。 5.检查发现施工现场一处易燃易爆危险品存放场所、一处动火作业场所未按规定配置灭火器。 6.抽查2#生产车间落地架，发现未按规定由底至顶连续设置斜杆。 7.抽查施工升降机（闽DO-S00411）发现右笼操作员智能识别设备失效。 8.抽查施工升降机（闽DO-S00411）发现基础有积水现象。 9.抽查塔式起重机（闽DB-T12988）发现该处地下室顶板废水沿塔身流入地下室底板基础处。 10.抽查塔式起重机（闽DB-T12988）发现声光报警装置损坏，不能发出声音。 11.抽查高处作业吊篮（出场编号：206425）发现工作钢丝绳塑性变形已达到报废标准。 12.抽查高处作业吊篮（出场编号：206425）发现吊篮安装交底无安拆人员签字。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理16.93分，施工企业16.93分，总监理工程师7.9分，监理企业7.9分。 | 组长：吴建聪 组员：康怡晴、刘永盛、欧伟敏、苏金伟 专家：两名
|  | 施工单位 | 湖南省第六工程有限公司 | 陈奕钦
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 苏庆武
25 | 宜境环保深加工项目 | 建设单位 | 厦门宜境环保科技有限公司 | 苏广辉 | 主体结构、二层梁板 | 检查时间：2023年10月27日 一、实体工程质量： 抽查2#厂房二层梁板钢筋安装，发现二层19轴交G轴柱头节点有八道箍筋肢数实际安装为4X4，不满足设计5x5的要求。 二、实体工程安全： 1.抽查2#厂房有1处施工现场人员进出通道口未按规定搭设安全防护棚。 2.抽查各类扣件三个，发现一个对接扣件初始拧紧扭力距不足40N.m，实测18.5N.m。 3.抽查2#落地架一层架体，发现K~J轴交19轴有一处纵向扫地杆缺失。 4.抽查2#楼一层A~D交16~19梁板模板支撑，发现D~C交16~18轴有三处梁底水平拉杆步距大于方案1.5m的要求，实测2.0m。 5.抽查塔式起重机闽DO-T00018，发现塔机变幅小车挂篮侧行走轮磨损过大。 6.抽查发现项目未按要求落实安全生产岗位责任制度，项目负责人不熟悉“六个带头”“七个职责”等内容。 7.抽查施工升降机闽DA-S11709，发现左、右笼上部侧导轮间隙较大。 8.抽查施工升降机闽DA-S11709，发现减速器检查口防护盖板未关闭。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师5分，监理企业5分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、许文韬、康明斌 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司 | 杨凯
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 陈良鹏
26 | 四栈桥路（官塘路至过芸溪段） | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘文金 | 主体结构、水泥稳定碎石基层 | 检查时间：2023年10月27日 一、质量安全行为： 1.抽查2023年10月14日监理企业检查记录及反馈，其中企业人员卞志强非本人签字，且无企业人员到场检查影像资料，判定监理企业未开展季度检查。 2.经核查，到场人员无法提供有效身份证件，冒用黄元祥身份在施工现场管理，判定总监黄元祥其长期不在岗履职。 二、文明施工： 办公用房未配备灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师13.8分，监理企业13.8分,对监理单位记录信用监管行为P5档次一次。 | 组长：黄智强 组员：郑小昕、徐文锐 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门瑞煜建设有限公司 | 李惠君
|  | 监理单位 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 黄元祥
27 | 力品药业创新制剂国际化总部建设项目 | 建设单位 | 力品药业（厦门）股份有限公司 | 苏斌 | 基础 | 检查时间：2023年10月31日 / | 记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、庄俊彪、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 胡文忠
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 刘杰文
28 | 海沧区海沧街道片区正本清源改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 李妙平 | 主体结构、污水一体化泵站 | 检查时间：2023年10月31日 一、质量安全行为： 1.检查当天葛永超未到岗，且未在省一体化平台请假留痕。 2.第三季度监理单位未开展季度检查。 二、实体工程质量： 南海三路Yp5286～Yp5315沥青面层总厚度设计130mm，实测116mm，不符合设计要求。 三、实体工程安全： 1.一体化泵站的水平位移及沉降监测点现场布设3个，与设计要求4个不符。 2.泵站顶管出发井落地脚手架南侧开口型双排架两端有一处未设置横向斜撑，东侧有一处立杆横向间距实测为2米，大于规范要求。 3.泵站顶管出发井落地脚手架未按规定由底至顶连续设置剪刀撑。 4.泵站顶管出发井外脚手架有一处临边作业未做防护。 四、文明施工： 泵站顶管出发井旁一处工人临时宿舍未按规定配置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理12分，施工企业12分，总监理工程师13.8分，监理企业13.8分。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴、郑小昕、康明斌、刘永盛 检测：一组
|  | 施工单位 | 中交第三航务工程局有限公司 | 钟以财
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 王运强