## Sheet1
附件1
海沧区建设与交通局2023年11月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 个人肺功能监测仪项目 | 建设单位 | 思必诺（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 李良林 | 主体结构、四层梁板 | 检查时间：2023年11月1日 一、实体工程质量： 抽查5#厂房一层北侧，发现一层柱5-4/5-G轴柱身根部有一处10cm×30cm的蜂窝严重外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.检查发现5号楼四层楼梯处有一处楼层边未做临边防护，四层西侧有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 2.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T14396），发现操作手柄零位保护失效。 3.抽查5#楼四层梁板模板支撑5-1-5-4/5-A-5-E轴区域，发现5-1/5-D-5-K轴架体周边立面有四处竖向斜杆缺失。 4.检查发现6号楼基坑南侧未在坑顶、坑底采取有效截排水措施。 5.抽查5#楼四层梁板模板支撑5-1-5-4/5-A-5-E轴区域，发现5-G/5-1轴有2处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求。 6.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T14396），发现现场3#楼与5#楼之间，顶托与架子走道钢板均采用铁丝绑扎吊运。 7.抽查施工升降机（备案号闽DA-S11263），发现左笼司机室一处监控摄像失效。 8.抽查施工升降机（备案号闽DA-S11263），发现5#楼右侧一处联络信号失效。 9.检查发现项目部未提供组织学习2023行动有关精神的签到表、照片等记录；项目经理对“六个带头""七项职责”不够熟悉；部分动火作业审批表上作业人有误，肖太森非实际操作作业人。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师8分，监理企业8分。 | 组长：黄智强 组员：徐文锐、沈庆雄、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 庄渊龙
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
2 | 明达7#8#中转仓库及配套工程项目 | 建设单位 | 明达玻璃（厦门）有限公司 | 李义雄 | 主体结构、A~D轴交1~13轴框架梁、独立柱等结构完成60% | 检查时间：2023年11月1日 一、实体工程安全： 1.抽查7#中转仓库夹层屋面梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.85米），发现A~B轴交12~13轴梁底有10处立杆可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度达到750mm~900mm，大于方案要求的550mm。 2.抽查7#中转仓库夹层屋面梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.85米），发现A~B轴交12~13轴有3处竖向斜杆未按“格构柱”形式设置，且间距未按方案要求间隔3跨设置。 3.抽查7#中转仓库，发现夹层2层13轴交A~B轴有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测250mm）未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈信伦 组员：吴建聪、陈旭龙、庄俊彪、欧伟敏 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省永泰建总集团有限公司 | 何思武
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司 | 陈天银
3 | 信息产业园污水提升工程 | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 黄春辉 | 主体结构、污水管道安装 | 检查时间：2023年11月1日 一、实体工程安全： 洪坪路WA7-WA7-1段污水管道临边防护不牢固且不到位。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、刘晨璟、康明斌
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 郭小波
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 林育杰
4 | 粤浦科技·厦门创新中心 | 建设单位 | 厦门联东金祺实业有限公司 | 王晖凯 | 主体结构、四层梁板钢筋安装 | 检查时间：2023年11月2日 一、质量安全行为： 1.抽查2023年9月27日施工企业检查记录及反馈、监理工地例会，其中2023年9月27日施工企业检查整改反馈报告上，项目经理未签字。 2.施工单位未按规定开展旬自查，项目无法提供旬自查汇总记录。 3.抽查木工班组5名工人（班组长熊世平、何适金、何适银、王化金、张中钦）安全技术交底情况，发现项目未向班组长熊世平进行安全技术交底。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案编号：闽DO-T00477）存在问题：司机室风速仪未启用。 2.塔式起重机（备案编号：闽DO-T00477）存在问题：起升钢丝绳局部有断丝现象（未到达报废建议观察使用）。 3.抽查11#楼三层楼板（搭设高度4.5m），发现K-8～K-9交K-C～K-B有四处立柱伸出顶层水平杆悬臂长度大于方案550mm要求。 4.抽查发现一个直角扣件初始拧紧扭力达不到40N.m，实测4.5N.m。 5.抽查11#楼四层，检查发现K-B～K-C交K-8～K-9轴1处楼梯井未设防护间隙大于150mm，实测220mm。 6.抽查11#楼四层，发现客梯井道口未按规定设置安全平网。 7.抽查11#楼三层楼板搭设高度4.5m，发现K-6～K-8交K-C～K-A有4处水平拉杆缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7.98分，施工企业7.98分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：徐文锐、刘晨璟、许文韬、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建陆度建设有限公司 | 曾繁国
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司 | 江慧友
5 | 厦门兴国道金属构件制作项目（二期） | 建设单位 | 厦门市兴国道建材有限公司 | 林宗成 | 主体结构、三层柱钢筋安装 | 检查时间：2023年11月2日 一、实体工程质量： 抽查2#厂房一层柱现浇混凝土外观质量缺陷，发现一层5轴交A轴（KZ12）柱脚存在一处严重外观质量缺陷（蜂窝）。 二、实体工程安全： 1.企业主要负责人对“六个带头”“七项职责”不熟悉；项目未按要求每半年组织一次应急演练；企业安全教育培训虽有年度培训计划，但无法提供培训材料、详细记录、培训考核及现场照片。 2.抽查2#厂房三层梁板模板支撑6~9轴交A~F轴区域(使用承插型盘扣架，搭设高度4.5米)，发现该区域有超过10处的水平拉杆、3处竖向斜杆及多处架体顶层的水平剪刀撑未按专项施工方案要求设置。 3.抽查发现2#厂房3层楼梯段有一处临边作业处未做防护。 4.抽查2#厂房落地式脚手架，发现首层架体A轴交1轴、A轴交9轴、E轴交8轴各有一处连墙件缺失；发现三层架体A轴交1~9轴有2处连墙件缺失，、F轴交1轴有1处连墙件缺失及4~6轴交F轴有1处连墙件缺失（合计7处连墙件缺失）。 5.塔式起重机（备案号闽O-T00555）存在问题：10月份上半月份定期检查举牌影像资料缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理14分，施工企业14分，总监理工程师11.2分，监理企业11.2分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、黄智强、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司 | 严锦卫
|  | 监理单位 | 福建省尚大工程咨询有限公司 | 林伟中
6 | 西园路（东孚东二路-后祥北路）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑文跃 | 主体结构、雨水箱涵 | 检查时间：2023年11月2日 一、实体工程安全： 1.基坑未设置上下通道。 2.潜水泵开关箱进出线未采用橡皮护套。 3.箱涵左侧侧分带花槽砼有一处600×300mm蜂窝孔洞严重缺陷。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 陈春风
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 孔芳霞
7 | 温厝社区集体经济项目(一期） | 建设单位 | 厦门市海沧区海沧街道温厝社区居民委员会 | 温斌全 | 主体结构、二十八层梁板、二十七层墙柱 | 检查时间：2023年11月7日 一、实体工程质量： 抽查发现7#楼15层12～13/C剪力墙根部有一处长度约20cm蜂窝严重外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.抽查施工升降机（闽DO-S00702），发现专用电箱设置位置不便于操作，位置设置不合理。 2.抽查施工升降机（闽DO-S00702），发现主电缆有接头，吊笼处电缆与附墙距离太正且未绑扎牢固。 3.抽查塔式起重机（闽DB-T18320），发现起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐，有交叠现象。 4.抽查7#楼29层梁板模板支撑，发现7-13-7-24/7-G-7-A轴区域有五处可调斜撑底部未按规范要求设置预埋螺栓。 5.抽查发现7#楼25层北侧阳台有一处楼层边临边作业处未做好防护。 6.抽查7#楼29层梁板模板支撑，发现7-13-7-24/7-G-7-A轴区域有两处可调钢支撑立杆间距不符合设计要求，实测1.25米，设计要求1.2米。 7.抽查7#楼附着式脚手架DD19型设备编号 DD19-2023-0701#-0742#，发现（32#机）未设置第三道附墙支座，且钢丝绳拉结不规范（失效）未设置防止架体倾覆刚性拉结措施。 8.抽查7#楼附着式脚手架DD19型设备编号 DD19-2023-0701#-0742#，发现（4#、27#、32#机）使用工况下，竖向主框架在附着支座处的卸荷装置（顶撑）未安装到位，无法有效的将脚手架上的荷载传 递至建筑结构。 9.抽查7#楼附着式脚手架DD19型设备编号 DD19-2023-0701#-0742#，发现（3#、40#机）竖向主框架架设高度低于架体总高度。 10.抽查7#楼附着式脚手架DD19型设备编号 DD19-2023-0701#-0742#，发现第一步水平支承桁架在塔吊拉杆断开处，未连续设置。 11.抽查7#楼附着式脚手架DD19型设备编号 DD19-2023-0701#-0742#，发现提升装置附着支座采用一个螺栓与建筑结构的连接。 12.抽查7#楼附着式脚手架DD19型设备编号 DD19-2023-0701#-0742#，发现使用工况架体第7步上堆放荷载。 13.抽查7#楼附着式脚手架DD19型设备编号 DD19-2023-0701#-0742#，发现（塔吊、电梯断开口）架体外侧防护冲孔网用铁丝捆绑，固定不牢靠。 14.抽查7#楼附着式脚手架DD19型设备编号 DD19-2023-0701#-0742#，发现第4步个别架体底部未设置硬质翻板封闭。 15.抽查7#楼附着式脚手架DD19型设备编号 DD19-2023-0701#-0742#，发现使用工况下，架体与工程结构表面之间（间隙较大），未采取防止人员和物料坠落等防护措施。 16.抽查7#楼附着式脚手架DD19型设备编号 DD19-2023-0701#-0742#，发现安装方案未编制安装平台的搭设方案和承载力稳定性计算，未编制现场暂时无法安装第三道附墙的拉结措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：吴建聪、黄智强、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：三名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 陈忠平
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成
8 | 通士达海沧工业园区提升改造建设轻工视讯产业园项目 | 建设单位 | 厦门通士达有限公司 | 杨鸿武 | 主体结构已封顶，五层以上正在砌筑 | 检查时间：2023年11月8日 一、实体工程安全： 1.塔式起重机（闽DC-T15854）存在问题：司机室两侧观察平台采用壁纸遮挡，影响操作视野。 2.塔式起重机（闽DC-T15854）存在问题：司机室外平台放置灭火器已失效未清退替换。 3.塔式起重机（闽DC-T15854）存在问题：主电缆个别与电缆瓷瓶固定未起到悬挂卸荷作用。 4.7#楼施工升降机（闽DA-S15538）存在问题：基础底架处积水。 5.7#楼施工升降机（闽DA-S15538）存在问题：右笼齿条背挂靠有1个未调整转动灵活紧贴齿条。 6.9#楼施工升降机（闽DA-S11135）存在问题：右笼操作手柄防误操作锁定零位装置失效。 7.9#楼施工升降机（闽DA-S11135）存在问题：左笼笼顶右侧侧滚轮不转，转动不灵活。 8.抽查7层发现客梯井靠外架一侧坠落高度基准面2m以上未设置临边防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：林鑫瑜、刘晨璟、许文韬、欧伟敏 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 林振
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 董启敏
9 | 新阳西小学 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 菅强 | 主体结构、五层梁板 | 检查时间：2023年11月8日 一、实体工程质量： 1.抽查发现5#楼5-4-5-5交5-D轴四层柱柱头箍筋少一道。 2.抽查发现5#楼五层5-4-5-5交5-E轴梁一个纵向受力主筋连接套筒外露有效螺纹超过2倍螺纹螺距。 二、实体工程安全： 1.抽查5#综合教学楼落地架首步及四层架体，发现四层架体5-E-5-C/5-1轴漏设两处连墙件。 2.抽查5#楼综合教学楼五层梁板模板支撑5-E-5-C/5-1-5-8轴（承插型盘扣架），搭设高度3.8米，发现5-D-5-E/5-2-5-1轴有2处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求。 3.抽查施工升降机（备案号闽D0-300307），发现左笼专用箱设置位置水平距离超过3米，且所处位置不便于操作。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：黄智强 组员：陈旭龙、康怡晴、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 汪科斌
|  | 监理单位 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 郭永愈
10 | 中央储备粮厦门直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 建设单位 | 中央储备粮厦门直属库有限公司 | 蔡育池 | 主体结构、三层 | 检查时间：2023年11月8日 一、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（闽DB-T16262），发现起重臂端部护栏变形。 2.抽查一站式服务中心落地架架体，发现首层A交3~6轴一处纵向扫地杆缺失。 3.抽查发现一站式服务中心二层梁柱节点5/E抗震箍少一道。 4.抽查一站式服务中心三层梁板，有一处楼梯段的临边作业未做防护，三层梁板北侧有一处外架边缘与建筑物间隙大于15cm未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、郑小昕、许文韬 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符蓉
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 刘俊
11 | 沧梧路北段、东屿南路西段工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 主体结构、5%水稳层 | 检查时间：2023年11月8日 一、实体工程安全： 东屿南路BK0+200左侧基槽局部临边防护不到位。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：徐文锐 组员：刘晨璟、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建闽东建工投资有限公司 | 揭衍培
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小彬
12 | 中航太克智能工业园 | 建设单位 | 中航太克（厦门）电力技术股份有限公司 | 张晓美 | 基础 | 检查时间：2023年11月9日 一、质量安全行为： 1.安拆危大工程未在系统填报。 2.项目技术负责人苏竹贺对施工现场危险源情况不了解。 二、实体工程安全： 1.抽查塔吊发现顶升系统电气线路未接PE线一处。 2.检查发现现场一台挖掘机未按规定做机械保养维修工作。 三、文明施工： 检查发现一处钢筋加工及使用场所未按规定配置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5.43分，施工企业5.43分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：吴建聪 组员：林鑫瑜、刘永盛、康明斌 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门万镕建设有限公司 | 黄棋
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 张树浩
13 | 厦门集大生物科技项目二期工程 | 建设单位 | 厦门艾美德科技发展有限公司 | 廖健卫 | 桩基 | 检查时间：2023年11月9日 一、实体工程安全： 检查发现一台高压水枪未采用末级箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：黄智强、刘晨璟、许文韬
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司 | 曾东平
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司 | 杨进贵
14 | 宁店东路（兰英路-角嵩路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、林培法 | 检查时间：2023年11月9日 一、质量安全行为： 本次检查水电施工员谢进德未到，也未在省一体化平台上请假留痕。 二、实体工程安全： 1.检查发现基坑未设置人员上下专用通道。 2.抽查发现一处雨水检查井口覆盖不符合要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康怡晴、苏金伟 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 郑炜炜
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 林培法
15 | 中石化森美（福建）石油有限公司厦门海沧古楼加油站 | 建设单位 | 中石化森美（福建）石油有限公司厦门分公司 | 陈建毅 | 主体结构、封顶 | 检查时间：2023年11月10日 一、质量安全行为： 1.抽查发现监理通知回复单（编号20230925）上监理复查意见上未签字，且无监理单位盖章。 2.抽查发现编号20231101的监理通知单提出的问题施工单位未整改到位。 二、实体工程安全： 1.抽查“重大事故隐患专项排查整治2023行动”落实情况，发现企业主要负责人对于“六个带头”“七项职责”等相关内容不熟悉。 2.抽查“重大事故隐患专项排查整治2023行动”落实情况，发现施工总包单位未与加油机安装分包单位签定安全生产管理协议。 3.抽查“重大事故隐患专项排查整治2023行动”落实情况，发现年度计划内的部分培训（计划于10月前组织）尚未按计划组织开展。 4.抽查发现站房西侧一层进出通道口无安全防护棚。 5.抽查外脚手架各类扣件三个，发现一个直角扣件初始拧紧扭力小于40N·m，实测值为13.8N·m。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2.56分，施工企业2.56分，总监理工程师4.6分，监理企业4.6分。 | 组长：吴建聪 组员：黄智强、许文韬、苏金伟 检测：一组
|  | 施工单位 | 泉发建设股份有限公司 | 陈月梅
|  | 监理单位 | 诚信佳项目管理有限责任公司 | 严秋华
16 | 海沧区嵩屿街道片区正本清源改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 林小明 | 主体结构、管道 | 检查时间：2023年11月10日 / | 记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 中铁二十二局集团有限公司 | 杨辉锋
|  | 监理单位 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 林大宋
17 | 鸿益顺科技产业园 | 建设单位 | 厦门鸿益顺环保科技有限公司 | 程弘 | 主体结构、五层梁板 | 检查时间：2023年11月14日 一、质量安全行为： 抽查10月上、中、下三份旬自查汇总记录，发现上旬仅有8号、中旬仅有13号的安全隐患自查记录，判定未按规定开展自查。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DC-T14169）存在问题：基础积水。 2.塔式起重机（备案号：闽DC-T14169）存在问题：控制系统电源开关损坏。 3.塔式起重机（备案号：闽DC-T14169）存在问题：人员攀爬防坠期有效高度与塔吊安全高度不匹配。 4.施工升降机（备案号：闽DO-S01045）存在问题：吊笼门外缘与平台边缘的距离大于50mm。 5.施工升降机（备案号：闽DO-S01045）：吊笼在嘴上一层利用行程开关作每层控制开关。 6.检查发现2023年下半年未组织应急演练。 7.办公室有乱接简易插座。 8.发现2#厂房与3#厂房之间有一处出入口未按规定搭设安全防护棚。 9.抽查各类扣件各三个，发现一个直角扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m，实测5.6N.m。 10.发现外架边缘与建筑物之间间隙大于150mm未采取防护措施，实测约280mm。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3.59分，施工企业3.59分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、刘晨璟、康明斌、许文韬 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 邹景耀
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成
18 | 智能管理集成系统项目（厦门人水科技有限公司） | 建设单位 | 厦门人水科技有限公司 | 杨玲 | 主体结构、封顶 | 检查时间：2023年11月14日 一、质量安全行为： 1.本次检查材料员叶敏秀未到，未在省系统上请假留痕。 2.抽查承插式盘扣模板支架验收记录，发现总监未签字。 二、实体工程质量： 1.抽查18#厂房四层结构，发现C/3轴四层柱顶有一处长度超10cm的蜂窝严重外观质量缺陷。 2.建设单位 厦门人水科技有限公司未按规定牵头组织监理、施工、检测单位编制项目检测计划；建设单位未按照合同约定足额支付检测费用。 三、实体工程安全： 1.抽查发现18#厂房七层外脚手架与楼层面高差2米未设置临边防护。 2.抽查发现18#厂房七层C-D/1-2轴一处操作平台未设置临边防护。 3.抽查发现18#厂房五层楼梯段临边作业防护不到位。 4.抽查发现18#厂房第五层落地脚手架顶步架体脚手板外侧未按要求设置防护栏杆。 5.抽查发现18#厂房落地脚手架第一层4交E-F轴有一处人行通道两侧架体未加设竖向斜杆；发现1交D-F轴有两处竖向斜杆未连续设置，存在间隔一步设置的情况。 6.抽查塔式起重机（备案号闽DB-T12250），发现起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐。 7.检查发现项目部未编制施工现场防火技术方案。 8.抽查发现18#厂房七层层3-4/H轴一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师8.2分，监理企业8.2分。 | 组长：陈旭龙 组员：吴建聪、康怡晴、庄俊彪、刘永盛 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门思总建设有限公司 | 严建标
|  | 监理单位 | 福建天映建设有限公司 | 余明凯
19 | 雷公山路西段道路及挡墙工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈奕飞 | 完工 | 检查时间：2023年11月14日 一、质量安全行为： 监理员李洪梅本次检查未到，也未在省一体化系统上请假留痕。 二、实体工程质量： y6、y7雨水检查井与砼路面高差分别为11mm、6.5mm，超过规范允许的偏差值3mm，不符合设计与规范要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师5.8分，监理企业5.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：郑小昕、徐文锐、欧伟敏 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 孙征宇
|  | 监理单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 颜晓昌
20 | 海沧佰明科技产业园 | 建设单位 | 厦门佰明光伏有限公司 | 黄来福 | 装饰装修 | 检查时间：2023年11月16日 一、质量安全行为： 1.抽查2023年7月3日施工单位检查记录，发现项目经理未签字。 2.抽查第三十五至三十九次监理例会纪要，安全员郑峰未全部签到，且经现场询问，发现其对施工现场安全生产情况了解不深入不全面，不清楚塔式起重机的停用报拆进度等。 二、实体工程质量： 1.抽查3#倒班宿舍9层楼梯间照明电线WDZB-BYJ-3*2.5，宿舍照明配电箱ALS1，发现配电箱ALS1未安装照明出线与设计图纸不符。 2.抽查3#倒班宿舍地下室外墙，发现7/B轴一处外墙出现渗漏水。 三、实体工程安全： 1.施工升降机（备案号闽DA-S16944）存在问题：检查发现施工电梯开关箱设置在防护围栏外侧，检维修空间通道不畅通。 2.塔式起重机（备案号闽DA-T19373）存在问题：检查发现变幅小车水平导向轮有一处缺失。 3.吊篮（备案号3-5#）存在问题：5#吊篮安全生命绳尾端预留长度不足2m。 4.吊篮（备案号3-5#）存在问题：吊篮配电箱未设置重复接地。 5.抽查企业开展“重大事故隐患专项排查整治2023行动”的情况，发现：①项目主要负责人对“六个带头”“七项职责”等不熟悉；②项目部仅有一般隐患清单，无重大事故隐患台账清单；③项目部办公场地迁移后，安全管理制度及操作规程等未上墙；④2023年9月份及10月份的培训无签到表且照片无日期水印；⑤项目部2023年下半年尚未组织应急演练。 6.抽查发现3号厂房屋面层有1个开关箱未采用橡皮护套绝缘电缆保护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9.59分，施工企业9.59分，总监理工程师5.6分，监理企业5.6分。 | 组长：黄智强 组员：沈庆雄、林鑫瑜、庄俊彪、刘永盛 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司 | 邹维航
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 兰顺发
21 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目-厦钨新能海璟基地锂离子电池材料扩产项目 | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 陈志强 | 主体结构、钢结构施工 | 检查时间：2023年11月16日 一、质量安全行为： 1.检查发现安全员张望俊对现场危大工程等主要情况不了解。 2.检查发现三级安全教育记录表上项目经理签字由他人代签。 3.检查发现钢结构及吊装方案未分开编制。 二、实体工程安全： 1.检查发现23#楼机房顶板临边作业处未做防护。 2.塔式起重机（备案号：闽FB-T01442）存在问题：爬升套架工作平台堆放配件。 3.塔式起重机（备案号：闽FB-T01442）存在问题：第2节标准节处爬梯固定不可靠，用铁丝捆绑。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1.54分，施工企业1.54分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、康怡晴、许文韬 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 张必刚
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 林大炎
22 | 龙门岭南路道路工程 | 建设单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈奕飞 | 主体结构、水稳层施工 | 检查时间：2023年11月16日 一、实体工程安全： 检查发现K0+400处雨水井口未采用定型化防护，洞口防坠落措施不符合要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理分，施工企业分，总监理工程师分，监理企业分。 | 组长：吴建聪 组员：郑小昕、徐文锐 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建力森建设有限公司 | 肖良源
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 杨海斌
23 | 海沧区H2021A地块(训练基地)工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘书民 | 桩基 | 检查时间：2023年11月17日 一、质量安全行为： 抽查发现施工单位未按要求落实预拌混凝土交货检验制度。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：沈庆雄 组员：黄智强、林鑫瑜、欧伟敏
|  | 施工单位 | 福建省龙禹建设工程有限公司 | 阙生福
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 曾彬
24 | 华夏电力嵩屿厂区配套设施改扩建项目 | 建设单位 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 陈珏玮 | 主体结构、柱、梁模板 | 检查时间：2023年11月17日 一、质量安全行为： 1.抽查发现（土建）023号监理反馈单上项目经理未签字，为项目技术负责人签字。 2.建设单位未牵头制定项目检测方案；未见加药间柱筋钢筋机械连接接头的举牌标识照片。 二、实体工程质量： 1.检查发现主厂房01～1交A轴二层梁加密箍筋缺少一道。 2.抽测一组公称直径为32mm的钢筋机械连接头（钢筋原材为HRB500E，连接类型为滚轧直螺纹接头，接头等级Ι级，结构部位B列柱，代表数量490个），经福建省建科院检验检测有限公司检测不满足设计或规范要求（具体数据详见BG16XFHZ22309048号检测报告）。 三、实体工程安全： 1.抽查主厂房二层柱、梁模板支撑A-2A/01-3轴区域（搭设高度6.85米），发现1-01/A-1A轴区域有五处立柱未采用顶托，发现3-4/A轴区域有五处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求。 2.抽查主厂房首层，发现有10%及以上的框架柱、框架梁龙骨采用圆钢管。 3.检查发现主厂房01/OA-A轴模板支架架体有一处将支撑脚手架固定在作业脚手架上。 4.抽查主厂房落地脚手架，发现01-1/0A轴一处外脚手架未按规定由底至顶连续设置剪刀撑。 5.抽查主厂房落地脚手架首层架体，发现1-8/A轴外脚手架有三处未按规范要求设置连墙件。 6.塔式起重机（备案编号：闽DF-T15882）存在问题：未安装司机室监控摄像机。 7.塔式起重机（备案编号：闽DF-T15882）存在问题：臂架左后侧端部缓冲装置有一处破损。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理29分，施工企业29分，总监理工程师20.8分，监理企业20.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：徐文锐、刘晨璟、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 杨坤明
|  | 监理单位 | 上海电力监理咨询有限公司 | 葛青
25 | 海景北二路（海景西三路—南海路） | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 黄春辉 | 主体结构、管道工程 | 检查时间：2023年11月17日 一、实体工程质量： 1.抽查发现2023年11月2日进场的球墨铸铁管型式检验报告中未体现设计要求的技术指标。 2.抽查DN800球墨铸铁管报告，查无进场检验报告。 3.抽查2023年11月13日浇筑的W13沉井第二节混凝土，现场检查时未养护，也无养护措施。 4.抽查发现W13检查井同条件试块未留置靠近相应构件旁。 二、实体工程安全： 1.检查发现高压水枪、雾炮直接接发电机，未配备末级箱。 2.基坑K0+780～K0+800右侧临边防护不到位。 3.抽查K0+680～K0+780段污水基槽，发现基坑水平支撑缺少1根（实测水平支撑间距4850mm，方案间距4000mm）。 4.基坑底部有积水未采取有效排水措施（无抽水设备）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理14分，施工企业14分，总监理工程师9.8分，监理企业9.8分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡情、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 郑群福
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
26 | CPAP睡眠呼吸机项目 | 建设单位 | 思睿康（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 徐卫东 | 主体结构、六层梁板 | 检查时间：2023年11月21日 一、实体工程质量： 抽查4#厂房六层梁板钢筋安装，发现六层4-5轴交4-A轴柱节点处有八道加密箍筋肢数实际安装为6*6，设计为6*7，与设计要求不符。 二、实体工程安全： 1.抽查4#厂房六层梁板（4-1~4-4交4-A~4-D轴）盘扣式模板支架，发现T1楼梯处架体（搭设高度2.8米）有6处立杆可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度超过方案要求的650mm（实量700mm）。 2.抽查4#厂房六层梁板（4-1~4-4交4-A~4-D轴）盘扣式模板支架（搭设高度5.6米），发现有4处水平拉杆缺失；有部分支撑架可调托撑U型托槽内未按方案要求采用双方钢；有部分水平杆扣接头、斜杆扣接头与连接盘的插销未销紧，可拔脱。 3.施工升降机（备案号闽DA-S18538）存在问题：第11节标准节未标注生产日期。 4.抽查发现4#厂房4至5层楼梯段临边作业处未做防护，且6层梁板有一个楼梯段预留洞口楼层边临边作业处未做防护。 5.塔式起重机（备案号闽DB-T17916）存在问题：司机室风速仪损坏。 6.塔式起重机（备案号闽DB-T17916）存在问题：安全通道平台与标准节水平杆有干涉，防护不到位。 7.施工升降机（备案号闽DA-S18538）存在问题：右笼三层位置吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离大于0.05m（实测值0.10m）。 8.施工升降机（备案号闽DA-S18538）存在问题：右笼笼内无操作规程牌。 9.检查发现项目缺少对重大事故隐患判定标准的培训记录。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理12分，施工企业12分，总监理工程师9.6分，监理企业9.6分。 | 组长：沈庆雄 组员：林鑫瑜、陈信伦、庄俊彪、欧伟敏 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 宏晖建设工程有限公司 | 张蓉芳
|  | 监理单位 | 厦门吉顺靖工程管理有限公司 | 庄占周
27 | H2013Y34-G地块厂房及配套工程 | 建设单位 | 厦门市蓝铭科技有限公司 | 黄启宏 | 装饰装修 | 检查时间：2023年11月21日 一、实体工程安全： 1.2#楼电梯集水井未采取防坠落措施。 2.抽查发现3#楼2层一台切割作业机具未采用末级箱。 3.检查发现项目未编制施工现场防火技术方案。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：黄智强 组员：康怡晴、吴建聪、康明斌
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 许志金
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 廖红光
28 | 华中师大海沧附属小学三期 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 张燕斌 | 主体结构、五层梁板 | 检查时间：2023年11月22日 一、质量安全行为： 未制定项目检测方案。 二、实体工程质量： 1.代建单位未制定项目检测方案，代建单位未与检测机构签订安全管理协议。现场检查发现一组混凝土试块标识不符合要求，监理单位见证员未签字，且试块标识采用易脱落的纸张，试块标识不符合要求。 2.样本外检查发现3#楼一层15轴交P轴框架柱脚存在1处蜂窝缺陷，5轴交P轴框架柱脚存在1处露筋缺陷。 3.样本外检查发现3#楼一层15轴交Q轴柱上下错位约30mm。 4.检查发现3#楼一层15轴交Q轴柱上下错位约30mm。 三、实体工程安全： 1.项目近期未按要求组织应急疏散演练。 2.塔式起重机（闽DC-T12021）存在问题：塔机风速仪损坏失效。 3.塔式起重机（闽DC-T12021）存在问题：变幅小车水平导向轮有一处老化变形，行走异响。 4.施工升降机（闽D0-S01052）存在问题：底层层门未安装。 5.施工升降机（闽D0-S01052）存在问题：2层、3层出料平台防护门高度1.5m，不足2m。 6.施工升降机（闽D0-S01052）存在问题：层门门档装置采用钢管扣件，受力不足且存在锐角碰伤风险。 7.施工升降机（闽D0-S01052）存在问题：地面梯笼通道口防护棚搭设不完善。 8.抽查3#楼屋面层梁板模板支撑（使用承插型盘扣架，搭设高度2.9-6.95米），发现Q-N/10轴梁模板支撑，搭设高度2.9米，有三处立杆伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求。 9.抽查3#楼屋面层梁板模板支撑（使用承插型盘扣架，搭设高度2.9-6.95米），发现6-23/Q-P轴梁板支撑搭设高度4.05米，有五处竖向斜杆缺失。 10.抽查3#楼悬挑首步架（四层）及五层架体，发现3-23/N轴有一处立杆未支设在悬挑钢梁上。 11.抽查3#三层，发现3-5轴交P～Q轴电梯井位置坠落高度大于2m，未做临边防护；发现3轴交N～Q轴悬挑外架与建筑物间隙大于150mm（实测约1000m）未采取防护措施。 12.抽查3#楼挑檐板支撑，搭设高度7.5米，发现多处水平杆缺失，未与梁板支撑立杆相连结，与高大模板专项施工方案不符。 13.抽查3#楼屋面层Q-N/10轴梁模板支撑，搭设高度2.9米，发现有三处盘扣架立杆底部未设置可调支托，使用立杆套筒直接受力。 14.抽查3#楼一层及二层架体，发现3-10/Q轴有三处未按规范要求设置连墙件或连墙措施。 15.抽查抽查3#楼外脚手架（盘扣），一、二、五层共有三处抱柱缺失。 16.检查发现3#楼二层N轴交10轴框架柱边外架与建筑物转角处有一处约700mmX400mm间隙，二层3轴~5轴交N轴悬挑外架与建筑物间距大于150mm（实测1000mm），未采取防护措施。 17.检查发现3#楼二层楼层预留管道洞口（实测直径约25cm），未采取防护措施。 18.发现1#~2#连廊外架与建筑物间隙大于150mm（实测300mm），未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、刘永盛、苏金伟、欧伟敏 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 陈晖
|  | 监理单位 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 陈艳
29 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司厦门海沧孚莲路加油站 | 建设单位 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司 | 陈佳明 | 主体结构、钢构屋面层 | 检查时间：2023年11月12日 一、质量安全行为： 抽查监理单位起重吊装监理实施细则，发现细则部分内容与现场实际不符（现场使用汽车吊，细则内容为塔式起重机）。 二、实体工程安全： 1.抽查发现项目未按要求落实安全生产岗位责任制度，项目负责人未掌握“六个带头”“七个职责”等内容。 2.抽查发现施工现场有1台雾炮开关箱中漏电保护器不符合要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师5.4分，监理企业5.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、许文韬
|  | 施工单位 | 福建源妙建筑工程有限公司 | 王赞勇
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 柯鹏煌
30 | 中远海运港口厦门海沧供应链项目 | 建设单位 | 厦门中远海运港口供应链有限公司 | 杨军 | 装饰装修 | 检查时间：2023年11月23日 一、质量安全行为： 抽查2023年10月上、中、下旬自查汇总记录，项目部未开展每天自查，该月也未形成3份自查汇总记录。 二、实体工程安全： 1.抽查企业开展重大事故隐患专项排查整治2023行动的情况，发现重大事故隐患排查整治“一企一档“未放在项目部。 2.检查发现施工现场有1处坠落高度基准面大于2m的管道沟临边作业处未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1.61分，施工企业1.61分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：吴建聪 组员：郑小昕、沈庆雄、庄俊彪
|  | 施工单位 | 福建星鼎建设有限公司 | 郑丽霞
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 陈智勇
31 | 厦门华忻电气自动化技术有限公司工业厂房工程 | 建设单位 | 厦门华忻电气自动化技术有限公司 | 陈跃文 | 装饰装修 | 检查时间：2023年11月23日 一、质量安全行为： 检查发现电线电缆已安装，但查无平行检验报告。 二、实体工程质量： 抽查发现一层电缆桥架一处接地点漏设。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师2.8分，监理企业2.8分。 | 组长：黄智强 组员：徐文锐、林鑫瑜、许文韬
|  | 施工单位 | 厦门市能冠建设工程有限公司 | 范建飞
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 林丽云
32 | 东盈公司扩建项目 | 建设单位 | 东盈（厦门）艺品有限公司 | 曾思杰 | 主体结构、五层梁板 | 检查时间：2023年11月24日 一、质量安全行为： 抽查外脚手架监理实施细则，发现其审批表未经过项目监理机构盖章。 二、实体工程质量： 抽查3#厂房一层混凝土外观质量缺陷，发现一层6交F轴柱下部有一处外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前已修补。 三、实体工程安全： 1.建设单位未牵头制定项目检测方案。建设单位未建立现场检测安全管理制度，未与检测机构签订安全管理协议。 2.抽查3#厂房五层梁板C-F轴交6-9轴盘扣式模板支架（搭设高度4.8m），发现D轴交6-9轴梁底有4处水平拉杆未设置；有个别立杆与基础间存在悬空现象。 3.抽查3#厂房第三层，发现9交A-F轴外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测250mm），未采取防护措施；发现3#厂房落地脚手架顶步脚手板外侧防护栏杆高度不足。 4.塔式起重机（闽DA-T16440）存在问题：爬升套架工作平台处堆放配件。 5.塔式起重机（闽DA-T16440）存在问题：风速仪损坏。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师6.3分，监理企业6.3分。 | 组长：陈旭龙 组员：陈信伦、康明斌、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司 | 余正焕
|  | 监理单位 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 杨学辉
33 | 法拉电子南海路厂区项目 | 建设单位 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 罗荣海 | 桩基 | 检查时间：2023年11月21日 一、实体工程质量： 抽查1#厂房B区桩基竣工图，发现有6根桩（1-306、1-298、1-100、1-261、1-262）因桩位偏差造成1-306、1-298、1-400、1-261所在四个承台尺寸变更。 二、实体工程安全： 施工现场有1处坠落高度基准面大于2米基坑临边作业处未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.23分，监理企3.2业分。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、刘永盛、欧伟敏
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 郑明勇
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 吴志忠
34 | 海沧龙鑫仓储项目 | 建设单位 | 厦门龙鑫储运有限公司 | 涂晋仲 | 主体结构、主体封顶 | 检查时间：2023年11月28日 一、质量安全行为： 抽查2023年11月25日监理企业检查记录及2023年11月27日、2023年11月13日监理工地例会纪要，其中2023年11月25日监理企业检查记录上总监签字为代签字。 二、实体工程安全： 1.抽查1#综合楼盘扣式落地架，发现首步1-C-1-D/1-1轴有一处纵向扫地杆缺失。 2.检查发现1#综合楼六层一处桥架洞口防坠落措施不符合要求。 3.检查发现1#综合楼六层1-D交1-1-1-7轴外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 4.检查发现1#综合楼第二层1-D交1-4轴有一处连墙件未设置。 5.检查发现现场吊装采用槽钢开孔吊装。 6.检查发现钢筋加工场存在采用螺纹钢作为吊具吊运箍筋的现象。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师6.2分，监理企业6.2分。 | 组长：陈信伦 组员：徐文锐、刘晨璟、庄俊彪、刘永盛 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 刘少验
|  | 监理单位 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 周铁华
35 | 厦门长庚医院护理院扩建工程 | 建设单位 | 厦门长庚医院有限公司 | 钱鼎盛 | 主体结构、局部（C区）三层梁板钢筋安装 | 检查时间：2023年11月28日 一、实体工程质量： 1.现场抽测发现地下室负一层12轴交D轴柱上下错位达20mm及以上（实测30mm）。 2.现场检查发现二层12轴交A轴柱顶节点有3个箍筋漏设拉钩，做成6X8（设计要求此处加密箍筋为7X8），二层12轴交D轴柱顶节点有2个箍筋漏设拉钩，做成6X6（设计要求此处加密箍筋为6X7），共有5个箍筋肢数不满足设计要求。 3.现场检查地下室负一层（C区）发现11轴交D轴柱脚存在一处混凝土外观质量缺陷（露筋）；另发现1/9轴交F轴～H轴墙角一处外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前修补。 4.现场检查发现二层12轴交D轴柱有1根柱筋锚入梁节点区的锚固长度不满足设计要求，实测为80cm，小于设计要求的87.5cm。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（闽DO-T00429）变幅小车在起重臂根部一处导向轮转动不灵活。 2.样本外发现4S轴～5S轴交AW轴塔吊边有一处外架与地下室顶板间安全兜网设置不连续，部分跨安全兜网被拆除后未恢复。 3.抽查C区11轴～13轴交A～F轴三层梁板模板支撑（约500m2）高度4.6m，发现11～12轴交A～B轴楼梯段支撑4处水平拉杆缺失。 4.检查C区A轴～K轴交11轴～13轴二层（裙楼2），发现一处预留管道井留有约400mmX800mm洞口，未采取有效覆盖或封堵措施。 5.抽查发现10～11轴交B轴有一处支撑脚手架固定在作业脚手架上。 6.抽查企业落实“重大事故隐患专项排查整治2023行动”情况，发现部分培训的照片缺日期水印，可追溯性不足。 7.抽查企业落实“重大事故隐患专项排查整治2023行动”情况，无年度培训计划。 8.抽查企业落实“重大事故隐患专项排查整治2023行动”情况，2023年下半年项目部尚未组织事故应急演练。 9.检查发现项目未编制《施工现场防火技术方案》。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理15分，施工企业15分，总监理工程师7分，监理企业7分。 | 组长：黄智强 组员：陈旭龙、康怡晴、欧伟敏、许文韬 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 李玉峰
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 苏广强
36 | 新324国道沿线（汤岸泵站至龙井立交）污水管工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 林振坤 | 主体结构、污水管道施工 | 检查时间：2023年11月28日 一、质量安全行为： 1.经现场询问发现项目经理周威君对部分参建单位的公司名称不清楚。 2.施工单位项目部旬检汇总记录未留下可追溯记录的相片或视频材料。 二、实体工程安全： 基坑人员上下无专用通道。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：郑小昕、康明斌
|  | 施工单位 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 周威君
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 兰喜华
37 | 威迪康科技产业园智能制造项目 | 建设单位 | 厦门威迪康科技有限公司 | 郑臻臻 | 主体结构、二层 | 检查时间：2023年11月29日 一、实体工程质量： 抽查发现二层梁柱节点13/F一根柱纵向受力主筋锚固节点不符合图集要求，锚固长度不足。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机闽DB-T16621存在问题：塔机基础积水。 2.塔式起重机闽DB-T16621存在问题：电缆线用铁丝绑扎固定。 3.塔式起重机闽DB-T16621存在问题：平衡臂配重处空挡未做防护。 4.抽查发现现场部分动火审批资料未体现具体动火作业内容。 5.抽查发现②号厂房二层梁板13~18轴交F轴有一处梁筋绑扎支撑件固定在作业脚手架上。 6.抽查发现该项目二层梁板北侧有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2分，监理企业2分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、许文韬、刘永盛 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 仲正平
|  | 监理单位 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 杨学辉
38 | 环海华生产基地3#厂房及4#生产配套用房 | 建设单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 苏志福 | 主体结构、七层梁板 | 检查时间：2023年11月29日 一、实体工程安全： 1.施工升降机闽DE-S18219,笼顶堆放零配件。 2.塔式起重机闽DE-T13191,吊钩连接销轴立杆销开口销用铁丝代替。 3.塔式起重机闽DE-T13191,风速仪未设置在塔顶迎风处。 4.塔式起重机闽DE-T13191,上司机通道搭设于塔身标准节水平腹杆上，未保护到位，有刮擦现象。 5.塔式起重机（备案号闽DE-T13191）存在问题：起升机构主卷扬未在出绳切线处设置有效防跳槽装置。 6.抽查3#厂房悬挑脚手架各类扣件各3个，发现有一个对接扣件螺栓拧紧扭力扭矩达不到40N.m（实测：34.9N.m）。 7.检查发现3#厂房悬挑脚手架离墙间隙未及时隔断防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程1.6师分，监理企业1.6分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、康明斌、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 伍安东
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 柯增约
39 | 西园中路（孚莲路—东孚南路）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑文跃 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2023年11月29日 一、质量安全行为： 土建施工员陈珍鹏检查时未到岗，也未在省一体化平台请假留痕。 二、实体工程质量： 1.人行道K0+465左测点透水砼基层厚度实测158mm，设计170mm，不符合设计与规范要求。 2.机动车道K0+330右测点沥青总厚度实测150mm，设计160mm，，不符合设计与规范要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：郑小昕 组员：陈旭龙、康怡晴、徐文锐 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 郑金红
|  | 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 陈华勇
40 | 星景湾公司生产基地项目 | 建设单位 | 厦门市海沧星景湾工贸有限公司 | 王余文 | 主体结构 | 检查时间：2023年11月30日 一、质量安全行为： 1.该项目监理单位备案4人，本次检查实际到岗2人，项目监理部人员在岗人数少于备案人数中应在岗人数2/3。 2.本次检查专监关希明、监理员丘尚平未到位且未登录“项目监管系统”登记留痕。 二、实体工程质量： 1.监理单位未建立见证取样监理实施细则和检试验计划及台账，未建立平行检验计划及台账，未落实钢筋机械连接接头及焊接接头等检测项目的取样部位举牌拍照工作。 2.抽查星景湾公司生产基地项目13号厂房8层，发现13-9交B-J轴柱脚有1处现浇混凝土外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前修补。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DE-T16194）风速仪失效（显示为0），起升机构减速箱有渗油现象，变幅钢丝绳在起重臂第3节处过渡轮转动不灵活。 2.施工升降机（备案号闽DE-S19182）电缆导向架夹板螺栓设置不全。 3.现场检查星景湾公司生产基地项目13号厂房，发现6层西侧有1处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施，6层施工电梯卸料平台侧边有1处临边作业处未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师9分，监理企业9分，对监理单位记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、沈庆雄、欧伟敏、康明斌 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 王晓彬
|  | 监理单位 | 厦门则律工程管理有限公司 | 刘金栋
41 | 厦门生物医药产业园五期工程 | 建设单位 | 厦门海沧生物科技发展有限公司 | 张大发 | 装饰装修 | 检查时间：2023年11月30日 一、实体工程安全： 1.抽查施工升降机闽DA-S16965，发现专用单机箱设置在安全通道护栏外侧，未留出操作口。 2.抽查高处作业吊篮（编号T2010130），发现悬吊平台工作面未按要求设置缓冲装置。 3.抽查高处作业吊篮（编号T2010130），发现悬吊平台左侧上限位和上极限安全装置失效。 4.抽查塔式起重机闽DF-T15625,发现塔身附着点上一节安装广告牌。 5.抽查企业开展“重大事故隐患专项排查整治2023行动”的情况，发现：动火审批表动火内容、动火原因未填写，审批意见未填写，动火后现场处理情况未描述，未填写动火后检查日期；外包安全生产管理协议缺少建设和监理单位。 6.抽查发现A1#厂房七层伸缩缝宽约25cm，未采取规范的封堵措施，临边防护不符合要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：吴建聪、陈信伦、庄俊彪 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 向海波
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 钟荣华