## Sheet1
附件1
海沧区建设与交通局2024年1月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 厦门星星工艺品有限公司南地块二期扩建项目 | 建设单位 | 厦门星星工艺品有限公司 | 林旭 | 装饰装修 | 检查时间：2024年1月16日 一、实体工程质量： 抽查2#厂房首层2-3轴交2-F轴应急照明线路，现场无法提供该应急照明线（规格：ZBN-RVS-2X1.5mm²）的进场复验报告。 二、实体工程安全： 1.抽查发现2#厂房落地架二层一处连墙件缺失。 2.施工升降机（闽DE-S19156）存在问题：停层平台脚手板未铺满、铺平。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈旭龙 组员：陈信伦、许文韬、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门安能建设有限公司 | 黄景筑
|  | 监理单位 | 中建远星（福建）发展有限公司 | 苏友发
2 | 家庭A1C仪项目工程 | 建设单位 | 康倍安（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 黄睿宇 | 主体结构、屋面梁板模钢筋安装 | 检查时间：2024年1月16日 一、质量安全行为： 1.抽查发现悬挑脚手架监理实施细则的编制依据内容均为扣件式钢管脚手架，与本项目实际盘扣式钢管脚手架不符。 2.经询问发现项目技术负责人苏逸伟对现场危大工程等信息不清楚不熟悉，只在检查时到场。 二、实体工程质量： 1.检查发现项目未设置养护室或养护箱。 2.检查发现无混凝土交货检验记录，无交货检验举牌照片。 3.抽查发现6#厂房6-2交6-D轴四层柱柱脚一处大于100mm蜂窝砼严重外观质量缺陷；发现6-1交6-B轴四层柱脚一处严重外观质量缺陷已补无记录。 4.检查发现6#厂房6-4交6-A轴四层柱上下错位达20mm。 三、实体工程安全： 1.抽查6#厂房屋面梁板盘扣式模板支架（搭设高度5.6米），发现一处支架立柱未设置垫板，立杆与基础间存在悬空现象。 2.塔式起重机（备案号闽DF-T18654）存在问题：塔机底部存放模板，未配置灭火器材，存在消防安全隐患，对建筑起重机械维护检查不到位。 3.抽查6#厂房屋面梁板盘扣式模板支架（搭设高度5.6米），发现6-C~6-D交6-3~6-4轴有6处可调螺杆伸出立杆顶步大于方案要求的300mm（实量380mm）。 4.抽查6#厂房屋面梁板盘扣式模板支架（搭设高度5.6米），发现支撑架竖向斜杆第二步斜杆均未设置在纵、横水平杆交叉的盘扣节点位置，导致架体顶步竖向斜杆未设置。 5.施工升降机（备案号：闽DA-S16965）存在问题：吊笼门框外缘与登记平台边缘间距大于50mm。 6.检查发现6#厂房第三段型钢悬挑脚手架离墙间隙未按要求采取隔断防护。 7.检查发现6#厂房第二段型钢悬挑脚手架顶步架体脚手板两侧防护栏杆高度不足。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理12分，施工企业12分，总监理工程师9分，监理企业9分。 | 组长：吴建聪 组员：黄智强、沈庆雄、康明斌、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 胡华强
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
3 | 建港西路（接三都路段） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2024年1月16日 一、实体工程质量： 1.A辅道AK0+280右，B辅道BK0+250右两点沥青路面总厚度实测分别为154mm、146mm（设计为170mm），不符合设计要求。 2.检查发现y2、y3检查井爬架步距不符合设计要求。 3.机动车道K0+090左沥青上面层压实度实测为97.4%，A辅道AK0+280右沥青上面层压实度实测为96.3%，不符合设计要求（设计要求为不小于98%）。 4.抽查发现y2、y3井框与路面高差分别为9mm、10mm（高差大于规范允许偏差值5mm的1.5倍）。 二、实体工程安全： 检查发现4号排洪渠及南侧排洪渠部分临边防护不到位。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康怡晴、欧伟敏 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建忠民集团有限公司 | 李德龙
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 刘辉
4 | 中通快递集团（厦门）智慧物流产业园 | 建设单位 | 福建睿望通供应链管理有限公司 | 杨刚 | 主体结构、三层砌体 | 检查时间：2024年1月17日 一、质量安全行为： 检查发现监理单位未按住建部令第37号规定开展专项巡查（未留下巡查记录）。 二、实体工程质量： 1.抽查3#楼屋面层钢筋3-10/3-4,3-10/3-H~3-F，3-12/3-F，3-F/3-11~3-12,3-5/3-F,3-5~3-6/3-F，发现3-5/3-F九层柱顶节点处箍筋设计为4X5，现场为4X4，漏设七肢拉钩。 2.现场查无3#倒班宿舍三层柱后置拉结筋轴向受拉承载力检验，发现三层3-D交3-8~3-9轴墙体构造柱有四根柱拉结筋的间距实测80cm，超过设计（规范60cm）要求的10cm以上。 3.检查发现施工现场不具备混凝土标准试件制作条件。 三、实体工程安全： 1.抽查施工升降机闽DF-S17667，发现电箱在防护栏杆内，未移至防砸棚内。 2.抽查施工升降机闽DF-S17667，发现倒数第二节导轨架主肢接合面有杂草未清除。 3.抽查塔式起重机闽DA-T09968,发现主电缆线绝缘表皮有一处破损。 4.抽查塔式起重机闽DA-T09968,发现司机室灭火器失效。 5.抽查塔式起重机闽DA-T09968,发现平衡重重量标识不清晰。 6.抽查塔式起重机闽DA-T09968,发现该塔机为直爬梯，未设置人员攀爬防坠器。 7.抽查塔式起重机闽DA-T09968,发现地面围栏处未设置防攀爬措施。 8.抽查3#楼屋面层梁板模板支撑，发现3-7~3-9交3-F~3-D轴两处立杆间距大于1.5m的要求，2处立杆伸出顶层水平杆的悬臂长度大于550mm要求，实测680mm。 9.抽查3#楼屋面层梁板模板支撑，发现3-8~3-9交3-F~3-D轴两处水平拉杆缺失。 10.抽查发现洗车池有一处配电箱漏电保护器动作参数不符合要求。 11.抽查3#4层3-A~3-D交3-9处电梯井口无防坠落措施。 12.抽查发现洗车池处高压冲洗设备未连接专用配电箱。 13.抽查3#4层东、西两侧外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测500mm）,4层楼梯段靠墙侧的临边无防护措施。 14.抽查发现绑扎所用的吊索、长环、绳扣无法提供计算书或相应计算依据。 15.抽查3#楼落地架首步及五层架体，发现3-9~3-10/3-A一处扫地杆缺失。 四、文明施工： 检查发现3#楼靠围挡侧主要道路未硬化。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理20分，施工企业20分，总监理工程师17分，监理企业17分。 | 组长：黄智强 组员：陈旭龙、欧伟敏、许文韬、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 浙江中凯建设有限公司 | 周明
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 赖宝辉
5 | 宜境环保深加工项目 | 建设单位 | 厦门宜境环保科技有限公司 | 苏广辉 | 主体结构、屋面封顶 | 检查时间：2024年1月18日 一、实体工程质量： 抽查发现2#厂房三层柱（G交13轴）脚有1处长度约为500mm的混凝土蜂窝严重外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.抽查发现2#厂房北侧3层有1处外架边缘与建筑物间隙大于150 mm未采取防护措施（实测值约350mm）。 2.抽查发现2#厂房三层A/13~14轴1处连墙件拆除未及时恢复。 3.塔式起重机（备案编号：闽DA-T00018号）存在问题：顶升套架防脱安全销把手变形卡阻。 4.施工升降机（备案编号：闽DA-S15821）存在问题：左梯梯笼顶有杂物（电焊条等）。 5.施工升降机（备案编号：闽DA-S15821）存在问题：漏接保护零线。 6.施工升降机（备案编号：闽DA-S15821）存在问题：单机箱内漏保接线处缺防护罩。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.9分，监理企业1.9分。 | 组长：沈庆雄 组员：吴建聪、徐文锐、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司 | 杨凯
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 陈良鹏
6 | 海景北二路（海景西三路—南海路） | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 黄春辉 | 主体结构、沥青路面 | 检查时间：2024年1月17日 一、质量安全行为： 现场询问项目经理郑群福，发现其对工程有几层沥青面层（主要状况）不了解。 二、实体工程质量： 1.人行道K0+770左测点无砂砼厚度实测137mm（设计160mm）。 2.W13井西侧内墙有一处砼蜂窝孔洞。 三、实体工程安全： 1.K0+048处非机动车道一处检查井未做防护。 2.现场查无有限空间作业气体检测记录。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 郑群福
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
7 | 中航太克智能工业园 | 建设单位 | 中航太克（厦门）电力技术股份有限公司 | 张晓美 | 主体结构、七层 | 检查时间：2024年1月18日 一、质量安全行为： 1.抽查发现本项目020次的监理例会会议项目经理未签到。 2.检查发现本项目未组织工人消防教育培训、技术交底。 二、实体工程质量： 1.抽查发现2#厂房7层梁柱节点1-16/1-N少1道抗震箍。 2.抽查发现2#厂房7层柱1-13/1-P有一根Ф25钢筋锚固长度不足，实测97cm。 三、实体工程安全： 1.抽查发现1#厂房6层12/G轴及1-M～1-L/1-2～1-3轴各有一处洞口作业防坠落措施不符合要求。 2.抽查发现1#厂房6层1-M～1-L/1-1～1-2轴楼层边临边未做防护。 3.抽查2#厂房7层梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.8米），发现12-13交1-P~1-N轴梁底第二步架体步距大于方案要求的1.5米；发现有部分架体水平杆扣接头与连接盘的插销未销紧。 4.抽查发现2#厂房地下室一台末级箱未重复接地。 5.抽查发现2#厂房5层1-H～1-G/1-19轴有一处洞口防坠措施不符合要求。 6.抽查发现2#厂房5层1-H～1-C/1-21轴外架内立杆与楼层面高差超过2米未设临边防护。 7.塔式起重机（备案编号：闽DE-T17331）存在问题：主卷扬钢丝绳不齐。 8.施工升降机（备案编号：闽DO-S00490）存在问题：左吊笼司机室与第一道悬挑架槽钢安全距离不足25mm（实际10cm）。 9.施工升降机（备案编号：闽DE-S19881）存在问题：附墙距离2.2m，安装型式与说明书不一致。 10.施工升降机（备案编号：闽DE-S19881）存在问题：专用电箱安装位置不便于操作，且漏电保护器损坏。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：吴建聪、庄俊彪、刘永盛，苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门万镕建设有限公司 | 黄棋
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 张树浩
8 | 力品药业创新制剂国际化总部建设项目 | 建设单位 | 力品药业（厦门）股份有限公司 | 苏斌 | 主体结构、第六层梁板 | 检查时间：2024年1月18日 一、实体工程安全： 1.抽查E#楼第五层梁板模板支撑，发现有1处竖向斜杆缺失。 2.E#楼二层北侧外脚手架上一处脚手板有孔洞，临边作业处未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、黄智强、许文韬、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 胡文忠
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 刘杰文
9 | 海沧区海沧街道片区正本清源改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 李妙平 | 主体结构 | 检查时间：2024年1月18日 一、质量安全行为： S9片区石囷泵站基坑验收未按规定留存举牌验收影像资料。 二、实体工程质量： 1.南海二路YP11308~YP11064处路面沥青砼厚度实测105mm，设计为130mm，厚度负偏差超过规范允许偏差（-5mm）1.5倍。 2.石囷泵站接收井内侧墙角有渗漏水。 3.提升泵站闸阀井有四处砼外观质量缺陷擅自修补、格栅井有两处砼外观质量缺陷擅自修补。 三、实体工程安全： 泵站格栅井靠排洪渠侧临边防护不到位。 四、文明施工： 1.泵站工作井靠角嵩路侧局部围挡缺失。 2.泵站施工现场主要道路未硬化。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理12分，施工企业12分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 中交第三航务工程局有限公司 | 钟以财
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 王运强
10 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司厦门海沧孚莲路加油站 | 建设单位 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司 | 陈佳明 | 装饰装修 | 检查时间：2024年1月19日 一、实体工程质量： 抽查站房5AL配电箱进线电缆，发现设计型号规格为YJV5X10，现场使用型号规格为YJY5X10，且现场使用的电缆无进场复验报告。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理分，施工企业分，总监理工程师分，监理企业分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、苏金伟 检测： 专家：
|  | 施工单位 | 福建源妙建筑工程有限公司 | 王赞勇
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 柯鹏煌
11 | PVC、 PE 、PPR管材生产线扩建工程项目-管材生产车间2 | 建设单位 | 南亚塑胶工业（厦门）有限公司 | 陈嘉宏 | 装饰装修 | 检查时间：2024年1月19日 一、实体工程质量： 抽查管材生产车间2，发现一处推拉门窗未安装防脱落装置。 二、实体工程安全： 检查发现管材生产车间2一层2~3轴交C~D轴一处洞口，未按规范要求设置防坠落措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、许文韬、欧伟敏
|  | 施工单位 | 福建联泰建设工程有限公司 | 黄耀生
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 李法训
12 | 宁店东路（兰英路-角嵩路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、水泥稳定基层 | 检查时间：2024年1月19日 一、实体工程质量： 1.DQK0+000~DQK0+180段挡墙未发现有泄水孔。 2.K0+850右侧直线段路缘石实测长度为0.67m（设计0.8~1m）。 3.DQK0+012~DQK0+024段砼挡墙未验收缺陷擅自修补。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、庄俊彪、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 郑炜炜
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 林培法
13 | 厦门长庚医院护理院扩建工程 | 建设单位 | 厦门长庚医院有限公司 | 钱鼎盛 | 主体结构、部分屋面钢筋绑扎，部分主体施工至六层 | 检查时间：2024年1月23日 一、质量安全行为： 本次检查项目经理李玉峰、土建施工员熊志敏、水电施工员张红、质量员孟喜请假，备案11人到岗7人，项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3。 二、实体工程质量： 1.2024年1月23日上午，海沧区建设与交通工程质量安全站委托中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司对厦门长庚医院护理院扩建工程进行混凝土构件回弹，抽测6S交AW轴、6S交BW轴一层柱及柱梁节点、6S交AW～BW轴二层梁共五个构件现龄期混凝土抗压强度推定值均未达到设计强度标准值。（具体数据详检测报告：CHT20240009）。2024年1月23日下午海沧区建设与交通工程质量安全站委托中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司对低于设计强度标准值的五个构件进行取芯验证，检测结果：1.所检的一层柱及柱梁节点四个构件均大于混凝土设计强度等级C60的标准值60.0MPa；2、所检6S交AW～BW轴二层梁单个构件钻芯检测，芯样现龄期混凝土强度推定16.3MPa，小于混凝土设计强度等级C30的标准值30.0MPa（具体数据详检测报告：CHX20240006）。 2.抽查发现A区一层BW～5N-6N剪力墙截面尺寸实测值为3693mm大于设计尺寸为3668mm，尺寸超过偏差允许值+10mm。 3.抽查A区一层5S-8S～BE-AW混凝土外观质量，发现A区一层6N～AE轴柱中部存在一处外观质量缺陷修补无记录。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案编号：闽DO-T00429）存在问题：断相与相序保护器短接；基础有积水；平衡防护栏杆漏装1个夹板。 2.抽查护理楼C区屋面层（4层）梁板模板支撑（盘扣式，搭设高度3.6米），发现F～K轴交11～13轴有一处顶托可调螺杆超过规范要求（实测380mm）；有一处立杆伸出顶层水平杆的悬臂长度大于550mm要求，实测700mm。 3.抽查护理楼落地架首步及4层架体，发现首层A～P交13轴有一处连墙件垂直间距大于4m未设置连墙措施。 4.现场检查发现二层P轴交13轴有一处外架与建筑物间隙大于150mm，实测600mm，未做临边防护;发现二层4S轴～5S轴交AW轴(塔吊位置)，有一处楼层边临边防护被拆除，未防护到位(外侧为室外地面，坠落高度基准面大于2m)。 | 经研究决定停止厦门长庚医院护理院扩建工程混凝土结构子分部施工。发出《责令改正（局部停工）通知单，责令整改。记项目经理11分，施工企业11分，总监理工程师5.2分，监理企业5.2分，对施工单位、监理单位分别记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、许文韬、苏金伟、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 李玉峰
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 苏广强
14 | 鑫汇源3号厂房 | 建设单位 | 厦门鑫汇源制造有限公司 | 包晓慧 | 主体结构、屋面梁板钢筋安装 | 检查时间：2024年1月23日 一、质量安全行为： 1.施工企业2023年12月份月考评于2023年12月28日提交，总监理工程提交日期为2024年1月3日，监理单位在施工企业提交之日起3日内未在网上签署回复意见。 2.施工企业未在施工现场显著位置公告危大工程信息。 二、实体工程质量： 1.抽查发现3#厂房一层柱19/B轴、16/E轴柱脚各有1处长度超过10cm的蜂窝严重外观质量缺陷。 2.抽查发现3#厂房屋面11/A轴梁柱节点1个箍筋肢数不够，设计5×4，现场为4×4；样本外发现3#厂房B区屋面主次梁箍筋均未设置。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DF-T17471）存在的问题：安全交底中安拆人员与告知人员一人不符，变更说明未经使用单位、监理单位审核审批。 2.抽查3#厂房屋面梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.5米），发现有1处水平杆扣接头与连接盘的插销未销紧。 3.抽查3#厂房扣件式钢管脚手架，发现16-17交A轴有1处立杆垫板宽度不足，且立杆存在悬空现象。 4.抽查3#厂房扣件式落地脚手架，发现16-17交G轴有1处立杆纵向间距大于方案要求的1.5米（实量1.57米）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师5.8分，监理企业5.8分。 | 组长：吴建聪 组员：陈旭龙、庄俊彪、康明斌 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 陈伟群
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 马小军
15 | 孚祥路（东孚东二路-后祥北路）市政道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑文跃 | 完工 | 检查时间：2024年1月23日 一、实体工程质量： 抽查发现y-2'雨水检查井井框与路面高差实测7.7mm，超过规范允许偏差值（5mm）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：郑小昕 组员：沈庆雄 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门市艺述集团有限公司 | 徐津津
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 孔芳霞
16 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目-厦钨新能海璟基地锂离子电池材料扩产项目 | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 陈志强 | 主体结构、五层梁板钢筋安装 | 检查时间：2024年1月24日 一、质量安全行为： 抽查9#车间高大模板监理单位巡视记录，发现记录内容无三层梁板1-12轴区域高大模板（验收时间：2023年12月11日）巡视记录。抽查5#塔吊监理单位巡视记录，发现2023年12月份、2024年1月份巡查记录中均未发现问题，而检查当天塔吊存在三条安全隐患问题，认定监理单位对塔吊（危大工程）的专项巡视检查流于形式。 二、实体工程质量： 抽查9#生产车间一层混凝土外观质量，发现9#生产车间一层26轴交C轴柱下部有一处严重外观质量缺陷修补不符合要求，一层23轴交B轴柱下部有一处夹渣严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.施工现场有一台高杆雾炮连接的开关箱漏电保护器工作电流参数不符合15mA要求（现场实际为30mA）。 2.抽查9#楼五层梁板（21-26轴交A-J轴）盘扣式模板支架（搭设高度6.0m），发现T8第四层楼梯平台有两处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于方案要求的650mm（实测750mm）。 3.塔式起重机（闽FB-T01444）存在问题：起升钢丝绳在卷筒上交叠排列，不整齐。 4.塔式起重机（闽FB-T01409）存在问题：爬升套架一处滚轮转动不灵活。 5.塔式起重机（闽FB-T01409）存在问题：司机室一处灭火器失效。 6.施工升降机（闽DC-S18268）存在问题：未安装防护棚（地面出入通道）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师6分，监理企业6分。 | 组长：陈旭龙 组员：沈庆雄、陈信伦、康明斌、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 张必刚
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 林大炎
17 | 海沧区H2021A地块(训练基地)工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘书明 | 主体结构、十层梁板 | 检查时间：2024年1月24日 一、实体工程安全： 1.抽查发现1#楼第六层风管预留洞口水平防护仅采用多块不规则模板铺搭，不符合防护要求。 2.施工升降机闽（备案编号：D0-S00479）存在问题：专用配电箱设于封闭围栏内，不便于操作。 3.施工升降机闽（备案编号：D0-S00479）存在问题：电缆臂斜拉钢丝绳花篮螺栓松动。 4.塔式起重机（备案编号：闽DA-T19109）存在问题：爬升套架导向轮有一处安装歪斜。 5.塔式起重机（备案编号：闽DA-T19109）存在问题：爬升套架工作平台堆放零配件及垃圾杂物。 6.塔式起重机（备案编号：闽DA-T19109）存在问题：司机室远程监控系统未在机箱前端安装额定漏电保护电流不大于15ma的漏电保护器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：吴建聪 组员：黄智强、许文韬、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 鲁班源集团有限公司 | 杨宇
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 曾彬
18 | 四栈桥路（官塘路至过芸溪段） | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘文金 | 完工 | 检查时间：2024年1月24日 一、实体工程质量： 1.抽查发现Y6雨水检查井井框与路面高差7.8mm，超过允许值的1.5倍。 2.抽查发现Y5雨水检查井爬梯步距不符合要求，实测62cm（设计72cm）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康怡晴 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门瑞煜建设有限公司 | 李惠君
|  | 监理单位 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 雷雨亮
19 | 温厝社区集体经济项目(一期） | 建设单位 | 厦门市海沧区海沧街道温厝社区居民委员会 | 温斌全 | 装饰装修 | 检查时间：2024年1月26日 一、质量安全行为： 抽查悬挑结构高大模板工程监理细则，悬挑架专项巡视检查未留下记录及照片。 二、实体工程质量： 抽查5#楼10层三处墙体水平缝，发现5/15-5/17轴交5/C-5/D轴一处分隔墙水平砂浆饱满度小于80%。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（闽DO-T00253）存在问题：塔机附着以上悬臂高度现场32.3米，超过附墙方案中高度29.7米的要求。 2.样本外发现5#楼悬挑架30层5-13轴~5-16轴交5-G轴交5-D轴2处连墙件缺失。 3.附着式升降脚手架存在问题（5#楼DD19-2023-0501#-0542#）：检查发现第37#机位附着提升支座未采用两根锚固螺栓。 4.检查5#楼30层，发现有一处洞口边长约400mmX600mm，未按要求采取防坠落措施。 5.塔式起重机（闽DO-T00253）存在问题：检查发现附墙预埋螺栓个数与附墙方案不符，现场6个，附墙方案为9个。 6.附着式升降脚手架存在问题（5#楼DD19-2023-0501#-0542#）：检查发现第40#~41#机位之间立杆间距大于型式检验报告（报告编号为BETC-KJ-2019-00016）中2m的要求，实测为2.62m。 7.附着式升降脚手架存在问题（5#楼DD19-2023-0501#-0542#）：检查发现7#机位处各层平台水泥砂浆堆积未清理。 8.附着式升降脚手架存在问题（5#楼DD19-2023-0501#-0542#）：检查发现30#~31#机位之间第2层与第3层平台之间楼梯拆除，楼梯洞口未防护。 9.塔式起重机（闽DO-T00253）存在问题：倒数第二道安全通道钢管架与标准节有干涉现象，现场无防护措施。 10.塔式起重机（闽DO-T00253）存在问题：变幅小车卷筒上钢丝绳未按要求留有一圈隔离绳。 11.塔式起重机（闽DO-T00253）存在问题：起升卷筒上钢丝绳有局部断丝现象（未达到报废，建议观察使用）。 12.塔式起重机（闽DO-T00253）存在问题：塔机未按要求设置防攀爬装置。 13.施工升降机（备案号：闽DO-S00706）存在问题（样本内）：左梯笼与28层爬架有一处安全距离0.16m，不符合检测标准。 14.施工升降机（备案号：闽DO-S00706）存在问题（样本内）：右侧地面有一处防护围栏1.5m，不符合检测标准。 15.施工升降机（备案号：闽DO-S00703）存在问题（样本外）：右笼发现一处控制电箱PE保护零线未锁紧。 16.施工升降机（备案号：闽DO-S00703）存在问题（样本外）：检查发现第4层楼层安全门间隙3cm，可由内打开。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：吴建聪、郑小昕、欧伟敏、许文韬 检测：一组 专家：三名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 陈忠平
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成
20 | 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目-二期 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 张林忠 | 装饰装修 | 检查时间：2024年1月30日 一、质量安全行为： 现场询问专监郭细达，其对本项目幕墙施工区域不了解、幕墙现阶段的施工情况不了解，认定专监郭细达长期不在施工现场履职。 二、实体工程质量： 1.现场检查发现2#中试生产车间地下室负二层5-6/E-F轴墙，4～5交J-K轴墙存在渗漏水。 2.经查阅进场报验的该批次方管产品质量证明书资料，该批次矩形钢管规格为180*60*4.75，该批次产品规格不符合设计要求（经现场实测，壁厚实测值约4.75mm，项目设计采用规格180*60*5热镀锌钢方管立柱（表面氟碳漆），方管设计壁厚为5.0mm）。 3.经查，项目无法提供2#中试生产车间提供10层梁及以上结构的后置埋件的现场拉拔检测报告，认定为后置埋件现场拉拔力检测频率不符合要求（项目设计17层，且16层、17层大量使用后置埋件）。 4.经查阅福州市建筑工程检测中心有限公司出具的R23SJJND1156幕墙四性检验报告，检测项目中的水密性能为第4级，不符合设计要求（设计要求为本建筑幕墙水密性能等级为5级）。 三、实体工程安全： 1.7#机吊篮（型号ZLP630、出厂编号206441）存在问题：吊篮锚固支座的锚固螺栓尺寸小于专家论证要求。 2.现场检查发现2#中试生产车间15层E轴～F交7轴有一处楼层临边防护不到位。 3.两台吊篮（型号ZLP630、6#机出厂编号：206436、7#机出厂编号206441）存在问题：吊篮的安全绳在墙体转角处未做防护处理且未设置安全锁扣。 4.两台高处作业吊篮（型号ZLP630、6#机出厂编号：206436、7#机出厂编号206441）存在的问题：不同厂家提升机混装（雄宇厂家吊篮混装无锡劲马厂家提升机）。 5.两台高处作业吊篮（型号ZLP630、6#机出厂编号：206436、7#机出厂编号206441）存在的问题：上限位、上极限开关均失效。 6.两台高处作业吊篮（型号ZLP630、6#机出厂编号：206436、7#机出厂编号206441）存在的问题：电控箱未安装相序保护器。 7.高处作业吊篮（型号ZLP630、6#机出厂编号：206436）存在的问题：提升钢丝绳变形达到报废。 8.高处作业吊篮（型号ZLP630、6#机出厂编号：206436）存在的问题：前支架底部未垫实。 9.两台高处作业吊篮（型号ZLP630、6#机出厂编号：206436、7#机出厂编号206441）存在的问题：提升机固定螺栓未采用防松措施。 10.两台高处作业吊篮（型号ZLP630、6#机出厂编号：206436、7#机出厂编号206441）存在的问题：上限位挡块安装位置离前梁底部安全距离不足0.5m。 11.两台高处作业吊篮（型号ZLP630、6#机出厂编号：206436、7#机出厂编号206441）存在的问题：吊篮作业高度大于40m未安装约束系统。 12.抽查发现2#中试生产车间16层F轴交5轴~6轴有一处临边防护可拆卸，未采取定型化防护。 | 经研究决定停止本工程蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目-二期两台高处作业吊篮使用（型号ZLP630、6#机出厂编号：206436、7#机出厂编号206441）。发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理15分，施工企业15分，总监理工程师14分，监理企业14分，对施工单位、监理单位分别记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：陈信伦 组员：陈旭龙、许文韬、欧伟敏、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 湖南省第六工程有限公司 | 陈奕钦
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 苏庆武
21 | 沧梧路北段、东屿南路西段工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 完工 | 检查时间：2024年1月30日 / | 记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 揭衍培
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小彬
22 | 大博医疗科技产业园 | 建设单位 | 大博医疗科技股份有限公司 | 吴益清 | 装饰装修 | 检查时间：2024年1月31日 一、实体工程质量： 1.检查发现门房1（样本外）B轴交6轴标高4.2m处幕墙有一处预埋件数量与设计不符。 2.检查发现门房1（样本外）B轴交6轴幕墙有一处L50X4角钢与石材挂件的连接件与设计不符。 3.检查发现门房1（样本外）幕墙后置埋件拉拔力检测报告未出具。 二、文明施工： 现场检查倒班宿舍6首层材料堆放场地所未按规定配备灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：陈云平、康怡晴、欧伟敏
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 杨金春
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 谢晓进
23 | 通士达海沧工业园区提升改造建设轻工视讯产业园项目 | 建设单位 | 厦门通士达有限公司 | 杨鸿武 | 装饰装修 | 检查时间：2024年1月31日 一、质量安全行为： 抽查监理单位有限空间监理细则，发现细则对施工过程安全控制内容描述不完整。 二、实体工程质量： 抽查8#楼消防应急系统电线材质，发现现场消防应急电线已完成布线，但未能提供复验报告。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：郑小昕、许文韬、庄俊彪
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 林振
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 董启敏