## Sheet1
附件1
海沧区建设与交通局2024年4月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 粤浦科技·厦门创新中心 | 建设单位 | 厦门联东金祺实业有限公司 | 王晖凯 | 主体结构、1#厂房外墙抹灰完成40%，砌筑已完成 | 检查时间：2024年4月10日 一、质量安全行为： 1.抽查落地架、吊篮、卸料平台验收记录，发现落地架、吊篮、卸料平台危大工程验收人员均不符合要求。 2.抽查发现施工单位见证送检时，见证人员未按规定到检测机构签字确认。 3.抽查发现建设单位未建立现场检测安全管理制度，未与检测机构签订安全管理协议或书面确认安全责任。 4.抽查发现施工单位见证记录未包含取样、制样、标识、封志、送检以及现场检测等情况，未进行签字确认、未举牌拍照留存。 二、实体工程安全： 1.抽查发现全部4台施工升降机司机室内均无监控。 2.抽查1#厂房八层A-1/A-D外架，发现有一处边缘与建筑物间隙大于150mm（实测约600mm）无防护措施。 3.抽查1#厂房，发现八层A-1~A-2/A-E有一处电梯井口未设置防护门。 4.抽查1#厂房落地架首步及八层架体，发现首层架体A-A/A-4轴有一处设置的连墙件垂直间距大于4m。 5.抽查发现1#厂房八层的临时消防管未配备水枪、水带。 6.抽查施工升降机（闽DO-S00777）,发现左右笼操纵手柄零位自锁装置失效。 7.抽查施工升降机（闽DO-S00777），发现左右笼笼顶控制盒外壳破损。 8.抽查施工升降机（闽DO-S00777），发现右笼笼顶驱动电机松闸拉环螺栓有一处缺失。 9.抽查塔式起重机（闽DO-T00551），发现卷筒上钢丝绳排列不整齐1处。 10.抽查塔式起重机（闽DO-T00551），发现起重臂臂端障碍灯缺失1处。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：吴建聪 组员：黄智强、陈信伦、刘永盛、王栩 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建陆度建设有限公司 | 曾繁国
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司 | 江慧友
2 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司厦门海沧灌新路加油站 | 建设单位 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司 | 王峥豪 | 装饰装修 | 检查时间：2024年4月10日 一、实体工程质量： 检查发现站房屋面2轴-3轴交A轴-F轴出现一处渗漏水。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、许文韬、欧伟敏
|  | 施工单位 | 福建省伟望建设工程有限公司 | 林杨鹏
|  | 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司 | 王家俊
3 | 厦门星星工艺品有限公司北地块二期扩建项目 | 建设单位 | 厦门星星工艺品有限公司 | 林旭 | 装饰装修 | 检查时间：2024年4月11日 一、质量安全行为： 1.抽查发现监理单位已编制危大工程监理实施细则，但未开展专项巡视检查。 2.检查发现建设单位未与检测机构签订安全管理协议。 二、实体工程质量： 现场检查发现7#办公宿舍综合楼首层7-1交7-E轴有使用后置埋件，但未提供现场拉拔力检测报告。 三、实体工程安全： 1.抽查7#办公宿舍综合楼二层，发现2-3/C-D轴有一处楼层边临边防护不到位。 2.检查发现部分吊篮内存放砖块、角码等杂物。 3.抽查吊篮（出厂编号：2201129）存在问题：幕墙一侧未设置缓冲装置。 4.抽查施工升降机（备案号：闽DE-S19726）存在问题：基础存在积水。 5.抽查施工升降机（备案号：闽DE-S19726）存在问题：右笼出料门导轨端部变形，有脱出风险。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈心里 组员：陈旭龙、刘永盛、庄俊彪、王栩 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门安能建设有限公司 | 黄景筑
|  | 监理单位 | 中建远星（福建）发展有限公司 | 苏友发
4 | 厦门安捷利美维科技有限公司高端封装基板及高端 HDI 生产能力建设项目（一期）二次精装修工程 | 建设单位 | 厦门安捷利美维科技有限公司 | 范超 | 装饰装修 | 检查时间：2024年4月11日 一、质量安全行为： 1.检查闽政通“安全检查系统”，发现无企业月自查记录（项目经理同时是企业副总，无其他企业负责人月自查记录，且自查记录都未发现问题，流于形式），纸质月自查记录无检查人员相片或视频资料。 2.检查发现建设单位还未将检测费用纳入工程概预算并单独列支；建设单位还未与检测机构签订检测合同；建设单位还未建立现场检测安全管理制度，未与检测机构签订安全管理协议或书面确认安全责任。 3.抽查发现现场未对进场的电缆材料开展见证取样送检，查无相关复验报告。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分。 | 组长：沈庆雄 组员：吴建聪、苏金伟、许文韬
|  | 施工单位 | 福州鹏程建筑装饰集团有限公司 | 曹丹琪
|  | 监理单位 | / | /
5 | 德彦纸业（厦门）有限公司原料2#车间 | 建设单位 | 德彦纸业（厦门）有限公司 | 林宝胜 | 主体结构、一层钢构 | 检查时间：2024年4月12日 一、质量安全行为： 1.抽查发现项目未按要求安装远程监控视频。 2.检查发现本项目建设单位未牵头制定检测方案，监理单位未制定见证取样监理细则。 3.检查发现项目参建单位未按规定进行见证送检举牌拍照留存。 4.检查发现项目参建单位进行现场砼强度、钢筋机械连接接头、焊接接头、钢结构焊缝等现场检测见证时未举牌拍照留存。 二、实体工程质量： 抽查2#车间发现G交10轴、G交13轴2处焊缝外观存在焊瘤、未焊满等缺陷。 三、实体工程安全： 检查发现2#车间首层18~19交A轴楼层边未做防护（坠落高度基准面2m以上）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、许文韬、苏金伟
|  | 施工单位 | 正禹建设有限公司 | 华圣聪
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 应臻宏
6 | 中航太克智能工业园 | 建设单位 | 中航太克（厦门）电力技术股份有限公司 | 张晓美 | 装饰装修 | 检查时间：2024年4月16日 一、质量安全行为： 1.现场检查发现2024年3月19日施工项目负责人带班生产/检查记录表上项目经理漏签字。 2.现场抽查2024年1月25日1#厂房屋面外架验收表，现场无法提供举牌验收照片。 3.未按计划进行平行检验、建设单位未与检测机构签订安全管理协议。 二、实体工程质量： 1.现场检查发现1#厂房地下室负一层6～7交H轴墙中有一处渗漏水。 2.现场检查发现1#厂房一层编号XHL-27消防栓立管未采用设计要求热浸锌加厚钢管。 三、实体工程安全： 1.现场检查发现施工升降机（闽DE-S19881）卸料平台两侧边间隙大于200mm。 2.现场检查发现塔式起重机（闽DE-T17333）司机上塔通道设置不通畅。 3.现场检查发现塔式起重机（闽DE-T17333）塔顶爬梯固定螺栓螺母有一处预紧力不足。 4.现场检查发现1#厂房6层使用的电焊箱无专用的开关箱。 5.现场检查发现1#厂房6层施工区域有1名作业人员未佩戴安全帽。 6.抽查2#厂房落地脚手架首步及四层架体，发现四层架体13-15/R轴有一处连墙件未按要求设置。 7.抽查2#厂房落地脚手架及四层架体，发现首层16/K轴有一处立杆未支设在地面上。 四、文明施工： 现场检查发现本项目未按规定要求配置高压冲洗设备。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师5.6分，监理企业5.6分。 | 组长：黄智强 组员：徐文锐、陈旭龙、苏金伟、刘永盛 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门万镕建设有限公司 | 黄棋
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 张树浩
7 | 中通快递集团（厦门）智慧物流产业园 | 建设单位 | 福建睿望通供应链管理有限公司 | 杨刚 | 装饰装修 | 检查时间：2024年4月16日 一、质量安全行为： 1.施工单位项目部备案12人，实到7人，请假5人，到岗人数少于备案人数的2/3。 2.检查发现建设单位未牵头制定项目检测方案。 二、实体工程质量： 1.抽查2#研发车间六层植筋总数约230根，但仅抽测3根，抗拉拔力抽测数量不足。 2.抽查发现2#研发车间六层5交E轴柱脚存在外观质量缺陷已修补，但无缺陷修补记录。 三、实体工程安全： 1.抽查3#楼2层南北侧有两处外架边缘与建筑物间距约250mm未采取保护措施。 2.塔式起重机（备案号闽DA-T09968）存在问题：吊具钢丝绳卡方向错误，大臂下悬杆塑性变形。 3.抽查发现施工现场有一台切割机未设置专用开关箱。 4.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T09968），发现相序保护器短接。 5.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T09968），发现司机室灭火器压力失效并且单配。 6.抽查施工升降机（备案号闽DE-S17667），发现司机室与外脚手架安全距离不足0.25m。 7.抽查施工升降机（备案号闽DE-S17667），发现左笼下导向轮安装不到位。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师2.7分，监理企业2.7分，对施工单位记录信用监管行为P6档（社会责任类）1次。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、庄俊彪、王栩 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 浙江中凯建设有限公司 | 周明
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 赖宝辉
8 | 厦船重工商务办公区域开发项目5号楼联美建设集团办公室装修工程 | 建设单位 | 福建联美建设集团有限公司 | 罗钦桥 | 装饰装修 | 检查时间：2024年4月16日 一、实体工程质量： 抽查发现现场百叶窗玻璃隔断安装无相应设计图纸，玻璃固定安装方式不符合要求。 二、实体工程安全： 1.检查发现11层有一台用电设备未使用专用的开关箱。 2.抽查15层一台配电箱，发现有一处漏电保护器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、欧伟敏、许文韬
|  | 施工单位 | 福建联美建设集团有限公司 | 卢秋茹
|  | 监理单位 | / | /
9 | CPAP睡眠呼吸机项目 | 建设单位 | 思睿康（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 徐卫东 | 主体结构、砌体施工 | 检查时间：2024年4月17日 一、实体工程质量： 1.抽查发现4#厂房8层柱5/C轴、5/B轴柱脚各有1处超过10cm长的蜂窝严重外观质量缺陷。 2.抽查发现4#楼4层4交C-D轴填充墙拉结筋有2根间距超过60cm。 二、实体工程安全： 1.抽查4#厂房第二段盘扣式悬挑脚手架，发现第8层A交4-5轴有1处立杆与水平拉杆的连接插销未击紧。 2.抽查4#厂房发现4层内操作架擅自增设一处平台且平台基础不稳。 3.施工升降机（备案号：闽DA-S18538）存在的问题：1、基础积水；2、左笼制动器手动松闸手柄缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：吴建聪 组员：康怡晴、庄俊彪、欧伟敏、王栩 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 宏晖建设工程有限公司 | 张蓉芳
|  | 监理单位 | 厦门吉顺靖工程管理有限公司 | 庄占周
10 | 厦门集大生物科技项目二期工程（日常清单，钢筋检查） | 建设单位 | 厦门艾美德科技发展有限公司 | 廖健卫 | 主体结构、屋面梁板 | 检查时间：2024年4月17日 一、实体工程质量： 抽查A厂房屋面层梁板钢筋安装，发现4/D-C轴框架梁第二、三排钢筋数量与设计图纸不符（总数相符），现场安装为第一排公称直径25mm钢筋四根，第二排公称直径25mm钢筋四根，第三排公称直径25mm钢筋一根，与设计图纸要求的（第一排四根直径25mm钢筋，第二排三根直径25mm钢筋，第三排两根直径25mm钢筋）数量不符。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、刘永盛 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司 | 曾东平
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司 | 杨进贵
11 | 新荣路道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 王武 | 主体结构、挡墙 | 检查时间：2024年4月17日 一、实体工程质量： 抽查发现K0+183~K0+195段右侧挡墙2.5m高处的横截面宽度实测203cm，设计193cm。 二、实体工程安全： 1.抽查发现施工现场有一台投射灯无专用开关箱。 2.抽查新荣路道路工程边坡第三方监测，该项目双随机检查当日监测单位西北有色勘测有限责任公司也无法提供近3次沉降观测原始数据，判定边坡监测单位监测过程中未使用水准仪进行三、四等精度沉降测量，沉降观测数据、沉降监测精度达不到监测方案技术要求，与监测方案不符。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分，对监测单位记录信用监管行为P5档（安全生产管理类）1次。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、康明斌
|  | 施工单位 | 厦门市长禹建筑工程有限公司 | 林俊滨
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 陈士军
|  | 监测单位 | 西北有色勘测有限责任公司 | /
12 | 中央储备粮厦门直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 建设单位 | 中央储备粮厦门直属库有限公司 | 蔡育池 | 主体结构、仓顶 | 检查时间：2024年4月18日 一、质量安全行为： 1.抽查发现建设单位暂未支付工程检测费用。 2.抽查施工及监理单位见证送检记录，发现现场见证取样举牌照片未留存试样照片。 二、实体工程安全： 1.现场检查7102筒仓顶有一处木工锯未采用末级箱接电。 2.现场检查发现7102筒仓上人通道与主体结构走道平台处的楼层边一处防护高度不足（实测约900mm）。 3.现场检查7102筒仓仓顶J~H交2~3轴一处洞口临边作业工人未佩戴安全带就上岗作业。 4.抽查现7202仓顶落地式脚手架一处立杆未支设在地面上，未采用水泥钉结合木楔紧塞架体基础。 5.抽查7201筒仓仓顶供应平台支撑架（高度2.8米），发现E交2轴有一处水平拉杆缺失。 6.抽查发现7102仓顶J~H交2~3轴一处洞口无防坠落措施。 7.抽查塔式起重机闽DB-T16263，发现主体防雷接地未紧固。 8.抽查塔式起重机闽DB-T16263，发现塔机司机携带打火机在工作岗位吸烟。 9.抽查塔式起重机闽DB-T16264，发现顶升系统横梁防脱安全销缺失。 10.抽查塔式起重机闽DB-T16264，发现三级单机箱上塔电缆线接地线未连接。 11.抽查塔式起重机闽DB-T16264，发现平衡重重量标识不清晰。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师2.8分，监理企业2.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、许文韬、欧伟敏、王栩 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符蓉
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 刘俊
13 | 鑫汇源3号厂房 | 建设单位 | 厦门鑫汇源制造有限公司 | 包晓慧 | 装饰装修 | 检查时间：2024年4月18日 一、质量安全行为： 抽查发现设计强度C35的预拌混凝土未按要求交货检验拌合物氯离子含量。 二、实体工程安全： 1.抽查3号厂房落地脚手架，发现三层13～15/A轴有一处连墙件未按要求设置。 2.抽查施工升降机（备案号：闽CH-S00438）发现屋面层左侧楼层平台安全门离地190mm，大于规范要求35mm。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：吴建聪 组员：刘晨璟、沈庆雄、刘永盛、康明斌 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 陈伟群
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 马小军
14 | 佳鑫路（大溪路-云溪路）、佳盛路（大溪路-云溪路）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘文金 | 主体结构、水稳层、箱涵 | 检查时间：2024年4月18日 一、质量安全行为： 1.抽查发现佳鑫路箱涵高大模板举牌验收照片中安全员未参与举牌拍照。 2.检查发现砼试块、机械连接接头检测时，试验员未参与举牌拍照工作。 二、实体工程质量： 佳盛路箱涵右侧小里程内墙有1处20×80cm蜂窝麻面。 三、实体工程安全： 1.抽查发现架子工王通友未按要求取得特种作业人员操作资格证。 2.佳鑫路箱涵外架边缘与建筑物间隙实测560mm，大于150mm未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：郑小昕 组员：徐文锐、康怡晴、苏金伟 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省交建集团工程有限公司 | 江生文
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 兰喜华
15 | 宏发海沧临港工业园 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 钟旭东 | 桩基 | 检查时间：2024年4月19日 一、质量安全行为： 1.抽查2024年4月1日A厂房1-8轴交A-J轴桩基验收会议，发现施工单位技术、质量部门负责人未按规定到场参加。 2.检查发现塔吊安装工程未在“项目监管系统”上填报。 3.检查发现项目见证送检记录未包含取样、制样、标识、封志、送检以及现场检测等情况。 4.检查发现监理单位未建立平行检验计划。 二、实体工程安全： 抽查塔式起重机（备案号：闽DB-T15982）存在问题：未按要求安装监控摄像头及可视监视器。 三、文明施工： 1.检查发现施工现场有一处办公用房未配置灭火器。 2.检查发现施工现场局部场地裸土未覆盖易造成环境污染。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师1.1分，监理企业1.1分。 | 组长：沈庆雄 组员：黄智强、王栩、刘永盛 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建长泰第一建筑有限公司 | 林永桂
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 张朝根
16 | 大正（厦门）微纳科技有限公司钙钛矿有源物联网通信研发项目 | 建设单位 | 大正（厦门）微纳科技有限公司 | 大正 |  | 检查时间：2024年4月19日 一、实体工程安全： 检查发现首层用于钢雨棚安装的钢管外脚手架外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测为360mm）未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分。 | 组长：吴建聪 组员：刘晨璟、许文韬、苏金伟
|  | 施工单位 | 厦门市培禹建筑工程有限公司 | 张少齐
|  | 监理单位 | / | /
17 | 海景西三路（海景北二路—海景北路）、海景北路（海景西二路—海景西三路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 完工 | 检查时间：2024年4月19日 一、质量安全行为： 监理单位未能提供有限空间作业专项巡视检查记录。 二、实体工程质量： 1.抽查发现海景北路有1个雨水口支管外露长度约为60mm，大于规范允许值（20mm）。 2.抽查海景北路雨水检查井Y10实测高差约8.9mm，Y11实测高差13mm，均超过规范允许偏差（5mm）的1.5倍。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师3.4分，监理企业3.4分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、徐文锐、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 雷建芳
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 柯德龙
| 家庭A1C仪项目工程 | 建设单位 | 康倍安（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 黄睿宇 | 装饰装修 | 检查时间：2024年4月23日 一、质量安全行为： 1.未牵头制定项目检测方案，施工及监理单位未参与编写；地下室顶板机械连接接头举牌拍照无取样部位的举牌拍照照片；建设单位无检测安全管理制度、未签订安全管理协议。 2.经对厦门建实工程管理有限公司家庭A1C仪项目工程监理部抽查发现：未留存桩基验收监理实测实量记录；监理日记（2024年4月22日）所记载的工作信息不完整；抽查发现监理通知单（2024年4月14日）中未将实体位置所在的具体部位描述清楚（如问题表述未3#厂房一层柱子矿泉水瓶未清理），未抄送给建设单位。 二、实体工程质量： 1.检查发现4#厂房五层4-5/4-D框架柱柱脚存在1处露筋缺陷。 2.抽查发现4#厂房地下负一层4-4～4-5轴交1轴外墙存在1处渗漏水现象。 3.抽查4#厂房三层4-3～4-4/4-C～4-D电梯井砌体，发现1处竖向灰缝宽度小于1cm；发现1处水平灰缝砂浆不饱满。 三、实体工程安全： 1.抽查发现4#八层B～C轴交6轴有一处外架平台作业面2m以上未采取防护措施。 2.检查发现塔式起重机（闽DF-T18654）变幅钢丝绳松股严重。 3.检查发现塔式起重机（闽DF-T18654）标准节爬梯护圈固定螺栓缺失。 4.检查发现塔式起重机（闽DF-T18654）标准节休息平台固定夹板个别缺失，未安装。 5.检查发现塔式起重机（闽DF-T18654）回转平台有一处连接螺栓偏短。 6.检查发现塔式起重机（闽DF-T18654）附墙杆有1处作用于盘扣脚手架剪刀撑缺失。 7.检查发现施工升降机（闽DA-S14244）地面围栏专用单机箱开口处实测高度1.50m，小于2m。 8.检查发现施工升降机（闽DA-S14244）右梯笼操控台电铃、电压显示器失效。 9.检查发现施工升降机（闽DA-S14244）梯笼灭火器失压失效。 10.检查发现施工升降机（闽DA-S14244）未按要求在显眼处设置“一机一码”。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、欧伟敏、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 胡华强
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
| 华夏电力嵩屿厂区配套设施改扩建项目 | 建设单位 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 陈珏玮 | 主体结构、侧煤仓14.95m标高梁板 | 检查时间：2024年4月24日 一、质量安全行为： 1.抽查发现监理单位未留下对化水输煤程控楼高大模板的专项巡视记录的相应影像，视为未开展检查。 2.钢筋接头见证取样举牌照未体现取样具体部位，未在每个接头边拍照。 3.抽查发现现场未按要求开展混凝土交货检验，举牌照人员不全或未拍正面照，未对拌合物氯离子含量进行检测，交货双方未按要求签字确认。 4.2024年4月24日监理单位组织化水输煤程控楼主体结构分部验收时，发现该单位工程已进入下一道工序施工（粉刷）。 二、实体工程安全： 1.现场抽查侧煤仓扣件式落地脚手架3个扣件，发现一层1-3~1-4交1-H轴有1个旋转扣件螺栓拧紧扭力矩到不到40N·m（实测17.4N·m）。 2.检查发现化水输煤楼1交A轴有一处开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑。 3.塔式起重机（备案号：闽DF-T15882）：塔机最上一节标准节竖向销轴局部弯曲变形。 4.塔式起重机（备案号：闽DF-T15882）：吊索与吊钩不匹配，致吊钩局部磨损。 5.施工现场有1个开关箱控制2台用电设备。 6.抽查侧煤仓扣件式落地脚手架，发现1-3~1-4交1-H轴有1处架体立杆未支设在地面。 7.主厂房2层有1处移动式操作平台临边作业处未做防护。 8.现场抽查侧煤仓标高14.95m高大模板支撑（扣件式钢管脚手架）的5根可调托撑，发现可调托撑螺杆锈蚀、部分托板变形严重；经测量，可调托撑螺外径均达不到要求（实量25.60mm~29.84mm），托板厚度均达不到要求（实量：2.78mm~3.91mm），焊缝高度均达不到要求。 | 责令施工单位拆除并清退侧煤仓模板支架已使用的不合格的可调托撑，拆除过程应留视频备查，在新安装的脚手架工程必须采用材质符合要求的可调托撑。发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师7.4分，监理企业7.4分，对施工单位、监理单位分别记录信用监管行为P5档（工程质量管理类）1次。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、陈信伦、苏金伟、庄俊彪 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 杨坤明
|  | 监理单位 | 上海电力监理咨询有限公司 | 葛青
19 | 厦船重工商务办公区域开发项目5号楼联信建设集团办公室装修工程 | 建设单位 | 福能联信建设集团有限公司 | 王智辉 | 装饰装修 | 检查时间：2024年4月24日 一、文明施工： 检查发现施工现场八层有一具灭火器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、欧伟敏、王栩：
|  | 施工单位 | 福建联美建设集团有限公司 | 薛书灵
|  | 监理单位 | / | /
20 | 厦船商务办公区域开发项目3、5楼公共部位精装修工程 | 建设单位 | 厦门市厦船置业有限公司 | 薛军 | 装饰装修 | 检查时间：2024年4月24日 一、实体工程质量： 抽查发现5#楼五层风管长51.2m，未设置防晃支架。 二、实体工程安全： 检查发现3#2F大会议室有一处操作平台（平台高约1.6m）搭设不规范，未设置栏杆等有效防坠落措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、欧伟敏、王栩：
|  | 施工单位 | 福建联美建设集团有限公司 | 张家华
|  | 监理单位 | / | /
20 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目-厦钨新能海璟基地锂离子电池材料扩产项目 | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 陈志强 | 主体结构、钢结构吊装 | 检查时间：2024年4月25日 一、质量安全行为： 1.监理单位未建立见证取样监理实施细则。 2.抽查2024年3月18日混凝土交货检验，发现试验员未按规定参与交货检验并举牌拍照。 二、实体工程安全： 1.抽查发现12#生产车间1轴~2轴交A轴三层楼梯一处楼梯段临边作业处未做防护。 2.抽查塔式起重机（闽FB-T01363），发现起升卷筒处钢丝绳防脱装置与卷筒侧板边缘间隙大于钢丝绳直径的20％。 3.抽查塔式起重机（闽FB-T01363），发现塔身休息平台固定螺栓个别无防松措施。 4.抽查施工升降机（闽DC-S18267），发现操作手柄防磕碰开关失效。 5.抽查施工升降机（闽DC-S18267），发现笼顶挡脚板高度不足。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：陈旭龙、康怡晴、刘永盛、王栩 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 张必刚
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 林大炎
21 | 鸿益顺科技产业园 | 代建单位 | 厦门鸿益顺环保科技有限公司 | 程弘 | 装饰装修 | 检查时间：2024年4月25日 一、实体工程安全： 1.检查发现施工升降机（闽DO-S01142）基础积水无排水措施。 2.检查发现施工升降机（闽DO-S01142）三层一处防护安全门可向吊笼升降通道开启。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：沈庆雄 组员：吴建聪、苏金伟
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 邹景耀
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成
22 | 海景北二路（海景西三路—南海路） | 建设单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 黄春辉 | 主体结构、路面，管道主体 | 检查时间：2024年4月25日 一、质量安全行为： 1.监理无法提供顶管施工专项巡视检查记录。 2.施工单位未对深基坑进行施工监测。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师1.8分，监理企业1.8分。 | 组长：徐文锐 组员：刘晨璟、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 郑群福
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
24 | 雅瑞实业新建厂房及保障性宿舍项目 | 建设单位 | 厦门雅瑞实业有限公司 | 陈有华 | 桩基 | 检查时间：2024年4月日 一、质量安全行为： 1.检查发现无项目检测方案。 2.检查发现基桩检测前桩位核实照片未包含监理人员。 3.检查发现建设单位未建立现场检测安全管理制度，未与检测机构签订安全管理协议或书面确认安全责任。 4.经对天和国咨控股集团有限公司雅瑞实业新建厂房及保障性宿舍项目监理部抽查发现：清明期间安排人员值班值守，未留下水印打卡记录。 二、实体工程安全： 检查发现项目未制定消防管理制度。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：吴建聪 组员：康怡晴、刘永盛、欧伟敏
|  | 施工单位 | 厦门中宸集团有限公司 | 任敬华
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司 | 陈泽铭
25 | 大正（厦门）微纳科技有限公司100MW柔性钙钛矿生产建设项目 | 建设单位 | 大正（厦门）微纳科技有限公司 | 大正 | 主体结构、钢结构 | 检查时间：2024年4月日 一、质量安全行为： 钢结构吊装施工未在系统上填报危大工程信息。 二、文明施工： 现场检查发现个别灭火器被涂料覆盖失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、刘晨璟、王栩
|  | 施工单位 | 福建兴润建设有限公司 | 陈珍珍
|  | 监理单位 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 周铁华
26 | 贝克兰新材料改性工程塑料扩建 | 建设单位 | 贝克兰（厦门）新材料有限公司 | 陈刚 | 主体结构、七层梁板 | 检查时间：2024年4月28日 一、质量安全行为： 监理单位未督促落实非常规时段管理人员到位及做好人员打卡记录。 二、实体工程质量： 抽查1#通用厂房一层发现6交B轴有一处外观质量缺陷修补无记录。 三、实体工程安全： 1.抽查1#通用厂房四层7-8/E1处内操作架边缘与楼层间隙大于150mm（实测180mm）；9～10/A～B楼梯间1处楼层临边仅设安全立网防护不符合要求。 2.检查塔吊起重机（闽DA-T16967）发现司机室联动台操作手柄无法自动回零位。 3.检查塔吊起重机（闽DA-T16967）发现变幅小车钢丝绳卷筒处未设置隔离圈。 4.检查塔吊起重机（闽DA-T16967）发现起升钢丝绳有轻微波浪变形。 5.检查发现施工升降机（闽DA-S11709）尚未安装监控摄像机和操作人员智能识别设备。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、刘晨璟、苏金伟、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司 | 曾木林
|  | 监理单位 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 简丽萍
27 | 华夏电力嵩屿厂区配套设施改扩建项目一期机组1×600MW燃煤发电机组等容量替代项目厂前区建筑主体工程 | 建设单位 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 陈珏玮 | 主体结构、三层梁板 | 检查时间：2024年4月29日 一、实体工程质量： 1.抽查生产楼三层梁板框架梁钢筋安装情况，发现11/E轴、11/D轴、11/C轴三根梁柱节点的加密箍筋规格不满足设计要求，设计要求箍筋规格为5×5，现场实际安装为4×4。 2.抽查生产楼一层H-F/11-8轴区域，发现11/G轴框架柱底部一处外观质量缺陷修补无记录。 3.抽查发现生产楼二层东侧一处外架与建筑物间隙大于150mm（实测约300mm）未采取防护措施。 二、实体工程安全： 1.抽查生产楼A-F轴交9-11轴三层梁板模板支撑（约500平方米，搭设高度3.6米），发现一处支撑架未按方案要求的间隔三跨设置专用斜杆。 2.抽查生产楼落地架首步架及二层架体（使用盘扣架），发现首层A-C轴交9轴缺少一处扫地杆。 3.抽查塔式起重机（备案号：闽DD-T16408）存在问题：塔吊司机存在在驾驶室内吸烟情况。 4.抽查塔式起重机（备案号：闽DD-T16408）存在问题：吊臂前端起升钢丝绳固定不符合说明书安装要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、刘晨璟、许文韬、刘永盛 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 郑蜀建
|  | 监理单位 | 上海电力监理咨询有限公司 | 葛青