## Sheet1
附件4
建筑起重机械检查问题汇总表
序号 | 工程名称 | 存在问题 | 处理情况
1 | 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目主体工程 | 检查时间：2024年4月2日 1.施工升降机（闽DO-S01071）：右笼侧面台阶处基础围栏有效防护高度不足1.8m。 2.施工升降机（闽DO-S01071）：右笼笼顶检修控制盒损坏，应更换。 3.塔式起重机（闽DO-T00425）：2024年3月24日维修保养资料使用单位机械员未签字。 4.塔式起重机（闽DO-T00425）：塔吊司机通道钢管与标准节摩擦。 5.塔式起重机（闽DO-T00425）：平衡臂拉杆有退销现象。 6.塔式起重机（闽DO-T00425）：驾驶室有打火机抽烟现象，驾驶室其中一个灭火器压力失效。 | 责令整改。
2 | 粤浦科技·厦门创新中心 | 检查时间：2024年4月10日 1.施工升降机（闽DO-S00777）：左右笼操纵手柄零位自锁装置失效。 2.施工升降机（闽DO-S00777）：左右笼笼顶控制盒外壳破损。 3.施工升降机（闽DO-S00777）：右笼笼顶驱动电机松闸拉环螺栓有一处缺失。 4.塔式起重机（闽DO-T00551）：卷筒上钢丝绳排列不整齐1处。 5.塔式起重机（闽DO-T00551）：起重臂臂端障碍灯缺失1处。 | 责令整改。
3 | 厦门星星工艺品有限公司北地块二期扩建项目 | 检查时间：2024年4月11日 1.施工升降机（备案号：闽DE-S19726）：基础存在积水。 2.施工升降机（备案号：闽DE-S19726）：右笼出料门导轨端部变形，有脱出风险。 | 责令整改。
4 | 盈趣科技创新产业园项目二期 | 检查时间：2024年4月16日 塔式起重机闽（DO-T00639）：塔机变幅小车侧导轮磨损过大。 | 责令整改。
5 | 中航太克智能工业园 | 检查时间：2024年4月16日 1.施工升降机（闽DE-S19881）：卸料平台两侧边间隙大于200mm。 2.塔式起重机（闽DE-T17333）：司机上塔通道设置不通畅。 3.塔式起重机（闽DE-T17333）：塔顶爬梯固定螺栓螺母有一处预紧力不足。 | 责令整改。
6 | 中通快递集团（厦门）智慧物流产业园 | 检查时间：2024年4月16日 1.塔式起重机（备案号闽DA-T09968）：相序保护器短接。 2.塔式起重机（备案号闽DA-T09968）：司机室灭火器压力失效并且单配。 3.施工升降机（备案号闽DE-S17667）：司机室与外脚手架安全距离不足0.25m。 4.施工升降机（备案号闽DE-S17667）：左笼下导向轮安装不到位。 | 责令整改。
7 | 力品药业创新制剂国际化总部建设项目 | 检查时间：2024年4月19日 1.施工升降机（闽DB-S19539）：右笼减速器检查口防护盖板缺失。 2.施工升降机（闽DB-S19539）：施工升降机专用电箱接地线与防护棚栏杆直接连接。 3.塔式起重机（闽D0-T00463）：顶升套架导轮未安装到位。 4.塔式起重机（闽D0-T00463）：爬梯口盖板合叶断裂。 | 责令整改。
8 | 厦门当盛新材料产业园三标段 | 检查时间：2024年4月19日 1.塔式起重机（闽DF-T14610）：提升机构主钢丝绳排列不整齐。 2.塔式起重机（闽DF-T14610）：塔吊大灯电缆绑在套架上无绝缘措施并且采用铁丝绑扎。 3.塔式起重机（闽DF-T14610）：顶升泵站电机无保护零线。 4.塔式起重机（闽DF-T14610）：驾驶室有打火机抽烟现象。 5.施工升降机（闽DO-S01327）：最上一道附墙点为大跨度（8.4米）单梁，未提供设计单位受力确认书。 6.施工升降机（闽DO-S01327）：专用电箱内保护零线未连接至PE线端子板。 7.施工升降机（闽DO-S01327）：基础积水。 8.施工升降机（闽DO-S01327）：未装设电缆导向架。 | 责令整改。
9 | 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目主体工程 | 检查时间：2024年4月23日 1.抽查塔式起重机（闽DO-T00440）：塔顶拉板架固定销轴开口销未按要求完全打开。 2.塔式起重机（闽DO-T00440）：附墙预埋螺栓被砂浆覆盖，无法检查到螺栓情况。 3.施工升降机（闽DO-S00881）：围栏边可站人位置地面防护围栏高度不足2m（实测1.3m）。 4.施工升降机（闽DO-S00881）：吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离大于0.05m，且登机平台模板有破损。 | 责令整改。
10 | 威迪康科技产业园智能制造项目 | 检查时间：2024年4月24日 1.塔式起重机（闽DB-T16621）：回转限位装置动作值大于规范要求的±540度。 2.塔式起重机（闽DB-T16621）：风速仪未通电失效。 3.塔式起重机（闽DB-T16621）：个别平衡重未见明显重量标识。 4.塔式起重机（闽DB-T16621）：基础有积水现象。 5.施工升降机（闽DB-S15097）：右笼极限开关操纵杆固定螺母未紧固。 6.施工升降机（闽DB-S15097）：基础淤泥未及时清理，且有积水现象。 7.塔式起重机（闽DB-T15065）：基础表面积水。 8.塔式起重机（闽DB-T15065）：地脚螺栓锈蚀较严重。 9.施工升降机（闽DB-S16045）：左右笼驱动板背部有一条采用螺丝代替卡轴板。 | 责令整改。
11 | 厦门长庚医院护理院扩建工程 | 检查时间：2024年4月29日 1.塔式起重机（闽DO-T00429）：附墙框跟基础有积水现象。 2.塔式起重机（闽DO-T00429）：塔吊司机携带打火机，在工作岗位吸烟。 3.塔式起重机（闽DO-T00429）：专用单机箱有其余接线。 4.塔式起重机（闽DO-T00429）：附墙座固定螺栓防松螺母一处损坏，有开裂现象。 5.施工升降机（闽DO-S00831）：基础积水，没有采取排水措施。 6.施工升降机（闽DO-S00831）：右侧笼顶堆放螺栓及一堆滚轮（集中堆放）。 7.施工升降机（DO-S00831）：电箱下方积水，且距离电梯大于3m，建议移至电梯围栏门边。 8.施工升降机（闽DO-S00831）：未设置操作人员人脸识别系统，也未监控系统。 | 责令整改。
12 | 中通快递集团（厦门）智慧物流产业园 | 检查时间：2024年4月30日 1.施工升降机（闽DE-S11848）：地面围栏后侧未完全封闭。 2.施工升降机（闽DE-S11848）：左右笼司机室操作手柄防磕碰开关失效。 3.施工升降机（闽DE-S11848）：左右笼笼顶电阻箱未按要求固定。 4.施工升降机（闽DE-S11848）：左笼第3层处标准节齿条松动。 5.施工升降机（闽DE-S11848）：左右笼最上停层依靠上限位停层。 6.施工升降机（闽DE-S11848）：检查2024年4月份日常检查记录，日常维护保养表日期滞后。 | 责令整改。
13 | 吉门保险丝增资扩产项目 | 检查时间：2024年5月6日 现场检查发现3#塔式起重机（闽DF-T19870）：基础有一台潜水泵未采用专用开关箱。 | 责令整改。
14 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期项目 | 检查时间：2024年5月7日 1.施工升降机（闽DO-S01190）：右笼最上停层依靠上限位停层。 2.施工升降机（闽DO-S01190）：左、右笼未按要求设置电缆导向架。 3.塔式起重机（闽DF-T16550）：变幅钢丝绳卷筒上前绳与后绳间未空余1个绳槽。 4.塔式起重机（闽DF-T16550）：起升机构减速器存在轻微渗油现象。 5.塔式起重机（闽DF-T16550）：司机室操作手柄橡胶套破损。 | 责令整改。
15 | 宜境环保深加工项目 | 检查时间：2024年5月8日 1.现场检查施工升降机（闽DA-S15821）：施工升降机电缆导向架未安装。 2.现场检查施工升降机（闽DA-S15821）：吊笼导轮锈蚀，转动不灵活。 | 责令整改。
16 | 厦门长庚医院护理院扩建工程 | 检查时间：2024年5月9日 1.塔式起重机（闽DO-T00429）：现场附墙离墙距离与施工方案信息不一致，附墙杆无相关计算书，且未经厂家确认或专家论证。 2.塔式起重机（闽DO-T00429）：专用开关箱不符合“一机一闸一漏一箱”要求。 3.塔式起重机（闽DO-T00429）：变幅小车钢丝绳未按要求设置1个隔离圈。 4.施工升降机（闽DO-S00831）：基础表面积水。 5.施工升降机（闽DO-S00831）：地面防护围栏有效高度不足2m。 | 责令整改。
17 | 力品药业创新制剂国际化总部建设项目 | 检查时间：2024年5月14日 1.施工升降机（闽DB-S18606）：第二道附墙连接架连接销轴开口销单边断裂。 2.施工升降机（闽DB-S18606）：左笼司机室照明损坏。 3.塔式起重机（闽D0-T00483）：楼层上机通道和地面围栏门均未设置门锁，未防止无关人员随意开启或攀爬。 4.塔式起重机（闽D0-T00483）：司机室内地面绝缘层破裂。 5.塔式起重机（闽D0-T00483）：右侧观察窗存在纸皮遮挡，影响操作视线。 | 责令整改。
18 | 厦门市海沧区第二社会福利中心（原霞光养老院） | 检查时间：2024年5月15日 施工升降机（闽DO-S00828）：右笼一处监控角度设置不正确，未对准司机驾驶位。 | 责令整改。
19 | 华夏电力嵩屿厂区配套设施改扩建项目一期机组1×600MW燃煤发电机组等容量替代项目厂前区建筑主体工程 | 检查时间：2024年5月17日 施工升降机（闽DO-S00586）：现场施工升降机已投入使用，抽查施工升降机的举牌验收记录，总监工程师等人员未参与举牌验收。 | 责令整改。
20 | 厦门当盛新材料产业园 | 检查时间：2024年5月21日 1.塔式起重机（闽DF-T14611）：现场抽查索具钢丝绳，发现直径18mm编结长度26cm，小于20倍钢丝绳直径，与日常维保记录不符。 2.施工升降机（闽DO-S01344）：施工升降机吊笼内无灭火器。 3.施工升降机（闽DO-S01344）：施工升降机1层楼层侧防护不严密。 4.施工升降机（闽DO-S01344）：基础内垃圾未清理。 5.施工升降机（闽DO-S01344）：极限开关电源进线不符合要求，且电缆头处单层绝缘无防护。 | 责令整改。
21 | 温厝社区集体经济项目(一期） | 检查时间：2024年5月22日 1施工升降机（闽DO-S00690）：首层后围栏搭设进料平台，未设置防护门且搭设不牢固。 2.施工升降机（闽DO-S00690）：左笼操作手柄机械零位（防误碰）失效。 3.塔式起重机（闽D0-T00230）：爬升套架工作平台处堆放配件。 4.塔式起重机（闽D0-T00230）：主电缆未按规范要求用电缆网套或其他装置可靠悬挂，现场用麻绳捆绑。 | 责令整改。
22 | 海沧区H2021A地块(训练基地)工程 | 检查时间：2024年5月22日 1.施工升降机（闽DO-S00479）：基础表面有积水。 2.施工升降机（闽DO-S00479）：第四层处附墙连接架销轴开口销有一个未按要求打开。 3.塔式起重机（闽DA-T19109）：起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐。 4.塔式起重机（闽DA-T19109）：塔顶处红色障碍灯失效。 | 责令整改。
23 | 个人肺功能监测仪项目 | 检查时间：2024年5月23日 1.施工升降机（闽DA-S11264）：局部防护围栏距地面高度不足2m。 2.施工升降机（闽DA-S11264）：右笼操纵手柄零位自锁装置缺失。 3施工升降机（闽DA-S11264）：部分标准节连接螺栓露牙不足。 4.塔式起重机（闽DA-T15048）：基础有积水。 5.3#塔式起重机（闽DA-T15048）：吊钩钢丝绳防脱装置固定螺栓无防松措施。 6.3#塔式起重机（闽DA-T15048）：司机室玻璃视线被遮挡。 | 责令整改。
24 | 宜境环保深加工项目 | 检查时间：2024年5月24日 1.施工升降机（闽DA-S15821）：梯笼外限载人数标志缺失一处。 2.施工升降机（闽DA-S15821）：底楼楼层平台无全封闭防护。 | 责令整改。
25 | 法拉电子南海路厂区项目 | 检查时间：2024年5月28日 1.塔式起重机（闽DA-T14971）：该机现场独立铰点高度62.35m，配备50m的速差防坠安全器，防坠安全器行程不满足使用要求。 2.塔式起重机（闽DA-T14971）：司机室内一具干粉灭火器安全销止退销缺失。 | 责令整改。
26 | 打印设备及其结构件制造（扩建改造）项目 | 检查时间：2024年5月30日 1.塔式起重机（闽DB-T19322）：塔机未按要求设置防攀爬装置。 2.塔式起重机（闽DB-T19322）：司机室未设置监视器用于查看吊钩下方情况。 | 责令整改。
27 | 中航太克智能工业园 | 检查时间：2024年5月31日 1.施工升降机（闽DO-S00490）：专用电箱有外接电源。 2.施工升降机（闽DO-S00490）：地面围栏高度不足2m。 3.施工升降机（闽DO-S00490）：驱动板固定螺栓个别未紧固到位。 | 责令整改。
28 | 厦门集大生物科技项目二期工程 | 检查时间：2024年5月31日 1.施工升降机（闽DA-S11707）：底层右侧楼层安全门未紧闭，可由内打开。 2.施工升降机（闽DA-S11707）：地面防护围栏1.5-1.7m高,不符合要求。 3.塔式起重机（闽DA-T17373）：基础积水。 4.塔式起重机（闽DA-T17373）：变幅小车防断绳装置钢丝绳固定方式错误。 5.塔式起重机（闽DA-T17373）：附着点强度确认建设单位未盖章。 | 责令整改。
29 | 福建盛迪高端原料药基地土建工程 | 检查时间：2024年5月31日 1.塔式起重机（闽DF-T16955）：吊绳编结长度不足满足不了20d。 2.塔式起重机（闽DF-T16955）：顶升横梁保险销变形并且手柄损坏。 3.塔式起重机（闽DF-T16955）：塔吊大灯电缆线未采用绝缘保护绑扎套架上。 | 责令整改。
30 | 厦门海嘉面粉有限公司新建60万吨/年小麦加工线项目-扩建4万吨立筒仓项目 | 检查时间：2024年6月4日 1.塔式起重机（闽EP-T00840）：顶升套架工作平台上杂物较多。 2.塔式起重机（闽EP-T00840）：变幅小车行走轮轴承损坏。 3.塔式起重机（闽EP-T00840）：直爬梯未按要求安装司机上下通道防坠安全器。 4.塔式起重机（闽EP-T00840）：吊钩防冲顶销轴未安装。 | 责令整改。
31 | 北附学校未来海岸校区改扩建工程 | 检查时间：2024年6月5日 1.塔式起重机（闽DB-T17917）：驾驶室内有大功率电器（烧水壶）和打火机。 2.塔式起重机（闽DB-T17917）：塔吊回转、塔帽处油污染严重。 3.塔式起重机（闽DB-T17917）：塔吊基础配电箱处灭火器无检查记录。 4.施工升降机（闽DO-S00526）：施工升降机出料门与窗台口偏位，侧面开口间距大于150mm。 | 责令整改。
32 | 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目 | 检查时间：2024年6月6日 1.塔式起重机（闽D0-T00430）：司机室监控摄像机被拆除。 2.施工升降机（闽D0-S00880）：基础杂物未及时清理，二层卸料平台模板破损。 3.塔式起重机（备案号闽D0-T00430）：塔身与地下室顶板预留洞口钢筋距离不足10cm。 4.塔式起重机（备案号闽D0-T00430）：塔身与地下室顶板预留洞口钢筋距离不足10cm。 | 责令整改。
33 | 中央储备粮厦门直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 检查时间：2024年6月12日 1.塔式起重机（闽DB-T16261）：起升钢丝绳在卷筒处排列不整齐。 2.塔式起重机（闽DB-T16261）：主电缆沿塔身垂直悬挂未使用电缆网套或其他装置固定牢固。 3.施工升降机（闽AD-S00979）：左笼电箱在栏杆外侧，安全距离远大于3m。 | 责令整改。
34 | 温厝社区集体经济项目（一期） | 检查时间：2024年6月13日 1.施工升降机（闽DO-S00704）：安装监控记录表日期填写错误（实际作业时间为2023.04.24，监控表下面时间为2023.04.25）。 2.施工升降机（闽DO-S00704）：应急救援预案方案日期未填写。 3.施工升降机（闽DO-S00704）：5月份日常检查记录表，维护保养记录表日期滞后，填写日期才到5月22日。 4.施工升降机（闽DO-S00704）：资料档案盒里面未见定检后的防坠器检测报告。 5.塔式起重机（闽DO-T00230）：2023年11月17日安装验收表力矩限制器、起重量限制器调试数据错误。 6.塔式起重机（闽DO-T00230）：2023年12月至2024年6月的定期检查表部分数据填写错误（附着间距、离墙距离数据）。 7.塔式起重机（闽DO-T00230）：（顶升、附着）安全技术交底书（2023.11.08）设备参数填写错误（高度、臂长数据）。 8.塔式起重机（闽DO-T00230）：第2至第4道附着，未按规定开展附着安装施工前条件核查。 | 责令整改。
35 | 宝太生物POCT产业园建设项目地块A工程 | 检查时间：2024年6月14日 1.施工升降机（闽DE一S18785）：司机室智能识别装置失效。 2.施工升降机（闽DE一S18785）：基础存在积水现象。 3.塔式起重机（闽DB-T19856）：司机室灭火器失效。 4.塔式起重机（闽DB-T19856）：爬升套架导轮固定螺栓有一处未紧固到位。 5.塔式起重机（闽DB-T19856）：司机上人通道直接搭设在标准节上，未做防护措施（与标准节存在摩擦现象）。 6.塔式起重机（闽DB-T19856）：塔吊基础存在积水现。 | 责令整改。
36 | 钟山外口公寓A1-2地块主体及配套设施工程 | 检查时间：2024年6月18日 1.塔式起重机（闽DC-T18334）：塔身显眼位置未见设置“一机一码”标牌。 2.塔式起重机（闽DC-T18334）：专用单机箱未从地下室移出至操作面，应急操作距离大于3m。 3.塔式起重机（闽DC-T18334）：塔身标准节与地下室梁板钢筋安全间隙不足100mm。 4.塔式起重机（闽DC-T18334）：司机吴唐飞上机未配带安全帽，安全帽搁置在标准节第2节塔身腹杆上。 5.塔式起重机（闽DC-T18334）：司机室两侧观察窗采用贴纸遮挡视线。 6.塔式起重机（闽DC-T18334）：司机在操作工位上存在吸烟现象。 7.塔式起重机（闽DC-T18334）：左侧顶升横梁防脱插销卡阻失效。 8.塔式起重机（闽DC-T18334）：起重臂前端变幅钢丝绳导轮槽底磨损较大，变幅钢丝绳与端部休息平台翼缘存在摩擦干涉。 9.塔式起重机（闽DC-T18334）：起重臂变幅小车安装朝向与说明书不符。 10.塔式起重机（闽DC-T18334）：现场存在一个未封闭料斗且码放材料超高无固定措施。 11.塔式起重机（闽DC-T18334）：起升吊具、索具有断丝、磨损现象与检查记录不符。 12.塔式起重机闽DC-T18334）：2023年12月88日“四方验收”未对垂直度进行验收。 13.塔式起重机（闽DC-T18334）：未见6月7日定期检查记录归档。 14.塔式起重机（闽DC-T18334）：司机操作室内未见6月日常检查、交接班记录。 | 责令整改。
37 | 中通快递集团（厦门）智慧物流产业园 | 检查时间：2024年6月20日 1.施工升降机（闽DE-S17667）：司机室操纵杆零位保护装置失效。 2.施工升降机（闽DE-S17667）：地面防护围栏设置不齐全。 3.施工升降机（闽DE-S17667）：基础设于地下室顶板上，有回顶支撑方案，现场回顶支撑盘扣架已拆除。 | 责令整改。