## Sheet1
附件1
2024年6月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 厦门海嘉面粉有限公司新建60万吨/年小麦加工线项目-扩建4万吨立筒仓项目 | 建设单位 | 中粮海嘉（厦门）面业有限公司 | 许玫 | 主体结构 | 检查时间：2024年6月4日 一、质量安全行为： 抽查发现监理单位对危大工程专项巡视检查记录不完整。 二、实体工程质量： 抽查项目混凝土试块养护室，发现养护室未配备温湿度自动控制设备（喷淋等装置）及温湿度计。 三、实体工程安全： 1.抽查4万吨立筒仓滑模支撑，发现部分支撑杆表面存在铁锈，未做除锈处理。 2.抽查4万吨立筒仓滑模支撑，发现材料堆放场地未按要求设置在滑模作业警戒区以外。 3.本次检查现场已完成第一次整体滑升，但参建单位无法提供滑升过程检查记录。 4.抽查塔式起重机（备案编号：闽EP-T00840），发现顶升套架工作平台上杂物较多。 5.抽查塔式起重机（备案编号：闽EP-T00840），发现变幅小车行走轮轴承损坏。 6.抽查塔式起重机（备案编号：闽EP-T00840），发现直爬梯未按要求安装司机上下通道防坠安全器。 7.抽查塔式起重机（备案编号：闽EP-T00840），发现吊钩防冲顶销轴未安装。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师1分，监理企业1分。 | 组长：陈旭龙 组员：陈信伦、沈庆雄、许文韬、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 张晴
|  | 监理单位 | 文华工程咨询股份有限公司 | 金鑫
2 | 预充针生产线 | 建设单位 | 福建盛迪医药有限公司 | 刘国文 | 装饰装修 | 检查时间：2024年6月4日 一、质量安全行为： 上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司项目部备案8人，实际在岗5人，在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3。 二、实体工程质量： 抽查二层洁净板式LED灯具，发现现场使用为YJ103B-56WLED面板灯，与设计（型号YJ103A-40W洁净板式LED灯具）不符。 三、实体工程安全： 项目开工至今尚未组织开展消防应急疏散演练。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分，对施工单位记录信用监管行为P6档（社会责任类）一次。 | 组长：吴建聪 组员：黄智强、王栩、庄俊彪
|  | 施工单位 | 上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司 | 王链武
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 肖景和
3 | 金沙书院与轨道二号线海沧商务中心站连接工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑伟滨 | 装饰装修 | 检查时间：2024年6月5日 一、实体工程质量： 1.抽查连接通道负一层，发现消防疏散灯功率为5W，与设计要求（6W）不符；发现疏散照明电线采用规格WDZBN-RYJS，2×6mm²，与设计要求（WDZBN-RVS）不符。 2.检查发现疏散指示灯具电源线套管采用PVC材质。 3.检查发现消火栓门无标识、操作说明，箱门颜色未与周围装饰面有明显区分。 4.检查发现喷淋下喷头无挡水板。 二、实体工程安全： 抽查发现设备间未合理有效配置消防设施或消防器材。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、王栩、刘永盛、王洋
|  | 施工单位 | 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 翁慧佳
|  | 监理单位 | 宁波高专建设监理有限公司 | 冉成业
4 | 北附学校未来海岸校区改扩建工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区教育局 | 周呈山 | 装饰装修 | 检查时间：2024年6月5日 一、质量安全行为： 工程质量检测主体责任履行情况检查发现问题：1.见证取样检试验计划封面、内容不完善；2.建设（代建）单位未建立现场检测安全管理制度；3.建设（代建）单位未与检测机构签订安全管理协议或书面确认安全责任。 二、实体工程安全： 1.现场检查发现2#楼一层至二层楼梯间有一处开关箱直接控制两台以上用电设备。 2.现场检查发现2#楼五层卫生间有一处简易开关箱内的漏电保护器失效。 3.塔式起重机（闽DB-T17917）存在问题：驾驶室内有大功率电器（烧水壶）和打火机。 4.塔式起重机（闽DB-T17917）存在问题：塔吊回转、塔帽处油污染严重。 5.塔式起重机（闽DB-T17917）存在问题：塔吊基础配电箱处灭火器无检查记录。 6.施工升降机（闽DO-S00526）存在问题：施工升降机出料门与窗台口偏位，侧面开口间距大于150mm。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：吴建聪 组员：陈信伦、许文韬、欧伟敏 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 贾志保
|  | 监理单位 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 范渊福
5 | 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目 | 建设单位 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 曹文海 | 主体结构、砌体砌筑 | 检查时间：2024年6月6日 一、质量安全行为： 抽查发现施工及监理单位台账中无电线类的材料送检记录。 二、实体工程安全： 1.检查2#楼43#吊篮（出厂编号22080377）发现安全绳上未装设安全锁扣。 2.检查3号楼7#吊篮（出厂编号22080347）发现作业人员采用吊篮运送物料。 3.检查发现塔式起重机（备案号闽D0-T00430）发现司机室监控摄像机被拆除。 4.现场检查项目内西侧一处集装箱临时办公用房的夹芯材料，发现芯材的燃烧性能等级达不到A级。 5.检查发现（施工升降机（备案号：闽D0-S00880））基础杂物未及时清理，二层卸料平台模板破损。 6.检查发现项目部2024年上半年未组织消防应急疏散演练。 7.检查2#楼43#吊篮（出厂编号22080377）发现左边上限位开关失效，上极限开关损坏（可自动复位）。 8.检查2#楼43#吊篮（出厂编号22080377）发现相序保护器不起作用。 9.检查2#楼43#吊篮（出厂编号22080377）发现安全绳下端重锤触地。 10.检查2#楼62#吊篮（出厂编号22080131）发现发现相序保护器不起作用。 11.检查2#楼62#吊篮（出厂编号22080131）发现使用吊篮运送石材。 12.检查2#楼62#吊篮（出厂编号22080131）发现安全绳下端重锤触地。 13.检查（塔式起重机（备案号闽D0-T00430））发现塔身与地下室顶板预留洞口钢筋距离不足10cm。 14.检查（塔式起重机（备案号闽D0-T00430））发现塔吊使用登记标志未附着于该设备显著位置。 15.检查3号楼7#吊篮（出厂编号22080347）发现起升极限限位开关非自动式失效成自动复位式。 16.检查3号楼26#吊篮（出厂编号22080205）发现吊篮后支架加固角钢相交处脱焊。 17.检查3号楼26#吊篮（出厂编号22080205）发现吊篮的综合开关箱未按规定设置用途标识。 18.抽查1#综合楼及地下室3个扣件，发现一处连墙件初始螺栓拧紧扭力矩达不到40N·m （实测23.4N·m）。 19.检查1#综合楼屋面层，发现一个空压机未采用专用的开关箱。 20.检查1#综合楼发现西侧外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测380mm）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：吴建聪 组员：陈旭龙、刘晨璟、王栩、许文韬 检测：一组 专家：三名
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 朱志明
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 易永和
6 | 金沙书院景观提升及配套工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑伟滨 | 主体结构、消防通道面层 | 检查时间：2024年6月6日 一、质量安全行为： 专监程伟本次未到，且十二、十三、十四次监理工地例会会议纪要及其他资料上专监程伟签字均为签字章，判定专监长期不在施工现场履职；本次检查，监理员徐诗原未到岗。 二、实体工程质量： 1.抽查发现W10检查井上下爬梯安装不符合设计和规范要求。 2.抽查发现沥青砼面层已施工完，无透水砼基层检验报告；抽测发现点位（x=2709157.858 y=452655.723）、点位（x=2709243.742 y=452693.308）消防通道透水砼基层厚度实测分别为218mm（设计250mm）、223mm（设计250mm）。 三、实体工程安全： 1.施工现场有一个开关箱直接控制2台以上用电设备（含插座）。 2.复建嵩屿火车站落地式外脚手架3层西南侧有1处外架边缘与建筑物间隙大于200mm，未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师7分，监理企业7分。 | 组长：徐文锐 组员：沈庆雄、康怡晴、欧伟敏 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 李晓烨
|  | 监理单位 | 宁波高专建设监理有限公司 | 冉成业
7 | 中央储备粮厦门直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 建设单位 | 中央储备粮厦门直属库有限公司 | 黄俊熹 | 主体结构、浅圆仓仓顶 | 检查时间：2024年6月12日 一、实体工程安全： 1.抽查浅圆仓仓顶层，发现8~11轴交E轴2处楼层边临边防护与建筑物间隙大于150mm（实测310mm、270mm）。 2.抽查浅圆仓仓顶供应平台盘扣式落地脚手架，发现7101（2交H轴）有1处连墙件设置与方案要求的两步两跨不符；发现浅圆仓7103（8交H轴）、浅圆仓7101（2交H轴）、浅圆仓7102（5交H轴）共有12处纵、横向扫地杆未按要求设置。 3.抽查塔式起重机（备案编号为闽DB-T16261），发现起升钢丝绳在卷筒处排列不整齐。 4.抽查塔式起重机（备案编号为闽DB-T16261），发现主电缆沿塔身垂直悬挂未使用电缆网套或其他装置固定牢固。 5.抽查施工升降机（备案编号为闽AD-S00979），发现左笼电箱在栏杆外侧，安全距离远大于3m。 6.抽查浅圆仓仓顶供应平台盘扣式落地脚手架，发现7102仓H交5-6轴及7101仓2-3交H轴各有2处开口型脚手架端部未设置斜杆。 7.抽查发现浅圆仓7102仓顶供应平台盘扣式落地脚手架H交4-6轴及控制塔13交H-J轴各有1处竖向斜杆设置间隔大于5跨。 8.抽查浅圆仓仓顶供应平台及控制塔盘扣式落地脚手架、悬挑脚手架，发现存在多处剪刀撑斜杆未用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈信伦 组员：陈旭龙、刘晨璟、许文韬、庄俊彪 专家：两名
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符蓉
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 郑晓阳
8 | CPAP睡眠呼吸机项目 | 建设单位 | 思睿康（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 徐卫东 | 主体结构、砌体砌筑 | 检查时间：2024年6月12日 一、实体工程质量： 抽查1#倒班宿舍四层约500平方米，发现3/C轴四层柱根存在一处约60公分长蜂窝严重外观质量缺陷，2/C-D轴四层剪力墙存在一处胀模。 二、实体工程安全： 1.抽查施工升降机（备案号：闽DA-S19442）存在问题：右笼传动板连接销轴有一处开口销未打开。 2.抽查吊篮（出厂编号：2208501）存在问题：靠墙缓冲装置固定不牢靠。 3.抽查塔式起重机（备案号：闽DB-T19690）存在问题：地下室顶板钢筋干涉塔身第一节一处。 4.抽查1#倒班宿舍第二段悬挑架首步架及九层架体，发现九层架体1-1/1-D轴转角处有一处未按要求设置连墙件。 三、文明施工： 抽查1#倒班宿舍一层，发现一具灭火器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：黄智强、吴建聪、王栩、刘永盛 检测：一组 专家：三名
|  | 施工单位 | 宏晖建设工程有限公司 | 张蓉芳
|  | 监理单位 | 厦门吉顺靖工程管理有限公司 | 庄占周
9 | 宏发海沧临港工业园 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 钟旭东 | 主体结构、A厂房屋面梁板钢筋绑扎 | 检查时间：2024年6月18日 一、实体工程质量： 1.抽查A厂房屋面框架梁，发现15/H～J轴梁漏设1个加密箍筋。 2.抽查A厂房一层A～D/B～16轴约500m²，样本内发现15/B轴柱脚存在1处约90cm夹渣严重外观质量缺陷（夹渣深度约15mm），样本外发现15/H轴柱脚存在1处夹渣、15/C轴柱下部存在1处胀模（胀出约6cm）。 二、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T15794）安装，发现项目经理在项目监管系统上登记安装情况时未上传照片。 2.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T15728），发现塔吊基础存在积水。 3.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T15728），发现平衡重上未见明显重量标识。 4.抽查厂房A屋面层9-16/A-J轴梁板盘扣式模板支撑架（搭设高度5.4m），发现1处水平杆和1处斜杆扣接头连接不牢固。 5.抽查厂房A盘扣式落地脚手架第三层，发现5-6/J轴有1处架体一次搭设高度超过相邻连墙件两步距以上（现场查看为四步距）。 6.抽查A厂房屋面层，发现东侧有1处楼梯洞口未做防护、16/H-J轴有1处外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测约200mm）未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师2分，监理企业2分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、吴建聪、庄俊彪、王栩 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 刘体燕
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 张朝根
10 | 百事联电子元器件产品建设项目 | 建设单位 | 百事联电子（厦门）有限公司 | 杨贞蓉 | 桩基 | 检查时间：2024年6月18日 一、质量安全行为： 1.现场已安装3台塔式起重机，项目经理未在省一体化平台登记留痕。 2.抽查发现监理单位塔式起重机安装监理实施细则编制内容过于简单，且未依据本项目塔吊平面布置等特点编制。 二、实体工程安全： 1.检查发现塔式起重机（闽DD-T16448）基础积水。 2.检查发现塔式起重机（闽DD-T16448）司机室连接销轴开口销开单边。 三、文明施工： 现场检查发现东侧大门未按要求配备高压冲洗设备。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.8分，监理企业1.8分。 | 组长：黄智强 组员：徐文锐、许文韬、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 江苏江都建设集团有限公司 | 戴国锋
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 陈金忠
11 | 石囷路（石囷南路--慈济路）道路工程（原龟山纵一路） | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈仕杰 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2024年6月18日 一、质量安全行为： 抽查发现人行道无砂砼无生产流水号。 二、实体工程质量： 1.抽查人行道无砂透水水泥砼检测报告，发现编号为HQ2400041-2的样品取样部位为K0+332右幅，该测点结构设计类型为18cm厚5%水泥稳定碎石层，检测结果出现错误。 2.抽测发现人行道K0+095左测点、K0+135左测点、K0+275左测点三点无砂砼厚度实测分别为163mm、161mm、154mm（设计180mm）。 3.抽测发现机动车道K0+055左测点沥青下面层总厚度实测51mm（设计60mm）。 4.抽查发现K0+160处挡墙泄水孔泄水管未安装，不符合设计和规范要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 宋财仔
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 孙添恭
12 | 特宝生物创新药物生产改扩项目 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 周群山 | 基础 | 检查时间：2024年6月19日 一、质量安全行为： 1.工程质量检测专项检查存在问题：1.建设单位尚未编制检测方案；2.试块标识四周未嵌入试块；3.钢筋接头取样举牌照片未逐根拍照。 2.监理专项检查存在问题：1.非常规时段打卡记录仅做到2024年3月29日；2.监理通知单、企业检查记录整改前后照片未附水印记录时间。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DO-T00203）存在问题：风速仪未设置在塔顶迎风处。 2.现场临时消防存在问题：1.项目未编制消防安全管理制度；2.项目未编制焊接与热切割作业安全管理制度。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：吴建聪 组员：康怡晴、欧伟敏、王栩 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 陈鹏福
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 苏庆武
13 | 象屿智慧供应链产业园停车楼、公寓配套项目 | 建设单位 | 厦门象屿智慧供应链有限公司 | 罗秀刚 | 桩基 | 检查时间：2024年6月19日 一、质量安全行为： 抽查项目部5月中旬、5月下旬、6月上旬三份旬自查记录，发现旬自查记录未涉及工程质量问题，且检查只有一周中的一天，未每天开展检查。 二、实体工程安全： 抽查塔式起重机（备案号：闽DC-T18520）存在问题：塔身第五节安装广告牌一处。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、康明斌、刘永盛 专家：一名
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司 | 钟海彬
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 周启红
14 | 欧米克二期西侧地块环卫设施项目 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 潘树泉 | 桩基 | 检查时间：2024年6月19日 一、质量安全行为： 本次检查发现缺少桩基钢筋笼焊接接头现场取样举牌照片。 二、实体工程安全： 抽查发现17#桩基进入持力层确认、18#桩基沉渣厚度测试照片，照片显示孔口无任何安全防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：郑小昕 组员：徐文锐、庄俊彪
|  | 施工单位 | 厦门海沧城建绿色产业有限公司 | 陈浩
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 林文林
15 | 孚中央西小学 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 程春 | 桩基 | 检查时间：2024年6月19日 一、文明施工： 现场检查发现项目西侧有一处宿舍临时用房未按规定配置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：许文韬、庄俊彪
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 余普红
|  | 监理单位 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 李龙锋
16 | 大博医疗医用材料项目-厂房3、厂房4及门房2工程 | 建设单位 | 大博医疗科技股份有限公司 | 吴江帆 | 主体结构、二层梁板 | 检查时间：2024年6月20日 一、质量安全行为： 查无非常规作业时间安全巡视影像资料。 二、实体工程质量： 1.抽查发现厂房3二层S-Q/26轴框架梁有一根公称直径为25mm的纵向受力钢筋的锚固长度（弯锚段）实测为350mm，不满足规范15倍直径的要求。 2.抽查厂房3一层7-14交M-Y轴约500平方米区域，发现7交R轴框架柱下部有一处长度50cm的蜂窝严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.抽查厂房3B区（15-26轴）二层梁板盘扣式模板支架（搭设高度7.44m），发现1/25交N轴有1处架体顶步水平拉杆缺失。 2.检查厂房3B区（15-26轴）二层梁板盘扣式模板支架，发现24-1/25交L-N轴有1处水平杆扣接头与连接盘扣插销未稍紧，可拔脱。 3.抽查塔式起重机（备案号闽D0-T00724）：发现顶升横梁防脱安全销轴（左侧）偏短，安全销不符合要求。 4.抽查塔式起重机（备案号闽D0-T00724）：发现吊钩钢丝绳防脱装置固定螺栓无防松措施。 5.抽查塔式起重机（备案号闽D0-T00724）：发现司机室风速仪未通电使用。 6.抽查塔式起重机（备案号闽D0-T00724）：发现起升钢丝绳局部有断丝现象。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、苏金伟、庄俊彪、刘永盛 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 林荣华
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 谢晓进
17 | H2023P02地块 | 建设单位 | 厦门悦禧房地产开发有限公司 | 苏龙辉 | 主体结构、二层梁板施工 | 检查时间：2024年6月20日 一、质量安全行为： 1.抽查2024年6月3日浇筑的6#楼底板承台及地梁混凝土交货检验资料，发现举牌拍照的牌子未按要求标明相关信息。 2.6#楼地下室顶板钢筋接头现场取样未体现取样部位。 二、实体工程质量： 抽查2024年6月19日进场的预制叠合板（福建泷澄建筑工业有限公司生产），未按要求进行性能检测（尚未隐蔽）。 三、实体工程安全： 1.抽查6#楼二层梁板，发现6-M~D1-C轴交6-8轴楼梯洞口一处临边防护不到位。 2.抽查6#楼首层梁板模板支撑，发现6-D~6-M轴交6-1~6-4轴一处水平拉杆缺失。 3.抽查6#楼二层梁板模板支撑（盘扣架，搭设高度4.15m），发现二层预制叠合板已安装，项目未提供该区域模板工程的验收资料。 4.塔式起重机（闽DC-T18278）塔身标准节与地下室顶板模板及方钢管安全距离不足100mm。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：郑小昕、许文韬、李镇涛 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司 | 谢建添
|  | 监理单位 | 中龙建（福州）工程建设咨询有限公司 | 陈启明
18 | 源龙四期5#厂房及6#宿舍楼 | 建设单位 | 厦门源龙生物科技有限公司 | 黄洋招 | 桩基 | 检查时间：2024年6月20日 一、质量安全行为： 工程质量检测主体责任履行存在问题：1.监理见证取样实施细则目录、流程图不完善；2.建设单位暂未建立现场检测安全管理制度。 二、实体工程质量： 抽查6#宿舍楼“一桩一档”资料，发现该档案未按《厦门市建设工程质量安全站关于加强桩基工程“一桩一档”监督检查工作的通知》要求留存相关记录及影像。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、欧伟敏
|  | 施工单位 | 厦门鹏筑建设有限公司 | 吴正荣
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 吴明俊
19 | 滨湖路(CBD段）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 谢名飞 | 主体结构、管廊设备安装 | 检查时间：2024年6月20日 一、实体工程质量： 抽查发现管廊K0+375右侧墙底部有渗水。 二、实体工程安全： 抽查发现K0+410处开关箱同时控制2台用电设备。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴、康明斌
|  | 施工单位 | 恒亿集团有限公司 | 张建国
|  | 监理单位 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 纪南昌
20 | 盈趣科技创新产业园项目二期 | 建设单位 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 吴吉富 | 主体结构、八层梁板 | 检查时间：2024年6月25日 一、实体工程质量： 抽查智能制造车间8号楼A区八层梁板，发现8-5/8-P~8-M轴框架梁有一根公称直径为25mm的纵向受力钢筋锚固长度不满足规范要求（弯锚段实测250mm）。 二、实体工程安全： 1.抽查智能制造车间8号楼A区八层梁板区域，发现8-L交8-11~8-17轴楼层临边未做防护。 2.抽查智能制造车间8号楼第二段扣件式悬挑架各类扣件各1个，发现七层8-7~8-9/8-P轴有一个旋转扣件螺栓拧紧扭力距达不到40N.m（实测26.7N.m）。 3.抽查智能制造车间8号楼第二段扣件式悬挑架，发现A区七层8-N交8-3轴外架与模板支撑架相连接。 4.抽查施工升降机（备案号闽D0-S01410）存在问题：左右笼司机室操作手柄防碰撞开关失效。 5.抽查施工升降机（备案号闽D0-S01410）存在问题：最上一节标准件连接处错位阶差偏大。 6.抽查塔式起重机（备案号闽D0-T00603）存在问题：楼板钢筋与标准节干涉。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、康明斌、庄俊彪、刘永盛 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 许俊逸
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 任荣风
21 | 吉门保险丝增资扩产项目 | 建设单位 | 吉门保险丝制造（厦门）有限公司 | 朱允兴 | 基础 | 检查时间：2024年6月25日 一、实体工程安全： 1.2#宿舍楼基坑底发现一处用电设备使用排插，未使用末级箱。 2.现场未组织消防教育培训。 3.样本外发现2#宿舍楼基坑无上下人专用通道。 4.塔式起重机（闽DF-T19869）：平衡重个别未见明显重量标识。 5.塔式起重机（闽DF-T19869）：引进平台拉杆固定螺栓一处未紧固到位。 6.塔式起重机（闽DF-T19869）：专用单机箱存在外接电线。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、苏金伟、王栩 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 叶庭亮
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 梁立兰
22 | 厦门海嘉面粉有限公司新建60万吨/年小麦加工线项目-扩建4万吨立筒仓项目 | 建设单位 | 中粮海嘉（厦门）面业有限公司 | 许玫 | 主体结构、立筒仓 | 检查时间：2024年6月25日 一、实体工程安全： 塔式起重机（闽EP-T00840）：测试吊重3.69吨时，起重量、高速限速指示灯不亮。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐 专家：一名
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 张晴
|  | 监理单位 | 文华工程咨询股份有限公司 | 金鑫
23 | 孚安北路、后祥西路 及祥露路市政工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑文跃 | 主体结构、沥青面层、过水箱涵 | 检查时间：2024年6月25日 一、质量安全行为： 检测专项整治：建设（代建）单位未建立现场检测安全管理制度，未与检测机构签订安全管理协议。 二、实体工程质量： 1.祥露路箱涵中隔墙南侧上部有一处混凝土蜂窝外观质量缺陷。 2.祥露路上游砼一字墙上层泄水孔无出水痕迹（雨季），未起到泄水作用。 3.抽测发现祥露路机动车道K0+025左测点沥青面层总厚度实测110mm（设计120mm），K0+050左测点沥青面层总厚度实测113mm（设计120mm）。 4.祥露路箱涵中靠电力管廊侧第二孔侧墙中部有一处竖向裂缝。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、欧伟敏 检测：一组
|  | 施工单位 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 李立涛
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 陈金忠
24 | 海景西二路 | 建设单位 | 中远海投（厦门）供应链发展有限公司 | 卢斌 | 主体结构、沥青下面层 | 检查时间：2024年6月25日 一、质量安全行为： 1.经询问，项目经理赖俊昌对道路起终点桩号、道路结构层等基本信息不了解。 2.抽查发现施工现场的沥青下面层6月20日开始摊铺，而2024年6月19日监理企业季度检查记录的检查问题照片中沥青均为摊铺完成状态。 二、实体工程安全： 抽查发现K0+522左幅有一个检查井洞口无防坠落措施。 三、文明施工： 抽查发现现场有一临时用房未配备灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门圣鼎建设工程有限公司 | 赖俊昌
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 熊龙昌
25 | 宝太生物POCT产业园建设项目 | 建设单位 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 渠迎冬 | 装饰装修 | 检查时间：2024年6月26日 一、实体工程安全： 1.抽查发现15#办公楼十层15-8～15-9/15-G轴1处外架临边作业处未做防护。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽DB-T19585），发现垂直电缆悬挂采用铁线绑扎。 3.抽查施工升降机（备案号：闽DE-S19765），发现梯笼右侧底部防护围栏高仅1.26m。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、康明斌、王栩、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 恒晟集团有限公司 | 周福南
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 林晓铭
26 | 华夏电力嵩屿厂区配套设施改扩建项目 | 建设单位 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 陈珏玮 | 主体结构、主厂房部分安装，侧煤仓施工至27米 | 检查时间：2024年6月26日 一、质量安全行为： 检查发现监理单位未按DBJ/T13-416-2023附录B.0.2表格对化水输煤程控楼高大模板开展专项巡视检查。（项目使用电力系统表格：《旁站监理记录表》）。 二、实体工程安全： 1.现场检查主厂房A列三层9轴~10轴楼层边未做临边防护，样本外发现集控楼标高9.5米夹层处2-A轴交2-3轴处有一处临边未做防护。 2.抽查主厂房煤仓间落地架首步架及27.3米架体，发现27.3米架体有大于3处位置漏设连墙件；发现1-1轴交1-F轴有一处纵向扫地杆离地大于200mm（实测320mm）。 3.抽查主厂房煤仓间落地架发现一个旋转扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N·m，实测31.3N·m。 4.现场检查主厂房集控楼四层发现一处手持式电钻无专用开关箱。 5.抽查主厂房煤仓间落地架首步架及27.3米架体，样本外发现底层1-H轴~1-G轴交1-1轴开口型脚手架未设置横向斜撑。 6.塔式起重机（备案号DF-T15882）存在问题：基础节处有一个销轴未装设到位。 7.高处作业吊篮（出厂编号：2309162（2#机））存在问题：专用电箱内无回路分路标识。 8.高处作业吊篮（出厂编号：2309162（2#机））存在问题：吊篮上配电箱门不能有效关闭。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师5.8分，监理企业5.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、刘永盛、欧伟敏 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 杨坤明
|  | 监理单位 | 上海电力监理咨询有限公司 | 葛青
27 | 融技智能卫浴产业园 | 建设单位 | 厦门融技精密科技有限公司 | 陈明国 | 主体结构、首层 | 检查时间：2024年6月26日 一、质量安全行为： 1.抽查模板监理实施细则，发现监理单位未对危大工程实施专项巡视检查并留下记录和照片，无具体超危大工程部位的描述。 2.抽查施工单位2024年6月8日提交的三份材料报审记录，发现监理单位6月13日审核通过，监理单位未在3日内未在网上签署回复意见。 3.询问安全员章伟跃，发现其不知道高大模板高度及超重梁等信息。 4.抽查施工企业2024年6月15日检查，发现问题照片仅两张，且其中一张与项目部旬自查中2024年6月13日检查照片相同，判定巡查流于形式。 二、实体工程质量： 抽查厂房桩基竣工图及设计变更单，发现195#、191#桩位偏差140mm，导致3/F轴CT9承台尺寸变化；113#桩偏差150mm，导致2/G轴CT9承台尺寸变化。 三、实体工程安全： 1.抽查厂房落地式盘扣脚手架首层，发现架体南侧6-7轴交H-J轴有一处横向扫地杆漏设。 2.塔式起重机（备案号：闽D0-T00743）存在问题：套架上下层平台爬梯通道被电缆线遮挡，人员无法正常上下通行。 3.塔式起重机（备案号：闽D0-T00743）存在问题：安装作业时项目经理未在省系统上传检查照片。 4.塔式起重机（备案号：闽D0-T00743）存在问题：套架个别滚轮固定螺栓松动。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师5.4分，监理企业5.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：郑小昕、许文韬、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司 | 章国富
|  | 监理单位 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 王瑞贞
28 | 宏发海沧工业园（电力继电器厂房六、综合楼）项目-电力继电器厂房六 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 林志宏 | 桩基 | 检查时间：2024年6月27日 一、质量安全行为： 1.本次检查试验员黄清松未到场，且未在省一体化系统上请假留痕。 2.工程检测专项整治：未将检测费用纳入工程概预算；见证取样送检台账委托编号、检测结果未登记；未建立现场检测安全管理制度。 二、实体工程安全： 1.检查发现电力继电器厂房六有1处坠落高度基准面2m及以上的基坑边临边作业处未做防护。 2.塔式起重机（备案号：闽DE-T16332）存在的问题：司机室监控摄像头擅自调整监控区域，未对准操作台。 3.塔式起重机（备案号：闽DE-T16332）存在的问题：塔吊风速仪未通电失效。 4.塔式起重机（备案号：闽DE-T16332）存在的问题：塔帽爬梯固定螺栓一处未紧固。 5.塔式起重机（备案号：闽DE-T16332）存在的问题：塔机基础积水。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师0.3分，监理企业0.3分。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、苏金伟、许文韬 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 张火木
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 许涛富
29 | 海沧龙鑫仓储项目 | 建设单位 | 厦门龙鑫储运有限公司 | 涂晋仲 | 装饰装修 | 检查时间：2024年6月27日 一、质量安全行为： 抽查2#冷链仓储施工升降机安拆等情况，查无监理单位专项巡视检查记录表；监理细则中无监理工作流程图。 二、实体工程安全： 1.抽查2#冷链仓储盘扣式落地脚手架，发现第三层2-4~2-7交2-G轴有1处连墙件缺失。 2.抽查发现2#冷链仓储三层2-3~2-4交2-G轴有1处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测310mm）。 3.抽查2#冷链仓储盘扣式落地脚手架，发现三层2-5交2-G轴有1处立杆与水平杆的插销未连接牢固。 4.施工升降机（备案号：闽DC-S16143）存在的问题：基础积水。 5.施工升降机（备案号：闽DC-S16143）存在的问题：楼层层站门可由楼层内侧人员开启，且一层层站平台处立面防护不到位。 6.施工升降机（备案号：闽DC-S16143）存在的问题：吊笼运动部件与外架钢管安全距离不足0.25m。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师2.6分，监理企业2.6分。 | 组长：吴建聪 组员：刘晨璟、刘永盛、庄俊彪 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 刘少验
|  | 监理单位 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 周铁华
30 | 威迪康科技产业园智能制造项目 | 建设单位 | 厦门威迪康科技有限公司 | 郑臻臻 | 装饰装修 | 检查时间：2024年6月27日 一、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DB-T16621）存在的问题：顶升横梁右侧防脱插销锈蚀卡阻。 2.塔式起重机（备案号：闽DB-T16621）存在的问题：司机李克立上机作业未佩戴安全帽。 3.施工升降机（备案号：闽DB-S15099）存在的问题：施工升降机基础周边积水。 4.施工升降机（备案号：闽DB-S15099）存在的问题：靠进料门侧防护围栏距地面高度不足2m。 5.施工升降机（备案号：闽DB-S15099）存在的问题：右笼操纵手柄零位自锁装置不灵敏。 6.样本外：抽查塔式起重机（备案号：DB-T15065）拆卸作业，发现现场显著位置未按要求公告“机械安拆工程名称、施工时间和具体责任人”。 7.样本外：抽查塔式起重机（备案号：DB-T15065）拆卸作业，发现卸降节过程施工、监理单位未安排监控人员到安拆作业面就近楼层实施抵近监控。 8.样本外：抽查塔式起重机（备案号：DB-T15065）拆卸作业，现场未按规定对安拆过程进行远程视频监控（现场高处远程视频监控系统因塔机拆除而拆除）。 9.样本外：抽查塔式起重机（备案号：DB-T15065）拆卸作业，项目未按要求填报建筑起重机械安拆作业重要节点核查表。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、陈旭龙、王栩 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 仲正平
|  | 监理单位 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 杨学辉