## Sheet1
附件1
海沧区建设与交通局2024年8月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | H2023P02地块 | 建设单位 | 厦门悦禧房地产开发有限公司 | 苏龙辉 | 主体结构、6#楼四层梁板模板支架工程 | 检查时间：2024年8月1日 一、质量安全行为： 抽查发现2024年6月13日6#楼地下室顶板梁板预拌混凝土交货检验时，交货检验牌子未按要求标明相关信息。 二、实体工程安全： 1.检查发现施工现场有一处临时用房未按规定配置灭火器。 2.塔式起重机（备案号：闽DO-T00418）存在的问题：塔机单机箱采用锄刀熔断器式隔离开关，未采用断路器。 3.抽查6#楼地下室负一层混凝土外观质量，发现D1-7~D1-8交D1-B轴梁底部有一处夹渣严重外观质量缺陷；发现D1-5~D1-6交D1-D轴梁底部、D1-6交D1-C~D1-D轴梁底部、D1-6交D1-B~D1-C轴剪力墙下部各有一处严重外观质量缺陷修补不符合要求。 4.抽查发现6#楼三层有一台切割机无专用开关箱。 5.检查发现一台雾炮机开关箱漏电保护器额定漏电动作电流不符合要求。 6.抽查发现6#楼三层6-7~6-15/6-A轴有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测400mm）。 7.抽查6#楼盘扣式落地脚手架一层架体，发现6-4~6-5交6-L~6-M轴有一处横向扫地杆漏设。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。 | 组长：陈旭龙 组员：陈信伦、徐文锐、庄俊彪、刘永盛 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司 | 谢建添
|  | 监理单位 | 中龙建（福州）工程建设咨询有限公司 | 陈启明
2 | 中央储备粮厦门直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 建设单位 | 中央储备粮厦门直属库有限公司 | 黄俊熹 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月1日 一、实体工程安全： 1.检查塔式起重机（闽DB-T16262），发现后臂平衡重重量标识不清晰。 2.检查塔式起重机（闽DB-T16262），发现塔身悬挂增大风荷载的机号标识牌。 3.检查施工升降机（闽AD-S00979），发现右笼导向轮与导轨架立管间隙调整不当。 4.检查施工升降机（闽AD-S00979），发现右笼笼顶堆放配件。 5.检查发现控制塔四至五层楼梯段有一处楼梯间洞口（宽30cm，长2m）洞口作业无防坠落措施。 6.检查发现控制塔一层有一个手持切割机无专用的末级箱。 7.检查发现塔式起重机（备案编号：闽DB-T16264）监控未对接省厅视频监控平台。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。 | 组长：吴建聪 组员：刘晨璟、沈庆雄、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符蓉
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 郑晓阳
3 | 石囷路（石囷南路--慈济路）道路工程（原龟山纵一路） | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈仕杰 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2024年8月1日 一、实体工程质量： 1.抽查机动车道K0+000～K0+370.112段沥青下面层弯沉报告（报告编号为FSLW2400015-G1），K0+320～K0+370.112段无实测数据。 2.抽测发现Y5、Y8检查井框与路面高差实测分别超过允许偏差（实测值15mm、14mm）。 二、实体工程安全： 现场检查发现道路右侧挡墙K0+155处顶部无临边防护措施。 三、文明施工： 现场检查发现配电柜未配置灭火器（缺失2具）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师3.8分，监理企业3.8分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 宋财仔
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 孙添恭
4 | 宏发海沧临港工业园 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 钟旭东 | 主体结构、砌体 | 检查时间：2024年8月2日 一、质量安全行为： 1.抽查2024年5月8日监理企业检查记录及反馈资料，发现检查记录无检查人员签字、照片，检查内容未涵盖当天项目所有危大工程。 2.抽查2024年7月21日的屋面膨胀加强带预拌混凝土交货检验记录，发现氯离子含量交货检验未举牌拍照，取样地点不符合规定。 二、实体工程质量： 抽查发现A厂房11/J~H四层填充砖墙砂浆饱满度约60%，不符合要求。 三、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号：闽DB-T15982)，发现吊钩钢丝绳防脱装置固定螺栓无放松措施。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽DB-T15982)，发现套架上下层平台爬梯通道被主电缆遮挡，无法正常上下同行。 3.抽查塔式起重机（备案号：闽DB-T15982)，发现塔机起重臂前端与3#塔机起重臂水平安全距离不足2米（实测约1米）。 4.抽查施工升降机（备案号：闽DA-S15821），发现梯笼内未设限载人数标识。 5.抽查A厂房四层，发现A~B交16轴及15-16交A轴两处外架边缘与建筑物间隙实测均为210mm（大于150mm），未采取防护措施。 6.抽查A厂房一层，发现一台电钻设备无专用开关箱。 7.施工升降机（备案号闽DA-S15821）存在问题：发现屋面左侧楼层安全门1处未紧闭，维保不到位。 8.抽查A厂房四层，发现A~B交9轴电梯井口作业未布置安全平网，无防坠落措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师7.6分，监理企业7.6分。 | 组长：黄智强 组员：吴建聪、郑小昕、许文韬、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 刘体燕
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 张朝根
5 | 厦门瑞铠彩印纸制品厂扩建工程 | 建设单位 | 厦门瑞铠工业有限公司 | 蔡明家 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月2日 一、实体工程安全： 抽查消防水池基坑第三方监测资料，基坑监测单位为中闽（福建）勘察设计有限公司，基坑安全等级为二级，根据规范及监测方案要求，监测项目要包含地下水位、深层土体水平位移监测、支撑轴力监测，通过查阅近几次监理单位现场拍摄的监测单位施测照片、查看现场地面已布设的监测点、近3次监测单位提供的监测报告，监测单位没有实施地下水位、深层土体水平位移监测、支撑轴力监测且未见这3项的监测点，与监测方案及规范不符。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分，对监测单位记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、刘晨璟、庄俊彪
|  | 施工单位 | 福建广耀建设工程有限公司 | 王景
|  | 监理单位 | 厦门诚合众乐建设有限公司 | 吴东丽
|  | 监测单位 | 中闽（福建）勘察设计有限公司 | /
6 | 厦门海嘉面粉有限公司新建60万吨/年小麦加工线项目-扩建4万吨立筒仓项目 | 建设单位 | 中粮海嘉（厦门）面业有限公司 | 许玫 | 主体结构、仓顶支模 | 检查时间：2024年8月6日 一、质量安全行为： 检查发现监理单位未制定平行检验计划及台账。 二、实体工程质量： 抽查立筒仓发现2-1轴交2-H~2-J轴柱、2-6轴交2-8轴锥斗圈梁处、2-4轴交2-6轴仓壁约8米标高位置各有一处外观质量缺陷已修补，但无修补记录。 三、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号：闽EP-T00840）存在问题：司机室监控摄像机偏移，未能时刻监控操作人员作业情况。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽EP-T00840）存在问题：照明大灯固定在塔吊套架工作平台栏杆上，未设置绝缘防护措施。 3.检查发现立筒仓仓顶层有一台手持切割机无专用开关箱；有一台手持冲击锤无专用开关箱。 4.检查发现立筒仓仓顶层有一处模板支架与筒壁间隙大于600mm未采取防护措施。 5.抽查立筒仓仓顶梁板支架（搭设高度2.1米-4.2米），发现有一根钢管存在热切割破坏现象。 6.抽查立筒仓仓顶梁板支架（搭设高度2.1米-4.2米），发现一个直角扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N·m，实测12.3N.m。 7.抽查立筒仓仓顶梁板支架（搭设高度2.1米-4.2米），发现2-8轴交2-F轴有一处立杆未使用顶托。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师5.7分，监理企业5.7分。 | 组长：陈信伦 组员：沈庆雄、康怡晴、苏金伟、刘永盛 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 张晴
|  | 监理单位 | 文华工程咨询股份有限公司 | 金鑫
7 | 融技智能卫浴产业园 | 建设单位 | 厦门融技精密科技有限公司 | 陈明国 | 主体结构、五层梁板模板搭设 | 检查时间：2024年8月6日 一、质量安全行为： 1.检查发现2024年7月施工企业检查记录项目经理未签字。 2.工程质量检测专项整治问题：1.项目检测方案中缺少拉结筋拉拔试验等内容，检测方案不够完整；2.监理见证取样监理实施细则中无举牌拍照取样的相关内容，细则内容不完整；3.抽查2024年8月2日的四层柱取样照片，照片显示现场取样Ф25、Ф22、Ф20共三种规格的钢筋接头取样，举牌拍照中仅有三根样品（每个规格只有一根）。 二、实体工程质量： 1.检查发现厂房五层4轴交F轴梁柱节点内8道箍筋均施工为4×4（设计为5×5），五层6交H~J轴梁加密区（靠G轴交H轴一端）的加密箍少一道。 2.检查发现厂房地下室负一层2轴交A~B轴外墙存在一处渗漏水。 3.检查发现厂房五层4轴交F轴、3轴交F轴个别柱筋的直螺纹接头端未切平或镦平。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DO-T00743）存在问题：基础轻微积水。 2.塔式起重机（备案号：闽DO-T00743）存在问题：顶升横梁左边保险销手柄缺失。 3.塔式起重机（备案号：闽DO-T00743）存在问题：大臂前端53米~63米处变幅钢丝绳与大臂下悬杆摩擦。 4.检查发现项目尚未组织消防应急疏散演练。 5.抽查厂房盘扣式落地脚手架三层架体，发现6~7轴交J轴有一处连墙件漏设。 6.检查发现厂房三层6~7轴交H~J轴有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测530mm~580mm）；检查发现厂房三层至四层楼梯段坠落高度基准面2m以上未做临边防护。 7.现场检查发现厂房五层梁板模板支撑顶部一名工人高处作业未按规定配备安全带，无防护措施。 8.检查发现厂房一层7轴交H~J轴有一处通道口未在通道上部架设支撑横梁，通道两侧脚手架未加设斜杆。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、徐文锐、欧伟敏、庄俊彪 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司 | 章国富
|  | 监理单位 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 王瑞贞
8 | 个人肺功能监测仪项目 | 建设单位 | 思必诺（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 黄睿宇 | 主体结构、三层梁板安装 | 检查时间：2024年8月7日 一、质量安全行为： 检查发现本项目使用的《危大工程监理巡视检查记录》内容未按《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》DBJ/T13-416-2023表B.0.2填写，现场表格有缺失。 二、实体工程质量： 抽查2＃楼首层混凝土结构，发现2-20轴交2-F轴柱脚有一处蜂窝严重外观质量缺陷（单边长度大于100mm），2-20轴交2-B轴剪力墙脚一处蜂窝严重外观质量缺陷（单边长度大于100mm）。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DA-T14396）存在问题：塔身第五节安装广告牌。 2.塔式起重机（备案号：闽DA-T14396）存在问题：塔机底部防攀爬装置一处缺失。 3.高处作业吊篮（出厂编号：23020132）存在问题：悬吊平台在工作面未设置立面缓冲保护装置。 4.高处作业吊篮（出厂编号：23020132）存在问题：后支架加强角钢个别连接螺栓未紧固到位。 5.施工升降机（备案号闽DA-S17087）存在问题：基础积水。 6.施工升降机（备案号闽DA-S17087）存在问题：基础围栏侧边防护有效高度不足2m。 7.抽查2#楼三层梁板北侧位于2-19轴交2-G轴位置有一处外架边缘与建筑物间隙达到300mm未采取防护措施；2#楼三层梁板有一处楼梯预留洞口临边作业处未做防护。 8.抽查2#楼三层梁板模板支撑架，发现2-A轴~2-C轴交2-11轴~2-20轴一处支撑架竖向斜杆漏设，一处水平拉杆缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师5.8分，监理企业5.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈旭龙、黄智强、许文韬、欧伟敏 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 庄渊龙
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
9 | 中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行营业室土建装修工程 | 建设单位 | 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 | 詹思炜 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月7日 一、质量安全行为： 1.抽查砌体工程子分部验收记录，发现设计单位仅签字未盖章。 2.抽查发现一份安全员日志上安全员沈晓芳笔迹与本人签字不符。 3.检测专项整治工作：建设单位未牵头制定检测方案；建设单位未与检测机构签订安全管理协议；监理单位未建立见证取样监理实施细则，检试验计划。 二、实体工程质量： 1.检查发现1-D～1-E/1-3轴墙体后置拉结筋未进行轴向收拉承载力检验。 2.检查发现1-D～1-E/1-3轴墙体砌筑砂浆试块未进行强度评定。 3.检查发现1-D～1-E/1-3轴墙体砌块进场未进行复验送检。 4.抽查发现电缆WDZB-YJY-5×16mm²未进行见证取样送检。 三、实体工程安全： 检查发现大厅门口处一台手持电镐无专用开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、刘永盛、苏金伟
|  | 施工单位 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 张明亮
|  | 监理单位 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 谢梅发
10 | 宁店东路（兰英路-角嵩路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、顶管工程 | 检查时间：2024年8月7日 一、质量安全行为： 1.抽查发现总监未按规定在2024年7月11日监理单位季度检查单上签字。 2.抽查发现Y1、Y1-1、Y2、W1、W2护壁井基坑验收举牌验收记录中，总监未参与验收。 二、实体工程安全： 抽查发现集水坑有一台潜水泵未配备专用末级箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师2.8分，监理企业2.8分。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴、康明斌
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 郑炜炜
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 林培法
11 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期项目 | 建设单位 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 邓志发 | 主体结构、封顶 | 检查时间：2024年8月8日 一、实体工程质量： 抽查发现E车间第四层2轴交A～B轴梁端有一处大于100mm的蜂窝外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.抽查E车间落地架首步架，发现6-7轴交A轴有一处纵向扫地杆距离地面高度大于200mm（实测250mm）。 2.抽查发现E车间第二层位于E轴交B-C轴有1处外架边缘与建筑物间隙达到200mm未采取防护措施；E车间第二层有1个设备预留洞口的楼层边临边作业处未做防护。 3.抽查E车间落地架四层架体，发现四层A-F轴交1轴架体有一处支撑脚手架固定在作业脚手架上。 4.抽查发现E车间第二层设备预留洞口支撑架架体内部悬空挂置多个支架杆件、U型槽钢及木模板等构配件材料，存在物体打击安全隐患。 5.检查3#塔式起重机（编号：闽DO-T00625），发现起升机构减速器存在渗油现象。 6.检查3#塔式起重机（编号：闽DO-T00625），发现起升机构制动器制动瓦片存在边角破损。 7.检查施工升降机（编号：闽DO-S01313）,发现司机室防坠器减震固定板连接螺栓垫圈锈蚀、减震胶圈老化。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：黄智强 组员：沈庆雄、许文韬、苏金伟、刘永盛 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 包启斌
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 陈良鹏
12 | 吉门保险丝增资扩产项目 | 建设单位 | 吉门保险丝制造（厦门）有限公司 | 朱允兴 | 主体结构、三层梁板梁钢筋绑扎 | 检查时间：2024年8月8日 一、质量安全行为： 1.抽查钢筋机械连接接头近期影像资料，发现2024年8月5日4#厂房二层柱机械连接接头取样时，取样人员与见证人员仅在楼层内留下影像资料，而未按规定在实体截取处留下影像资料，认定为该批次钢筋接头未在工程实体截取。 2.抽查发现检测方案编制依据引用错误，且编制深度不足，如混凝土试块制作与养护未参照厦住建工〔2024〕20号文进行编制；监理单位的见证取样监理实施细则编制依据陈旧过时。 二、实体工程安全： 1.抽查发现4#厂房三层电梯井内架体与楼层间距大于150mm（实测约340mm）未采取防护措施。 2.抽查4#厂房扣件式落地脚手架各类扣件各1个，发现二层D交1-7轴有1个连墙件扣件螺栓拧紧扭力矩实测仅31.75N·m，达不到40N·m。 3.抽查发现4#厂房外架三层楼梯平台处护身栏杆数量不足。 4.抽查4#厂房三层梁板盘扣式模板支撑架（搭设高度4.4米），发现8-9交C-D轴有3处水平杆扣接头与连接盘的插销未销紧。 5.抽查塔式起重机（备案号闽DF-T19870），发现在台风影响季节，塔身悬挂增大风载荷的机号标识牌。 6.抽查塔式起重机（备案号闽DF-T19870），发现在台风影响季节，塔身标准节与楼板钢管安全距离小于100mm（实测约30mm）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈信伦 组员：王栩、庄俊彪、欧伟敏 检测：一名 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 叶庭亮
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 梁立兰
13 | 连科产业园智能制造建设项目 | 建设单位 | 厦门连科工业有限公司 | 龚毅 | 桩基 | 检查时间：2024年8月9日 一、质量安全行为： 检查发现监理单位未建立见证取样检试验计划。 二、实体工程安全： 检查发现研发大楼A轴交1-6轴靠近大门处基坑边（坠落高度基准面约2.5米）一处未做临边防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：康怡晴、苏金伟、刘永盛
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 张剑鸿
|  | 监理单位 | 福建天咨伟业集团有限公司 | 孙卓
14 | 新荣路道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 王武 | 主体结构、挡墙 | 检查时间：2024年8月9日 一、实体工程质量： 1.检查发现K0+202~K0+213道路右侧挡墙无基础标高测量记录。 2.检查发现K0+270~K0+490路基填土第十层、第十一层报告中无相应层的高程，无法确定分层厚度。 二、实体工程安全： 检查发现边坡监测点已破坏；施工单位未能提供边坡监测数据记录。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门市长禹建筑工程有限公司 | 林俊滨
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 陈士军
15 | 大博医疗医用材料项目-厂房3、厂房4及门房2工程 | 建设单位 | 大博医疗科技股份有限公司 | 吴江帆 | 主体结构、屋面梁板搭设 | 检查时间：2024年8月14日 一、质量安全行为： 1.抽查2024年7月19日施工企业检查整改通知单及反馈资料，发现该次企业检查并无企业负责人带队。 2.检查发现混凝土试块试验影像资料未留存。 二、实体工程质量： 抽查厂房3发现首层13轴交V轴框架柱底部有一处单边长度长1450mm的混凝土蜂窝麻面的严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.检查发现厂房3三层7-14轴交Y轴有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测460mm）未采取防护措施。 2.塔式起重机（备案号：闽D0-T00698）存在问题：在台风季，起重臂长为60米，端部起重量为1.3吨。 3.塔式起重机（备案号：闽D0-T00698）存在问题：该塔式起重机为平头塔，未设置避雷针。 4.塔式起重机（备案号：闽D0-T00698）存在问题：塔身上第五节设置标识牌。 5.塔式起重机（备案号：闽D0-T00698）存在问题：操作手柄零位保护失效。 6.抽查厂房3落地架首步架体（使用承插型盘扣架），发现26轴交S-N轴一处扫地杆缺失。 7.检查发现厂房3四层C-E轴交15轴有一处外脚手架脚手板与楼层面层高差超2米未设置临边防护（朝建筑物内侧未设护身栏杆）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师1.9分，监理企业1.9分。 | 组长：陈旭龙 组员：陈信伦、刘晨璟、许文韬、刘永盛 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 林荣华
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 谢晓进
16 | 象屿智慧供应链产业园停车楼、公寓配套项目 | 建设单位 | 厦门象屿智慧供应链有限公司 | 罗秀刚 | 基础 | 检查时间：2024年8月14日 一、质量安全行为： 1.本次双随机检查项目经理范文敏、水电施工员周小琴、质量员张辉煌本次未到，项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3（备案8人，实到5人）；经询问建设单位负责人并结合七月份系统打卡记录，确认项目经理范文敏长期不在岗履职。 2.检测专项整治：检查发现建设单位未与检测机构签订安全管理协议。 二、实体工程安全： 1.抽查基坑第三方监测资料，该基坑安全等级为二级，通过查阅近几次监理单位现场拍摄的监测单位施测照片，未见监测单位使用水准仪，该项目双随机检查当日监测单位福建岩土工程勘察研究院有限公司也无法提供沉降观测原始数据，判定基坑监测单位监测过程中未使用水准仪进行三、四等精度沉降测量，而是使用全站仪对水平监测点、沉降监测点一并施测，沉降监测精度达不到监测方案技术要求，与监测方案不符。 2.消防专项整治：检查发现本项目未开展消防安全隐患检查，未开展应急疏散演练，未按要求组织消防教育培训。 3.抽查发现基坑底部有一台潜水泵未配备专用开关箱。 4.检查发现基坑（现场开挖深度5.4m）西侧位置采用拉森钢板桩支护，与原设计图纸方案的边坡喷锚支护方式不符，未见相应变更手续。 5.现场检查发现基坑北侧有一处基坑边作业未做临边防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师3分，监理企业3分,对施工单位记录信用监管行为P5档次一次，对监测单位记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、苏金伟、庄俊彪
|  | 施工单位 | 福建豪盛顺建设工程有限公司 | 范文敏
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 周启红
|  | 监测单位 | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | /
17 | 汤岸西路及莲花中路道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈奕飞 | 基础 | 检查时间：2024年8月14日 一、质量安全行为： 1.项目部2024年7月19日混凝土交货坍落度检验照片仅有水印但未举牌，且施工单位人员未参与拍照（参与拍照人员为监理人员与供货方人员）。 2.检测专项整治工作：监理单位未建立见证取样监理实施细则及检试验计划。 3.监理专项整治工作：监理企业检查项目发出的通知单内质量相关内容较少，项目总监2024年8月5日和2024年8月13日在监理单位安全检查系统提交的自查项太少（分别仅有1项及5项）。 二、实体工程质量： 1.抽查发现BY7、BY8雨水检查井坐浆不饱满，井周回填未夯实。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：黄智强 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建鑫远建工有限公司 | 游梅英
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 刘常俊
18 | 华夏电力嵩屿厂区配套设施改扩建项目一期机组1×600MW燃煤发电机组等容量替代项目厂前区建筑主体工程 | 建设单位 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 陈珏玮 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月15日 一、质量安全行为： 1.检查远程监控系统，发现1#、2#塔式起重机，1#、2#施工升降机相关监控摄像头状态均为离线，远程监控系统离线率高。 2.抽查生产楼落地式脚手架（高度27.2米）验收记录表及举牌验收记录，发现2024年6月20日验收影像留存照片与2024年5月30日重复，且项目经理、总监理工程师均未参与三次举牌验收。 3.本次双随机检查施工单位项目部在岗4人（备案10人），在岗人员少于备案人数的2/3。 二、实体工程质量： 抽查运检值班楼电线材料，发现进场已完成穿线，但现场无法提供电线进场复验报告。 三、实体工程安全： 1.施工升降机 （闽DO-S00586)：开关箱安装位置不合理，无通道操作人员无法进入。 2.施工升降机 （闽DO-S00586)：梯笼顶上电缆堆放过多，增加施工升降机吊笼重量，并且盘放会产生电感导致电缆发热。 3.塔式起重机（闽DA-T18482）：司机室右侧观察窗采用纸张遮挡，影响回转作业视野。 4.塔式起重机（闽DA-T18482）：司机室远程监控摄像头被人为转于朝向盲区。 5.检查发现2#塔式起重机专用单机箱存在同一个开关箱直接控制2台用电设备的现象。 6.抽查发现运检值班楼三层楼梯间7~8轴交A轴一处落地架连墙件松脱，未与建筑主体可靠拉结。 7.检查运检值班楼二层发现一处手持冲击钻使用排插，未使用末级箱。 8.检查运检值班楼发现西侧一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测约600mm）未采取防护措施；发现西侧一层楼梯段临边防护栏杆立杆底端未固定牢固。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分，对施工单位记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、康怡晴、许文韬 专家：两名
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 郑蜀建
|  | 监理单位 | 上海电力监理咨询有限公司 | 葛青
19 | 百事联电子元器件产品建设项目 | 建设单位 | 百事联电子（厦门）有限公司 | 杨贞蓉 | 主体结构、三层梁板钢筋安装 | 检查时间：2024年8月15日 一、质量安全行为： 1.监理单位无法提供百事联电子元器件产品建设项目深基坑监理巡视检查记录。 2.检测专项整治工作：建设单位未与检测机构签订安全管理协议。 二、实体工程质量： 抽查3#倒班宿舍楼三层，发现3-9交3-B轴梁柱节点钢筋有一个加密箍设置为4×4，与设计图纸要求的5×4规格不符，认定为漏设一个箍筋。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DD-T16448）存在的问题：塔机机位牌未采用镂空铝板，且安装位置高于地面10m以上。 2.塔式起重机（备案号：闽DD-T16448）存在的问题：起重臂安装照明大灯，电源由塔机司机室电箱接出，动力电源与照明电源未分开设置。 3.现场检查发现箍筋转运使用U型钢环承载并呈现葡萄串箍筋环套吊运。 4.检查发现现场存在违规使用简易吊具（采用两根槽钢开孔），无法保证吊物过程中稳定性；易散落物件、短料未使用专用吊笼。 5.检查发现现场有一名工人在现场抽烟，且项目地面多处有烟头。 6.检查发现有一名工人攀爬3#倒班宿舍楼外脚手架作业未配备安全带。 7.抽查3#倒班宿舍楼三层梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.2米），发现3-B~3-1/B交3-2~3-2/2轴楼梯平台有5处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规定要求（实量：810mm~920mm）。 8.现场检查发现3#倒班宿舍楼二层有一台切割机未使用专用开关箱。 9.抽查3#倒班宿舍楼盘扣式落地脚手架，发现二层3-C~3-D交3-1轴有1处连墙件之上架体的悬臂高度达到3步，未按规定设置连墙措施。 10.检查发现3#倒班宿舍楼三层3-1~3-2交3-1/D轴有1处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测300mm）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师7.4分，监理企业7.4分，对监理单位记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：陈旭龙 组员：徐文锐、庄俊彪、刘永盛、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 江苏江都建设集团有限公司 | 戴国锋
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 陈金忠
20 | 宏发海沧工业园（电力继电器厂房六、综合楼）项目-电力继电器厂房六 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 林志宏 | 主体结构、二层梁板 | 检查时间：2024年8月16日 一、质量安全行为： 1.抽查厂房六基础承台及地梁钢筋Φ22、Φ25钢筋接头取样记录，发现有1组Φ22钢筋接头取样未留下原位取样照片，认该组钢筋接头未在工程实体上截取。 2.抽查施工及监理单位送检台账记录，未见取样人员签名。 3.检测专项整治：现场检查发现建设单位未建立现场检测安全管理制度。 二、实体工程安全： 1.抽查厂房六10～13交A～C轴二层梁板模板支撑架，发现11～13交C轴1处超重梁梁底支撑立杆对接接头未沿竖向错开。 2.现场检查发现1名高处作业人员未配备安全带。 3.抽查塔式起重机（备案号闽DO-T00521），发现塔身第4节处安装广告牌。 4.抽查塔式起重机（备案号闽DO-T00521），塔机底部防攀爬围栏未上锁。 5.消防专项整治：现场检查发现项目未编制施工现场灭火及应急疏散预案。 6.消防专项整治：抽查发现施工现场灭火器无每日巡视检查记录，认定为未安排专人开展巡视检查。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：王栩、康怡晴、苏金伟、许文韬 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 张火木
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 许涛富
21 | 华纳时尚花园创意空间 | 建设单位 | 厦门华纳创意商业运营管理有限公司 | 孙光华 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月16日 一、质量安全行为： 1.检查发现项目危险性较大的扣件式脚手架（已搭设20m，搭设总高度25.9m），未在首段搭设高度达到6m时组织举牌验收留存影像资料，视为未按规定组织脚手架首段验收。 2.工程质量检测主体责任履行存在问题：1.监理未建立平行检验计划；2.建设单位未建立现场检测安全管理制度，未与检测机构签订安全管理协议或书面确认安全责任。 二、实体工程质量： 1.检查发现地下负一层Q-4~Q-5轴交Q-J轴加气混凝土砌体有一处竖向灰缝宽度实测达37~40mm，灰缝宽度不符合要求。 2.项目部未能提供地下负一层加气混凝土砌体的砌筑砂浆试块留置资料。 3.检查发现三层Q-5~Q-7轴交Q-R~Q-S轴施工加气砼砌块砌体（约500mm高），与设计图纸不符（设计图纸上无相关内容）。 4.检查发现一层局部地面采用钢结构加高（设计图纸上无相关内容）。 三、实体工程安全： 1.检查发现裙楼二层Q-14轴交Q-S~Q-R轴外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取临边防护（实测400mm）。 2.检查发现施工现场四层有一台手持切割机无专用开关箱。 3.检查发现裙楼扣件式落地架二层架体Q-Q轴~Q-P轴交Q-14轴有一处立杆间距大于方案1.5m要求（实测1.6m）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师6分，监理企业6分。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、刘晨璟、黄智强、欧伟敏
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 康梓杨
|  | 监理单位 | 福建宏业建设监理有限公司 | 谢全兴
22 | 雅瑞实业新建厂房及保障性宿舍项目 | 建设单位 | 厦门雅瑞实业有限公司 | 陈有华 | 主体结构、四层梁板 | 检查时间：2024年8月20日 一、质量安全行为： 工程检测专项整治：检查发现检测方案编制深度不足，如混凝土试件未按厦住建工[2024]20号文要求进行编写，建筑节能材料见证取样未结合项目自身情况进行编写，未编制填充墙拉结筋拉拔检验要求；检查发现监理单位的见证取样监理实施细则编制深度不足，如混凝土试件未按厦住建工[2024]20号文要求进行编写，无填充墙拉结筋拉拔检验要求。 二、实体工程质量： 抽查A#楼四层梁板钢筋安装，发现A-7~A-8交A-C轴框架梁下部纵向受力钢筋筋位置安装错误：实际安装为上排3根规格HRB400E直径25mm钢筋，下排6根规格HRB400E直径25mm钢筋；设计要求为上排2根规格HRB400E直径25mm钢筋，下排7根规格HRB400E直径25mm钢筋。 三、实体工程安全： 1.检查发现A#楼二层1-2轴交A轴有一处外脚手架脚手板与楼层面高差超2米未设置临边防护。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00787）存在问题：塔身第三节加强节有一颗螺栓未露出3丝牙以上。 3.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00787）存在问题：塔机为平头塔，未安装避雷针。 4.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00787）存在问题：现场吊装箍筋采用简易圆钢作为吊具。 5.消防专项整治：检查发现项目部未按要求组织消防应急疏散演练。 6.抽查A#楼四层，发现T3楼梯段有一处临边作业未做防护，一处电梯井作业脚手架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测350mm）。 7.抽查A#楼四层，发现A-2轴交A-B轴有一处洞口（长2.1米，宽0.8米）防坠落措施不符合要求。 8.抽查A#楼扣件式落地脚手架各类扣件各一个，发现有一个旋转扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N·m（实测12.5N.m）。 9.检查发现A#楼三层A-H轴交A-1轴有一处将支撑架固定在作业脚手架上。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、庄俊彪、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门中宸集团有限公司 | 任敬华
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司 | 陈泽铭
23 | 厦门当盛新材料产业园 | 建设单位 | 厦门当盛科技有限公司 | 罗庆丰 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月20日 一、实体工程质量： 抽查2号楼二层镀锌电缆桥架，发现电缆大于30m桥架未按设计要求每隔30m增加一个与保护导体的连接点。 二、实体工程安全： 1.抽查施工升降机（备案号：闽D0-S01327），发现基础存在积水现象。 2.抽查施工升降机（备案号：闽D0-S01327），发现左笼保护零线未连接。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：吴建聪 组员：王栩、沈庆雄、欧伟敏、许文韬 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 吕文志
|  | 监理单位 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 庄庆云
24 | 厦门双十中学海沧附属学校东屿校区 | 建设单位 | 厦门市海沧区教育局 | 周呈山 |  | 检查时间：2024年8月21日 一、质量安全行为： 1.抽查厦门双十中学海沧附属学校东屿校区项目部7月下旬、8月上旬、中旬三份自查汇总记录，发现项目检查只有安全问题没有质量问题，未覆盖所有分部分项。 2.检测专项整治：检查发现监理日记未记录7月24日钢筋机械接头见证送检取样情况，也无当天见证送检取样的影像报告。 3.抽查发现2024年7月2日E区底板混凝土交货检验举牌牌子信息错误。 二、实体工程质量： 1.抽查H～1-10/D-A～3-B范围桩位，发现1-1/1-E灌注桩桩顶嵌入承台长度小于设计要求的10cm。 2.抽查地下室顶板钢筋安装，发现地下室顶板4-5/4-D节点加密箍筋个数缺少1个。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机机（闽D0-T00380）存在问题：专用单机箱处于地下室，未移位到操作平面上。 2.塔式起重机机（闽D0-T00380）：吊索钢丝绳编结部分实测280mm小于20倍钢丝绳直径（直径18mm，即360mm）。 3.消防专项整治：检查发现项目未进行消防应急疏散演练。 4.抽查4-1~4-7交4-B~4-K轴地下室顶板盘扣式模板支撑，发现4-4～4-5轴交4-E～4-F轴（搭设高度9.7m）有两处水平拉杆缺失。 5.抽查落地式脚手架发现首层4-1交4-E～4-F轴有一处立杆悬空在排水沟上，立杆未支设在可靠平面。 6.检查发现教学楼一层1-R～1-Q轴交4-1～4-3轴有一处楼梯段临边防护缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、吴建聪、康明斌、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 张松
|  | 监理单位 | 中龙建（福州）工程建设咨询有限公司 | 方兆源
25 | 特宝生物创新药物生产改扩项目 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 周群山 | 基础 | 检查时间：2024年8月21日 一、实体工程安全： 1.检查发现8月19日1-1基坑剖面60-80号桩底部位置止水失效，出现渗漏水，施工日记中未具体描述巡查内容，无相关人员的巡视影像资料。 2.检查发现基坑底1台抽水泵末级箱采用的漏电保护器额定动作电流大于15mA（实为30mA）。 3.检查发现塔式起重机（闽DO—T00203）风速仪失效。 4.检查发现塔式起重机（闽DO—T00203）吊钩防脱绳装置固定销轴防脱开口销未安装。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：沈庆雄 组员：黄智强、刘永盛、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 陈鹏福
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 苏庆武
26 | 海沧港区4#排洪渠排水箱涵工程(宝泰码头地块段) | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 郑立杰 | 桩基 | 检查时间：2024年8月21日 一、实体工程安全： 抽查发现一台洗车机配电箱未配置参数符合要求的漏电保护器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴、许文韬
|  | 施工单位 | 中铁二十四局集团厦门建设发展有限公司 | 戴剑冰
|  | 监理单位 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 刘爱平
27 | 山边洪邻里中心CD栋4至10层保障性租赁住房改造项目 | 建设单位 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 李志 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月22日 一、实体工程质量： 抽查户内配电线路，发现插座回路使用WDZB-BYZ-3×2.5mm²电线，与设计要求的WDZB-BYZ-3×4mm²电线不符。 二、实体工程安全： 现场检查发现一台手持切割机无专用开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：黄智强 组员：王栩、许文韬、欧伟敏
|  | 施工单位 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 李东怀
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 任荣风
28 | 金沙书院景观提升及配套工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑伟滨 | 主体结构、砌体施工 | 检查时间：2024年8月22日 一、实体工程质量： 1轴交A轴一层柱柱下部存在一处长度超过10cm的蜂窝严重外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 外架屋面层1轴交D轴转弯处外架边缘与建筑物间隙达到25cm未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、沈庆雄、康明斌
|  | 施工单位 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 李晓烨
|  | 监理单位 | 宁波高专建设监理有限公司 | 冉成业
29 | 源龙四期5#厂房及6#宿舍楼 | 建设单位 | 厦门源龙生物科技有限公司 | 黄洋招 | 桩基 | 检查时间：2024年8月26日 一、实体工程安全： 1.抽查发现塔式起重机（闽DO-T00800）已投入使用，但司机室及变幅小车的远程监控尚未安装。 2.现场检查发现6#宿舍楼6-10轴交D-A轴承台内有一台抽水泵未有效连接PE线（插头未与水泵的PE线进行连接）。 3.现场检查发现第三方监测单位福建岩土工程勘察研究院有限公司布设的基坑监测观测点未进行有效标识。 4.现场检查发现6#宿舍楼6-C～6-B交6-15轴有一处电梯井基坑未设置专用人员上下通道（使用单边门式架作为上下通道）。 5.检查发现塔式起重机（闽DO-T00800）专用电箱漏电保护器漏电动作电流为100mA。 6.检查发现塔式起重机（闽DO-T00800）司机室内电箱保护零线未连接。 7.检查发现6#宿舍楼基坑北侧（3-3支护剖面）有一处坡顶3m范围内堆放钢筋原材，不符合基坑施工图纸荷载设计要求（3m范围内禁止堆载）。 二、文明施工： 检查发现6#宿舍楼6-14～6-15轴交6-F轴附近施工围挡处设置一处开放式开口导致项目施工围挡局部未封闭到位。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、王栩、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门鹏筑建设有限公司 | 吴正荣
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 吴明俊
30 | 温厝社区集体经济项目(一期） | 建设单位 | 厦门市海沧区海沧街道温厝社区股份经济合作社 | 温斌全 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月23日 一、质量安全行为： 检查发现施工升降机远程监控在笼门升起时断电，导致远程监控间歇性失效。 二、实体工程安全： 1.抽查发现1#楼地下室DT2有一处电梯井口防护门松动，未有效固定在门洞上。 2.抽查发现1#楼一层1-12~1-13轴交1-K轴有一处楼层边距离室外地面2米未做防护。 3.抽查发现1#楼地下室有一台潜水泵无专用开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师0.9分，监理企业0.9分。 | 组长：陈旭龙 组员：吴建聪、刘晨璟、欧伟敏 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 陈忠平
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成
31 | 威迪康科技产业园智能制造项目 | 建设单位 | 厦门威迪康科技有限公司 | 郑臻臻 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月27日 一、实体工程质量： 1.抽查②号厂房三层外窗，发现该批次外窗永久性标识缺失。 2.抽查②号厂房二层电线电缆桥架，发现8交B轴处附近有1处电线电缆桥架未与接地装置连接。 3.抽查②号厂房二层照明线路，发现2AL2配电箱实际仅接通7路照明控制线，与设计图纸要求的31路照明控制线路不符。 二、实体工程安全： 1.抽查9#、10#高处作业吊篮（出厂编号2309145、2309146），发现现场吊篮安全绳固定板与安装方案不相符。 2.抽查9#高处作业吊篮（出厂编号2309145），发现左侧安全钢丝绳下端重锤未按要求离地。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：陈信伦 组员：王栩、沈庆雄、庄俊彪
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 仲正平
|  | 监理单位 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 杨学辉
32 | 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目 | 建设单位 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 曹文海 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月27日 一、质量安全行为： 检测专项整治：监理单位尚未完善平行检验计划及台账，尚未开展平行检验。 二、实体工程质量： 1.抽查4#库房一层幕墙，发现14~17轴交A轴一处立柱主梁与预埋件焊接位置锈蚀，防腐处理不符合要求。 2.抽查4#库房消防报警电线ZBN-RYJS，现场已穿线，但未见证取样送检。 三、实体工程安全： 1.抽查发现4#库房一层14~15轴交B~D轴发电机房存在一处坠落高度基准面2米以上的楼层临边及一处移动操作平台的作业层无临边防护措施。 2.抽查施工升降（备案编号：闽D0-S00840），发现施工升降机两侧外围栏防护高度不足2m。 3.抽查施工升降机（备案编号：闽D0-S00840），发现电缆导向架设置不足。 4.抽查4#库房高处作业吊篮30#机（出厂编号：805609，ZLP630），发现前支架与附墙连接板未可靠连接。 5.抽查4#库房高处作业吊篮30#机（出厂编号：805609，ZLP630），发现附墙连接板紧固螺栓多处未紧固到位。 6.抽查4#库房高处作业吊篮30#机（出厂编号：805609，ZLP630），发现工作钢丝绳和安全钢丝绳均受力于幕墙钢架上。 7.抽查4#库房高处作业吊篮30#机（出厂编号：805609，ZLP630），发现上限位挡块安装位置不符合要求。 8.抽查4#库房二层，发现施工电梯旁临时消防系统仅设置了水带，未配置水枪。 9.抽查发现4#库房三层施工电梯口放置的氧气瓶缺少防撞击措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：吴建聪 组员：刘晨璟、黄智强、陈旭龙 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 朱志明
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 易永和
33 | 执法办案中心及交通管理综合服务大厅 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 戴嵘杰 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月28日 一、质量安全行为： 检测专项整治：检查发现代建单位未按时足额支付相关检测费用；检查发现监理单位未按计划进行平行检验。 二、实体工程质量： 抽查执法办案中心及交通管理综合服务大厅二层，发现一处照明电线使用规格为ZB-BV，2×2.5mm²，与设计要求（WDZB-BYJ）不符。 三、实体工程安全： 1.现场检查发现执法办案中心及交通管理综合服务大厅盘扣式落地脚手架基础多处存在建筑垃圾、建筑材料等，架体立杆存在变形现象。 2.检查发现执法办案中心及交通管理综合服务大厅一层有1处移动式操作平台临边作业处未做防护。 3.抽查发现执法办案中心及交通管理综合服务厅盘扣式落地脚D~E轴交1轴首步架体有1处横向水平杆未按规定固定在立杆上。 4.检查发现执法办案中心及交通管理综合服务大厅一处电梯井道内未按规定设置安全平网。 5.检查发现执法办案中心及交通管理综合服务大厅一层有1个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备。 6.抽查发现执法办案中心及交通管理综合服务厅盘扣式落地脚手架C~F轴交3轴、1轴交D~F轴共计有9处横向扫地杆及4处纵向扫地杆漏设。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师4.9分，监理企业4.9分。 | 组长：黄智强 组员：沈庆雄、刘永盛、庄俊彪
|  | 施工单位 | 厦门霖涛市政园林建设有限公司 | 吴梅珍
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 徐强
34 | 辉森箱包2#厂房 | 建设单位 | 厦门辉森箱包工业有限公司 | 黄东辉 | 基础 | 检查时间：2024年8月28日 一、质量安全行为： 抽查2号厂房地基验槽，经核查设计文件及地勘报告，发现基础持力层为散体状强风化及全风化花岗岩，现场圆锥动力触探仅试验散体状强风化花岗岩，验槽纪录中未体现全风化持力层验收结论，且未由地勘单位项目负责人签字。 二、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00742），发现爬升套架工作平台处堆放配件。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00742），发现该塔机为垂直爬梯，但现场未设置防坠落安全器。 3.检查发现基坑西侧A-B区域边缘有一处临边局部开口，临边防护未设置到位。 4.现场检查发现基坑底部有一台潜水泵未配备开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：吴建聪 组员：康怡晴、许文韬、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门立兴建设有限公司 | 陈跃武
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 吴明俊
35 | 新江中心小学改扩建工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区新阳街道新垵村村民委员会 | 邱巍 | 主体结构、三层梁板 | 检查时间：2024年8月30日 一、质量安全行为： 1.抽查脚手架工程监理专项巡视记录，发现监理部未按规定实施专项巡查检查，无相关巡查记录。 2.抽查三层外脚手架验收记录，发现项目参建方未按规定留存举牌验收影像资料。 3.监理专项整治工作：总监林小蓉同时在２个项目（新江中心小学改扩建工程、御晟二期工程）任职，未取得建设单位书面同意。 二、实体工程质量： 1.抽查发现1号楼（体育馆综合楼）三层1-1/1-D轴框架柱有5道加密箍筋规格为直径10mm与设计图纸要求的直径8mm不符；发现1-4/G轴框架柱加密箍筋个数少一个；1-4/G轴框架柱有三个加密箍筋规格为5×4，与设计要求规格5×5不符。 2.抽查发现1号楼（体育馆综合楼）二层1-4/G轴框架柱柱中有一处长20cm的蜂窝混凝土质量外观缺陷。 三、实体工程安全： 1.检查塔式起重机（闽D0-T00790），发现平衡臂防护栏杆缺失1处固定夹板。 2.检查塔式起重机（闽D0-T00790），发现塔机机身第2、第3、第7节安装广告牌。 3.抽查发现1号楼（体育馆综合楼）二层1交A一F轴有1处外架边缘与建筑物间隙达到250mm未采取防护措施。 4.抽查发现1号楼（体育馆综合楼）一层往二层楼梯1-D轴交1-E轴位置有一处盘扣式支架立杆与水平杆拉杆插销未敲紧，未连接牢固。 5.抽查发现1号楼（体育馆综合楼）二层梁板盘扣式内支撑架1-1~1-2轴交1-D~1-F轴有一处斜杆未按方案要求隔跨设置。 6.抽查1号楼（体育馆综合楼）一层往二层楼梯支撑架，发现1-A轴交1-E轴顶端有一处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度实测为1.2m，超过规范要求（550mm或650mm）。 7.检查发现1号楼（体育馆综合楼）一１-Ｆ交１-１～１-４轴外作业脚手架（盘扣式）竖向斜撑杆未由底至顶按步连续设置。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师7.4分，监理企业7.4分。 | 组长：黄智强 组员：沈庆雄、康怡晴、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门霖森辰建设有限公司 | 吴阳英
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小蓉
36 | 宝太生物POCT产业园建设项目 | 建设单位 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 渠迎冬 | 装饰装修 | 检查时间：2024年8月30日 一、实体工程安全： 1.抽查17#宿舍落地架首步及8层架体，发现17#宿舍施工升降机平台作业架一处连墙件缺失。 2.抽查塔式起重机（备案号闽DB-T19856），发现爬升套架处有一处导轮转动不灵活。 3.抽查塔式起重机（备案号闽DB-T19856），发现塔机基础排水不及时，表面积水较多。 4.抽查塔式起重机（备案号闽DB-T19856），发现司机室配备的窗帘为可燃材质。 5.抽查施工升降机（备案号闽DO-S00548），发现基础表面有积水现象。 6.抽查施工升降机（备案号闽DO-S00548），发现未设置电缆导向装置。 7.抽查19#宿舍吊篮1号机（出厂编号20626），发现悬挂机构工作钢丝绳与窗台有刮擦现象，无保护措施。 8.抽查19#宿舍吊篮1号机（出厂编号20626），发现上限位挡块距悬挂前支梁高度不足800mm。 9.抽查19#宿舍吊篮1号机（出厂编号20626），发现电控箱无操作指示标识。 10.抽查19#宿舍吊篮1号机（出厂编号20626），发现悬吊平台电箱相应保护器短接失效。 11.抽查19#宿舍吊篮1号机（出厂编号20626），发现安拆工王某联三级教育登记上签字错误。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：吴建聪、许文韬、康明斌 检测：一组 专家：三名
|  | 施工单位 | 恒晟集团有限公司 | 周福南
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 林晓铭
37 | 中闽世纪工业园扩建项目 | 建设单位 | 厦门中闽世纪实业有限公司 | 邱文敬 | 桩基 | 检查时间：2024年8月30日 一、实体工程质量： 抽查7＃楼桩基联系单，发现7-B轴交7-4轴ZCT-2三桩承台因7-42#桩位偏差导致承台尺寸改变，影响到1个承台。 二、实体工程安全： 1.现场抽查发现2#楼基坑底部有1台潜水泵未设置专用开关箱。 2.抽查塔式起重机（备案号闽DO-T00834），发现司机室内未配置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈旭龙 组员：王栩、刘晨璟、庄俊彪 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 夏良华
|  | 监理单位 | 厦门顺境建设工程管理有限公司 | 杜少夫