## Sheet1
附件1
海沧区建设与交通局2024年9月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 盈趣科技创新产业园项目二期 | 建设单位 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 吴吉富 | 主体结构、十三层砌体阶段 | 检查时间：2024年9月10日 一、质量安全行为： 工程质量检测专项整治：项目部见证记录未包含制样、标识、封志、送检及现场检测等情况。 二、实体工程质量： 抽查员工倒班宿舍C、D栋第十二层，发现4-A轴~4-B轴交4-6轴、4-5轴~4-7轴交4-C轴等五处竖向后置拉结筋设置数量不足。 三、实体工程安全： 1.抽查发现员工倒班宿舍C栋第十三层3-1轴交3-B轴~3-C轴有1处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测约250mm~300mm）。 2.抽查员工倒班宿舍C、D栋第三段悬挑式扣件脚手架首步（第九层）及第三步（第十二层），发现3-C～3-B交3-1轴第九层至十二层中段1处连墙件缺失。 3.施工升降机（备案号：闽DO-S01411）存在问题：基础回顶支撑架斜杆2处漏设。 4.施工升降机（备案号：闽DO-S01411）存在问题：使用登记未附着于该设备显著位置。 5.施工升降机（备案号：闽DO-S01411）存在问题：基础方案报审表未采用《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》内表E.0.15报审表格。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：黄智强 组员：王栩、欧伟敏、许文韬、苏金伟 检测：一组 专家：
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 许俊逸
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 任荣风
2 | 东坑安居房二期基坑支护工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区建设与交通局 | 苏杭进 | 基础 | 检查时间：2024年9月10日 一、实体工程安全： 1.检查发现基坑边2-17～2-19轴交2-G轴有一处临边作业未做防护。 2.检查发现基坑西侧未在坑顶采取有效截排水措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.3分，监理企业0.3分。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、刘永盛、庄俊彪
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 黄叙伟
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 黄森才
3 | 东屿南路东段道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 基础 | 检查时间：2024年9月10日 一、实体工程质量： 抽查K0＋430～K450段挡墙发现一处泄水孔间距实测3400mm(设计2000～3000mm)。 二、实体工程安全： 施工现场大门口有1台雾炮所配备的开关箱漏电保护器动作参数不符合要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：沈庆雄 组员：康怡晴、康明斌
|  | 施工单位 | 厦门闽坤集团有限公司 | 庄培清
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小彬
4 | 厦门长庚医院护理院扩建工程 | 建设单位 | 厦门长庚医院有限公司 | 钱鼎盛 | 主体结构、屋面梁板 | 检查时间：2024年9月11日 一、质量安全行为： 1.抽查2024年7月10日施工企业检查记录及反馈资料，发现施工企业检查记录无检查人员照片及问题图片，且企业检查记录盖的是项目部的章而非公司章。 2.抽查厦门长庚医院护理院扩建工程A区17层1N～4N交BE～AW墙柱预拌混凝土交货检验举牌照片不规范，交货检记录无具体交货检内容。 二、实体工程质量： 1.抽查厦门长庚医院护理院扩建工程A区17层4N交BE轴柱脚存在一处长度超过10公分的蜂窝且有钢筋外露。 2.抽查发现厦门长庚医院护理院扩建工程A区16层2N～3N交AE’轴有一处墙砌体砂浆不饱满。 三、实体工程安全： 1.抽查施工升降机（备案号：闽D0-S00831）存在问题：基础积水。 2.抽查施工升降机（备案号：闽D0-S00831）存在问题：施工电梯吊笼运行通道上部悬挑脚手架底部未封闭。 3.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00429）存在问题：塔身标准节与一层板处预留洞边缘间距小于100mm。 4.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00429）存在问题：起重臂连接销轴有一处开口销锈蚀。 5.检查发现靠近大门口的一台雾炮未使用开关箱。 6.抽查发现厦门长庚医院护理院扩建工程A区16层3N～4N交BE轴有一处外架边缘与建筑物间隙达到40cm未采取防护措施。 7.抽查厦门长庚医院护理院扩建工程屋面层梁板模板支撑（搭设高度4.6米至5米），发现3N-4N交BW-AE轴有一处竖向斜杆缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师2.3分，监理企业2.3分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、康明斌、刘永盛 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 李玉峰
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 苏广强
5 | CPAP睡眠呼吸机项目 | 建设单位 | 思睿康（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 徐卫东 | 主体结构、八层梁板模板支架搭设 | 检查时间：2024年9月11日 一、质量安全行为： 抽查发现2024年9月6日拍摄的3#厂房四层卸料平台验收举牌拍照不符合规范要求。 二、实体工程质量： 抽查3#厂房发现二层3-A交3-7轴柱下部有一处边长大于10cm的蜂窝外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.抽查3#厂房八层梁板模板支撑（盘扣式），发现3-5～3-6交3-J～3-G一处立杆对接接头未沿竖向错开。 2.抽查3#厂房三层外脚手架（盘扣式），发现外脚手架顶步未按要求设置外架护身栏杆，外架临边防护不到位。 3.抽查施工升降机（备案号：闽DA-S19575），发现四层一处安全门未禁闭。 4.抽查3#厂房八层梁板模板支架顶部，发现一名高处作业工人未配备安全带。 5.抽查施工升降机（备案号：闽DA-S19575），发现右笼1处齿条未与背靠轮贴合。 6.抽查高处作业吊篮（出厂编号：2208405），发现靠墙侧缓冲带未可靠固定。 7.抽查塔式起重机（备案号：闽DB-T19690），发现主电缆通过铁丝固定在标准节上。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师6分，监理企业6分。 | 组长：陈旭龙 组员：陈信伦、王栩、许文韬 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 宏晖建设工程有限公司 | 张蓉芳
|  | 监理单位 | 厦门吉顺靖工程管理有限公司 | 庄占周
6 | 欧米克二期西侧地块环卫设施项目 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 潘树泉 | 主体结构、挡土墙工程 | 检查时间：2024年9月11日 一、实体工程质量： 现场检查发现10#～19#桩段挡墙泄水孔坡度不符合设计要求。 二、文明施工： 检查时场地西侧围挡的喷淋系统无法正常启动。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：黄智强 组员：徐文锐、康怡晴
|  | 施工单位 | 厦门海沧城建绿色产业有限公司 | 陈浩
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 林文林
7 | 个人肺功能监测仪项目 | 建设单位 | 思必诺（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 黄睿宇 | 主体结构、六层梁钢筋安装 | 检查时间：2024年9月12日 一、实体工程质量： 1.抽查2#楼六层梁板发现2-13交2-C轴梁柱节点有一道加密箍筋规格为4×2，与设计要求规格4×3不符。 2.抽查2#楼六层梁板发现2-C交2-13～2-14轴框架梁有一根公称直径22mm的纵向钢筋锚固长度（弯锚段实测120mm），不满足规范要求（15d）。 二、实体工程安全： 1.抽查2#楼六层梁板盘扣式模板支架（搭设高度3.3米），发现2-B~2-C交2-20轴有一处架体顶步水平拉杆漏设。 2.抽查2#楼落地脚手架首步及第二层架体，发现2-1交2-A~2-C轴有2处连墙件漏设。 3.抽查发现2#楼二层2-F~2-G交2-20轴有1处外架边缘与建筑物间隙达到570mm未采取防护措施；发现2#楼LT2（2-14~2-19交2-E轴）一层往二层有1处楼梯段未做防护。样本外：发现2#楼一层2-A~2-G交2-1轴有1处外架边缘与建筑物间隙达到400mm未采取防护措施。 4.检查发现2#楼及地下室深基坑工程5-5剖面坑顶周边出现明显裂缝，拉森钢板桩局部已出现变形现象，经查阅项目近期《深基坑工程巡视检查记录表》，无相应问题描述记录，且项目部未采取任何措施。 5.检查2#楼及地下室深基坑工程（4.65~5.25米），发现第三方现场监测仅开展至2024年8月28日第84期，2024年8月29日至检查当日（9月12日）均未实施现场监测，（监测方案要求每天监测1次）。 6.抽查2#楼落地脚手架首步及第二层架体，发现2-1交2-A~2-B轴架体（扣件式）有1处立杆纵向间距大于方案要求的1.5米（实量1.83米）。 7.检查发现2#楼及地下室深基坑坑顶、坑底未有效设置截排水措施。 8.塔式起重机（备案号：闽DA-T15047）存在问题：司机室监控摄像机未能监控到操作人员作业情况。 9.塔式起重机（备案号：闽DA-T15047）存在问题：起升机构减速箱内油量过多。 10.施工升降机（备案号：闽DA-S11263）存在问题：吊笼及驱动板导轮个别未调试到位，电梯运行不平稳。 11.施工升降机（备案号：闽DA-S11263）存在问题：防坠器板及驱动板固定螺栓缓冲胶垫老化。 12.施工升降机（备案号：闽DA-S11263）存在问题：进料平台破损，吊笼门外缘与登机平台边缘之间水平距离大于0.05m。 13.18#高处作业吊篮（出厂编号：22070250）存在问题：生命绳架空处与悬挂机构有干涉。 14.18#高处作业吊篮（出厂编号：22070250）存在问题：悬挂机构张紧绳固定螺栓螺母未紧固。 15.18#高处作业吊篮（出厂编号：22070250）存在问题：悬吊平台重锤离地大于200mm。 16.18#高处作业吊篮（出厂编号：22070250）存在问题：悬吊平台未设置防撞立面保护装置。 17.19#高处作业吊篮（出厂编号：23020133）存在问题：上极限开关固定不可靠。 18.19#高处作业吊篮（出厂编号：23020133）存在问题：生命绳有绳芯挤出现象。 19.19#高处作业吊篮（出厂编号：23020133）存在问题：悬吊平台与建筑物在一层处有干涉，未采取有效的防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理12分，施工企业12分，总监理工程师9.6分，监理企业9.6分，对监测单位记录信用监管行为P5档次一次。 | 组长：陈旭龙 组员：刘永盛、欧伟敏、庄俊彪 检测：一组 专家：三名
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 庄渊龙
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
|  | 监测单位 | 中建材（福建）勘测设计有限公司 | /
8 | 厦门海嘉面粉有限公司新建60万吨/年小麦加工线项目-扩建4万吨立筒仓项目 | 建设单位 | 中粮海嘉（厦门）面业有限公司 | 许玫 | 主体结构、仓上层屋面梁钢筋绑扎 | 检查时间：2024年9月12日 一、实体工程质量： 抽查4万吨立筒仓上层屋面梁板钢筋安装，发现仓上层屋面2-1/2- H 屋面梁柱节点少1道箍筋。 二、实体工程安全： 1.抽查发现4万吨立筒仓上层屋面一台手持电锯未使用专用的开关箱。 2.抽查4万吨立筒仓上层梁板模板支撑（搭设高度5.4米），发现2-H～2-F/2-6～2-8一处竖向斜杆未按要求每隔三跨设置。 3.抽查发现4万吨立筒仓上层屋面2-D轴~2-F轴交2-2轴~2-3轴有一处洞口作业位置未布设安全平网且无有效临边防护措施。 4.检查塔式起重机（备案号：闽EP-T00840），发现司机室内远程监控未按要求朝向司机工位。 5.检查塔式起重机（备案号：闽EP-T00840），发现本机安装高度63.08m与现场安装的50m防坠器行程不匹配。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、苏金伟、许文韬 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 张晴
|  | 监理单位 | 文华工程咨询股份有限公司 | 金鑫
9 | 海沧延奎实验小学新旧校区连接通道工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 彭志祥 | 桩基 | 检查时间：2024年9月12日 一、实体工程安全： 检查发现施工现场大门口有1台雾炮配备的开关箱漏电保护器动作参数不符合要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.3分，监理企业0.3分。 | 组长：沈庆雄 组员：康怡晴、康明斌
|  | 施工单位 | 厦门海沧城建绿色产业有限公司 | 郑峰
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 徐强
10 | 华夏电力嵩屿厂区配套设施改扩建项目 | 建设单位 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 陈珏玮 | 主体结构、煤仓间42米屋面层压型板 | 检查时间：2024年9月13日 一、实体工程质量： 抽查主厂房煤仓间42.5m标高层梁板钢筋安装，发现主厂房煤仓间42.45m标高层1-G轴交1-1~1-4轴框架梁底筋缺少一根规格HRB500E直径25mm纵向受力钢筋，面筋缺少一根HRB500E直径25mm纵向受力钢筋。 二、实体工程安全： 1.抽查煤仓间42.5m标高层梁板扣件式模板支架（搭设高度5.55米），发现1-G~1-H交1-4~1-5轴42m标高处框架梁、楼梯段及楼梯平台支撑架立柱未使用顶托。 2.抽查煤仓间扣件式落地式脚手架，发现1-2~1-3交1-A轴25.5m标高有2处架体立杆纵向间距大于方案要求的1.5m（实量：1.6m、1.85m）。 3.现场抽查发现煤仓间1-4~1-5交1-G~1-H轴39m标高及42m标高楼梯段、楼梯平台均未做防护；煤仓间1-A~1-B交1-1轴27m标高有1处外架边缘与建筑物间隙达到550mm未采取防护措施；煤仓间1-1~1-4交1-A轴37m标高通道两侧外架边缘与建筑物间隙达到350mm~500mm未采取防护措施。 4.抽查煤仓间扣件式落地式脚手架，发现1-2交1-H轴有1处纵向扫地杆缺失。 5.抽查煤仓间扣件式落地式脚手架，发现1-1交1-G~1-H轴有5跨架体立杆未支设在地面上。 6.抽查煤仓间42.5m标高层梁板扣件式模板支架的5根可调托撑，发现可调托撑螺杆锈蚀，部分托板变形；经测量，有3根可调托撑螺杆外径和1处托板厚度达不到要求（实量螺杆外径：29.12mm、29.70mm、33.45mm，托板厚度：4.87mm）。 7.抽查煤仓间42.5m标高层梁板扣件式模板支架（搭设高度5.55m），发现1-G~1-H交1-4~1-5轴42m标高框架梁支撑架有3处水平杆漏设；可调托撑托槽内采用单根圆钢受力。 8.现场抽查发现煤仓间37m标高楼板有一处开关箱随意放置于地面上，离地高度不足0.8m；煤仓间东侧有一台正在使用的手持切割机无专用开关箱。 9.现场检查发现煤仓间1-4交1-A~1-H轴有两处落地式操作平台搭设高度及高宽比大于规范要求（高度约27m，宽度6m），两处操作平台均存在与外脚手架连接现象，未独立搭设，且无相应专项方案及验收记录。 10.现场检查发现煤仓间落地脚手架首步安全网未张挂，导致施工作业人员随意进出，存在安全隐患。 11.抽查煤仓间扣件式落地式脚手架，发现1-5交1-H轴及1-H交1-2~1-3轴共有3处开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑。 12.抽查塔式起重机（备案号：闽DF-T15882），发现顶升套架引进横梁连接销轴存在个别开口销生锈。 13.抽查塔式起重机（备案号：闽DF-T15882），发现司机室吊钩监控无信号输入。 14.抽查塔式起重机（备案号：闽DF-T15882），发现吊钩索绳存在断丝现象。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理21分，施工企业21分，总监理工程师16.8分，监理企业16.8分，对施工单位、监理单位分别记录信用监管行为P5档次一次。 | 组长：陈旭龙 组员：王栩、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 杨坤明
|  | 监理单位 | 上海电力监理咨询有限公司 | 葛青
11 | 御晟二期工程 | 建设单位 | 厦门御晟工艺品有限公司 | 董少弋 | 主体结构、三层 | 检查时间：2024年9月19日 一、质量安全行为： 1.施工单位企业负责人月度检查记录照片中未体现检查人员。 2.监理单位季度检查记录照片中未体现检查人员。 3.抽查发现项目多份安全员日志上的“专职安全员”一栏签字的非本项目备案安全员马小文，而是其他人员。 4.抽查项目关键岗位人员安全检查系统履职情况，发现检查系统中未发现现场隐患问题，对安全检查系统的运用流于形式。 二、实体工程质量： 1.抽查厂房一层混凝土构件外观质量，发现2交B～C轴KZ14柱脚有一处混凝土露筋缺陷。 2.本项目于6月3日开工，抽查发现施工现场未按要求设置养护室或养护箱。 三、实体工程安全： 1.抽查发现三层木工班组的模板加工机械违规使用排插，无专用的开关箱。 2.抽查三层梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.2米），发现1-2交B-C轴有一处架体顶步水平拉杆漏设。 3.抽查扣件式落地式脚手架首步，发现1交A轴有一处架体立杆未支设在地面上。 4.抽查发现三层西侧A-C轴外架边缘与建筑物间隙超过150mm（实测290mm），未采取防护措施；发现三层北侧1-4轴外架边缘与建筑物间隙超过150mm（实测300mm），未采取防护措施。 5.抽查三层梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.2米），发现2-4交B-C轴有2处顶步水平拉杆接头与连接盘插销未销紧。 6.抽查扣件式落地式脚手架首步及第二层架体，发现1交A轴有1处开口型双排脚手架两端未设置横向斜杆；发现落地架首步安全网未张挂，导致作业人员随意进出，存在隐患。 7.抽查扣件式落地脚手架，发现一层A交2-5轴有1 处模板支撑架固定在外脚手架上。 四、文明施工： 抽查发现项目部一处办公用房未按规定配置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理12分，施工企业12分，总监理工程师7.9分，监理企业7.9分。 | 组长：黄智强 组员：王栩、庄俊彪、许文韬、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建联立盛建筑工程有限公司 | 陈雄
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小蓉
12 | 东孚西路（高速连接路以西段）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 菅强 | 主体结构、路基路面挡墙 | 检查时间：2024年9月19日 一、实体工程质量： 抽查发现K0+215～K0+230段挡墙顶宽实测值960mm，K0+140～K0+155段挡墙顶宽实测值900mm，小于设计挡墙顶宽1000mm的要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈信伦 组员：徐文锐、欧伟敏、康明斌
|  | 施工单位 | 福建径坊建造工程有限公司 | 唐显武
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 黄恒辉
13 | 海多利新建厂房 | 建设单位 | 厦门海多利生物科技有限公司 | 朴甄姬 | 主体结构、局部地下室顶板砼已浇筑 | 检查时间：2024年9月20日 一、质量安全行为： 1.抽查深基坑工程（实际开挖深度约5.6m)的监理实施细则及专项巡视检查记录，发现监理单位2024年8月14日对深基坑的交底、特种作业人员到位等巡视检查记录未留影像资料。 2.检测专项整治：检测方案缺电线电缆等材料的送检内容。 二、实体工程安全： 1.检查塔式起重机（闽DO—T00783），发现该塔吊与其它工地塔吊存在交叉作业，建设单位尚未牵头制定塔吊防止相互碰撞的安全措施。 2.检查塔式起重机（闽DO—T00783），发现塔吊风速仪不灵敏。 3.抽查发现地下室盘扣式模板支撑架8-9交D-F轴一处水平拉杆缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师1.8分，监理企业1.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：王栩、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 林艺荣
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 傅彬磷
14 | 12吋特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目22号宿舍楼 | 建设单位 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 朱利荣 | 主体结构、五层梁板模板安装 | 检查时间：2024年9月20日 一、实体工程质量： 抽查22号宿舍楼四层B轴交1轴框架柱KZ2钢筋安装，发现有一处Φ22机械接头相邻交错距离（实测700mm）小于规范图集中35d即770mm的要求。 二、实体工程安全： 1.检查发现22号宿舍楼五层1～5轴交A～D轴楼梯边未做临边防护。 2.塔式起重机(备案号：闽DO-00651)存在问题：外套架平台防护栏杆漏装1个夹板。 3.塔式起重机(备案号：闽DO-00651)存在问题：水泵与塔吊共用1个回路。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：徐文锐、康明斌、庄俊彪、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 庄端辉
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 苏定加
15 | 孚中央西小学 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 程春 | 主体结构、地下室顶板梁板钢筋绑扎 | 检查时间：2024年9月24日 一、质量安全行为： 检测专项整治：项目检测方案的内容不齐全，无植筋拉拔方面的内容，无建筑材料防火性能试验等相关内容。 二、实体工程质量： 1.抽查1-2#-1段地下室顶板钢筋安装，发现2-11/2-G梁柱节点的箍筋少1道。 2.抽查1-2#-1段地下室顶板钢筋安装，发现2-14/1/D-A柱顶节点柱外侧纵向主筋尚未弯折锚入顶板梁（总长度符合要求）。 三、实体工程安全： 1.现场抽查发现1-2#楼地下室顶板2-C～2-G轴交2-14轴西侧一处临边未做防护。 2.抽查1-2#楼地下室落地式脚手架首步及负一层架体，发现2-15～2-16交2-D～2-G轴一处连墙件缺失。 3.抽查1-2楼地下室顶板梁板模板支撑，发现2-11～2-13交2-C轴一处水平拉杆缺失。 4.现场抽查发现一台用于潜水泵的开关箱漏电保护器动作参数不符合要求。 5.塔式起重机（闽DA-T19195）：防攀爬装置只安装于外侧，塔吊内侧未安装。 6.塔式起重机（闽DA-T19195）：一机一码资料未粘贴在显著位置。 7.塔式起重机（闽DA-T19195）：操作室内发现打火机及抽烟现象。 8.塔式起重机（闽DA-T19195）：主提升机构钢丝绳排列不整齐。 9.抽查发现部分材料吊运时未按要求使用规范的吊具索具。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：吴建聪 组员：陈旭龙、王栩、欧伟敏、许文韬 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 余普红
|  | 监理单位 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 李龙锋
16 | 鑫朋工贸增资扩产项目 | 建设单位 | 厦门鑫朋智能制造有限公司 | 关金美 | 主体结构、二层梁板模支撑工程 | 检查时间：2024年9月24日 一、质量安全行为： 抽查发现监理单位对塔式起重机起重吊装作业无专项巡视检查记录。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DB-T15519）存在的问题：建筑物钢管与标准节水平杆干涉磨损，无相关防护措施。 2.塔式起重机（备案号：闽DB-T15519）存在的问题：司机室玻璃视线被人为遮挡。 3.抽查发现工业厂房7-8交A-B轴二层梁板盘扣式模板支架（搭设高度7.8米）有1处安全平网缺失，存在高坠隐患。 4.抽查工业厂房二层梁板1-9交A-F轴盘扣式模板支架（搭设高度7.8米），发现B-C交2-3轴有1处扫地杆漏设。 5.抽查工业厂房二层梁板1-9交A-F轴盘扣式模板支架（搭设高度7.8米），发现B-C交2-3轴有1处支架立杆与基础间存在悬空现象。 6.抽查工业厂房二层梁板1-9交A-F轴盘扣式模板支架（搭设高度7.8米），发现B-C交7-9轴有1处第二步距水平拉杆、1处斜杆扣接头与连接盘的插销未销紧。 三、文明施工： 抽查钢筋加工场边发现1具灭火器超压失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师4.2分，监理企业4.2分。 | 组长：陈信伦 组员：黄智强、苏金伟、庄俊彪 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司 | 叶阿聪
|  | 监理单位 | 厦门圣德信工程管理有限公司 | 施海新
17 | 海景西路（海景北路-海景南路）工程 | 建设单位 | 厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司 | 卢斌 | 主体结构、雨水管道、路基 | 检查时间：2024年9月24日 一、质量安全行为： 抽查发现项目部无8月下旬自查汇总记录。 二、实体工程质量： 抽查发现2024年9月1日进场的DN300、DN400HDPE双壁波纹管不符合设计要求（设计图纸为HDPE缠绕增强管），监理未对进场材料进行审核把关到位。 三、实体工程安全： 施工现场大门口有台雾炮连接的开关箱漏电保护器动作参数不符合要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师2.9分，监理企业2.9分。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴、沈庆雄 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门城健建设有限公司 | 张火星
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 张昊
18 | 豪士通加气混凝土砌块厂装修改造工程 | 建设单位 | 厦门市豪士通新型建材有限公司 | 李秀怀 | 完工 | 检查时间：2024年9月25日 一、质量安全行为： 1.检查时，水电施工员郑纪佳不在岗且未登录“项目监管系统”请假留痕。 2.工程质量检测专项：抽查发现建设单位未与检测机构签订安全管理协议，且未建立现场检测安全管理制度。 二、实体工程质量： 抽查发现1个消防应急标志灯具设计功率1W，现场使用的灯具实际为2W，与设计不符。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分。 | 组长：吴建聪 组员：王栩、欧伟敏、庄俊彪
|  | 施工单位 | 福建省通华建设有限公司 | 颜志新
|  | 监理单位 | / | /
19 | 中央储备粮厦门直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 建设单位 | 中央储备粮厦门直属库有限公司 | 黄俊熹 | 装饰装修 | 检查时间：2024年9月25日 一、实体工程安全： 抽查一站式服务中心一层，发现一台小型手持砂浆搅拌机具无专用开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：康怡晴、刘永盛
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符蓉
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 郑晓阳
20 | 象屿智慧供应链产业园停车楼、公寓配套项目 | 建设单位 | 厦门象屿智慧供应链有限公司 | 罗秀刚 | 基础 | 检查时间：2024年9月25日 一、质量安全行为： 检测专项整治存在问题：桩基检测方案施工单位未参与编制。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案编号：闽DC-T19319）存在问题：起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐。 2.抽查基坑周边堆载，发现2-A交2-10~2-B轴坑顶堆载变配电房存在安全隐患。 三、文明施工： 抽查发现通往2#楼施工主要道路未硬化到位。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.1分，监理企业1.1分。 | 组长：陈信伦 组员：陈旭龙、徐文锐、许文韬、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司 | 钟海彬
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 周启红
21 | 快乐番薯食品智能科技产业园 | 建设单位 | 厦门快乐番薯实业有限公司 | 吴德新 | 基础 | 检查时间：2024年9月26日 一、实体工程安全： 1.现场检查发现1#厂房北侧有一处木工用临时活动房的夹芯板材燃烧性能未达到A级。 2.检查发现1#厂房北侧一处板房内乱接简易插座。 3.塔式起重机（备案号：闽DO-T00849）存在问题：塔身悬挂标识牌。 4.塔式起重机（备案号：闽DO-T00849）存在问题：变幅卷筒在全臂长时缺少安全圈。 5.现场抽查发现1#厂房污水处理池1-G轴交1-6轴基坑（深基坑）边堆放钢筋过近（距离约2m）。 二、文明施工： 1.现场发现通往2#厂房、3#研发楼的主要道路未按规定进行硬化处理。 2.现场检查发现1#厂房污水处理池基坑东侧土方作业区域（约500㎡区域）所配备的雾炮机无法启动。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 林英俊
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 王曙辉
22 | 柯达（中国）图文影像有限公司整理成品仓库扩建投资项目 | 建设单位 | 柯达（中国）图文影像有限公司 | 林宝权 | 主体结构、钢结构安装 | 检查时间：2024年9月26日 一、质量安全行为： 1.钢结构吊装工程未在“项目监管系统”上填报危大工程信息登记。 2.检测专项整治：建设单位未牵头制定检测方案。监理单位未编制见证取样实施细则。见证记录未包含举牌拍照内容，现场取样未留存举牌拍照影像资料。 二、实体工程质量： 1.抽查发现7/E、9/E地脚螺栓露岀的丝扣少于2扣。 2.抽查发现8/E地脚螺栓使用的二个螺母中有一个不符合设计要求。 3.检查发现现场未设置养护室或养护箱。 4.检查发现仓库基础预拌混凝土交货检未进行氯离子含量检测。 三、实体工程安全： 检查发现西侧靠墙处一台开关箱直接控制两台以上用电设备。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：吴建聪 组员：王栩、苏金伟
|  | 施工单位 | 上海濑江建设工程有限公司 | 狄建政
|  | 监理单位 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 潘家模
23 | 新阳西小学 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 菅强 | 装饰装修 | 检查时间：2024年9月26日 一、质量安全行为： 本次检查项目经理汪科斌未到岗。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、刘永盛
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 汪科斌
|  | 监理单位 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 郭永愈
24 | 新江中心小学改扩建工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区新阳街道新垵村村民委员会 | 邱巍 | 主体结构、屋面梁板钢筋安装 | 检查时间：2024年9月27日 一、质量安全行为： 1.工程施工阶段，2024年第二季度总监（林小蓉）存在未获请假批准连续5天及以上未考勤打卡的情形。 2.2024年9月26日地下室至一层砼结构子分部已验收，但未按《福建省预拌混凝土质量管办法》第二十九条要求对混凝土实体氯离子含量进行抽测。 3.工程施工阶段，2024年第二季度项目经理（吴阳英）存在未获请假批准连续5天及以上未考勤打卡的情形；2024年第二季度安全员（陈仲毅）存在未获请假批准连续5天及以上未考勤打卡的情形。 二、实体工程质量： 抽查发现1号楼（体育馆综合楼）屋面1-2交1-C轴节点内柱筋有一根公称直径为28mm的钢筋偏短，未伸到柱顶及以上，加密箍设计为5×5，多道施工为5×4；1-2交1-F轴节点内加密箍设计为7×7，有多道施工为6×6。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DO-T00790）存在问题：司机室操作手柄橡胶保护套破损。 2.塔式起重机（备案号：闽DO-T00790）存在问题：爬升套架、起重臂端部、回转盘等工作平台上堆放零配件、垃圾等，存在坠落伤人安全隐患。 3.塔式起重机（备案号：闽DO-T00790）存在问题：风速仪未设置在塔顶迎风处。 4.抽查体育馆综合楼盘扣式落地脚手架首步架体，发现1-A交1-1轴有1处纵向扫地杆漏设。 5.抽查体育馆综合楼屋面层盘扣式高大模板支架（搭设高度10.2米），发现1-2交1-C轴有1处水平拉杆漏设。 6.抽查发现1号楼（体育馆综合楼）屋面层西侧1-2交1-A轴有一处外架边缘与建筑物间隙为240mm，超150mm未采取防护措施。 7.抽查发现1号楼（体育馆综合楼）屋面层有1台在使用的电焊机械无专用开关箱；一层有一个开关箱直接控制2台用电设备。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理14分，施工企业14分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。 | 组长：陈信伦 组员：黄智强、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门霖森辰建设有限公司 | 吴阳英
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小蓉
25 | 铂联科技新能源电池连接系统（CCS）生产研发基地建设项目 | 建设单位 | 厦门市铂联科技股份有限公司 | 何瑞元 | 桩基 | 检查时间：2024年9月27日 一、质量安全行为： 1.检查发现监理单位塔吊安装实施细则里的安全监理工作流程不完整。 2.抽查8月下旬、9月上旬、9月中旬自查汇总记录，发现施工单位项目部仅有2024年8月26日、9月20日、9月7日三份检查记录，未做到每日自查形成汇总记录，判定项目部未按规定开展旬自查。 二、实体工程安全： 1.检查发现塔式起重机（备案号：闽DA-T18263）未按要求安装远程监控。起升吊钩可视化远程摄像机未按要求进行联网投入使用，现场显示屏幕接入的界面为司机室内远程监控，由监控中发现司机室内临电线路未在机箱前端安装漏电保护器（额定漏电保护电流不大于15mA）。 2.塔式起重机（备案号：闽DA-T18263）存在问题：未按说明书维护要求，对油缸伸缩杆裸露部位进行涂抹黄油防锈保养。 三、文明施工： 抽查发现现场深基坑内一处裸土未按主管部门要求采取覆盖等防尘设施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：王栩、欧伟敏、刘永盛 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门韵筑建设工程有限公司 | 蔡龙云
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 殷劲松
26 | 无菌级SPF级免疫缺陷小鼠大鼠研发项目 | 建设单位 | 厦门福德鑫生物科技有限公司 | 吴胜 | 装饰装修 | 检查时间：2024年9月27日 一、实体工程质量： 抽查发现DN25喷淋管壁厚实测2.1mm，不符合规范要求；发现ALX照明箱出线设计ZR-BV3X2.5mm，现场使用BV3X2.5，不符合设计要求。 二、实体工程安全： 1.抽查直线长度大于20m的风管，发现1处风管未设置防晃支架。 2.抽查发现施工现场有两台用电设备无专用开关箱（使用排插）。 3.抽查发现施工现场有1处人字梯作业高度大于2.0米，临空作业时未做防护。 三、文明施工： 抽查发现办公用房未按规定配置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、许文韬
|  | 施工单位 | 苏州市金燕净化设备工程有限公司 | 李鹏
|  | 监理单位 | / | /