## Sheet1
附件1
2024年10月份海沧区建设工程质量安全“双随机”存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 千秋业产业园扩建 | 建设单位 | 厦门千秋业水泥制品有限公司 | 施秀法 | 主体结构、二层柱 | 检查时间：2024年10月11日 一、实体工程安全： 1.抽查B2#楼三层梁板盘扣式模板支架（搭设高度5.3米），发现D-E交1-3轴有1处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于方案要求的550mm（实测850mm）。 2.抽查B2#楼二层,发现B2#楼F~G轴交1轴有1处外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测300mm）。 3.抽查B2#楼三层梁板盘扣式模板支架（搭设高度5.3米），发现D-E交2-4轴有1处扫地杆漏设。 4.抽查B2#楼扣件式落地脚手架首步及第二层架体，发现G交1-2轴有1处纵向扫地杆距离地面高度为610mm，大于规范要求。 5.现场检查发现B2#楼第一段悬挑脚手架二层6-7交G轴悬挑钢梁与连梁两侧未连接，存在悬空现象。 6.抽查发现B2#楼扣件式落地脚手架D交2轴有1处开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑。 7.抽查塔式起重机（闽DA-T08621），发现其基础积水。 8.抽查塔式起重机（闽DA-T08621），发现顶升油缸横杆保险销止退栏杆缺失。 9.抽查塔式起重机（闽DA-T08621），发现减速器箱体有渗油现象。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、康怡晴、苏金伟、庄俊彪 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 黄海珠
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司 | 孙锦运
2 | 打印设备及其结构件制造（扩建改造）项目 | 建设单位 | 厦门满福盛投资管理有限公司 | 卢建筑 | 主体结构、封顶 | 检查时间：2024年10月11日 一、质量安全行为： 1.检查发现施工升降机远程监控未与省厅视频监控平台对接。 2.项目经理等多位主要人员未按照《厦门市海沧区住建和交通局关于做好建筑工地中秋国庆假期安全防范工作的通知》要求于2024年国庆期间在施工企业安全检查系统（闽政通）至少完成一次检查。 3.抽查发现6＃综合楼1-8轴交A-C轴出屋面的墙柱混凝土（C30，2024年10月8日浇筑）无交货检验举牌拍照，视同该批次混凝土交货检验不符合要求。 二、实体工程质量： 抽查发现6#综合楼2-3轴交B-C轴十层往十一层第一段楼梯端梯板中部有一处单边长度超过10㎝的混凝土蜂窝严重缺陷。十层3轴交B轴剪力墙底部有一处单边长度超过10㎝的混凝土蜂窝严重缺陷。 三、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号：闽DB-T19322）存在问题：司机室内电箱保护零线未连接。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽DB-T19322）存在问题：操作工专用通道未设置防止非操作人员随意进入的装置。 3.抽查施工升降机（备案号：闽DO-300429）存在问题：施工升降机基础存在模板等杂物未及时清理。 4.抽查施工升降机（备案号：闽DO-300429）存在问题：施工升降机左、右吊笼内监控摄像机未安装。 5.抽查塔式起重机（备案号：闽DB-T19322）存在问题：四方验收未按说明书要求对起重量限制器进行试载验收。 6.抽查6#综合楼屋面架构层梁板模板支撑C-B轴交5-8轴区域（搭设高度4.8米，使用承插式盘扣架），发现6/B轴有有两处水平拉杆漏设。 7.抽查6#综合楼第三段悬挑架首步架（第十层）及第十一层架体，发现第十层C-A轴交1轴及1-8轴交C轴悬挑脚手架的钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结。 8.检查发现6#综合楼十层南侧有一处外架边缘与建筑物间隙达到220mm未采取防护措施；6#综合楼10层北侧有一处外架悬挑梁与建筑物大于1米未采取防护措施；6#综合楼10层有一处电梯井的楼层边临边作业未做防护措施。 四、文明施工： 检查发现施工现场一处工人休息用房区域未配置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理14分，施工企业14分，总监理工程师4.1分，监理企业4.1分。 | 组长：黄智强 组员：陈旭龙、沈庆雄、刘永盛、康明斌 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省中闽建设工程有限公司 | 刘海松
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 傅彬磷
3 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期项目 | 建设单位 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 邓志发 | 主体结构 | 检查时间：2024年10月15日 一、质量安全行为： 检测专项整治：抽查见证取样影像资料发现2024年6月7日见证送检的XPS挤塑板使用验收牌代替见证送检举牌。 二、实体工程质量： 1.抽查A车间四层夹层G-D/1-3轴区域，发现E/2轴框架柱中部有一处长度15cm的蜂窝外观质量缺陷。 2.检查发现施工现场养护箱未连接电源，标准试件养护不符合要求。 三、实体工程安全： 1.检查A车间三层发现E-F交2-3轴有一处电梯井防护门未按规定固定。 2.抽查A车间三层发现E交1-2轴有一处楼梯段临边未做防护、6轴交C-D轴有一处外架边缘与建筑间隙大于150mm（实测约300mm）。 3.施工升降机（备案号：闽DF-S19088）：基础周边堆放方木等易燃材料。 4.施工升降机（备案号：闽DF-S19088）：吊笼门框外缘与登机平台边缘间距大于50mm。 5.施工升降机（备案号：闽DF-S19088）：吊笼内未配备监控摄影机及操作人员智能识别设备。 6.塔式起重机（备案号：闽DO-T00646）：塔吊操作人员楼层进出通道处未设置防止无关人员随意进入的装置。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师3分，监理企业3分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、刘晨璟、刘永盛、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 包启斌
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 陈良鹏
4 | 厦门烨映电子科技有限公司厂房装修工程 | 建设单位 | 厦门烨映电子科技有限公司 | 林建灿 | 装饰装修 | 检查时间：2024年10月15日 一、质量安全行为： 抽查发现项目安全员未按《福建省房屋市政工程施工安全员工作手册》要求每日填写记录《施工安全日志》。 二、实体工程质量： 卫生间砌体已施工但项目无法提供后置拉结筋轴向受拉承载力检验报告。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分。 | 组长：黄智强 组员：吴建聪、许文韬
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 钟七金
|  | 监理单位 | / | /
5 | 东屿南路东段道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 主体结构、6%水稳层 | 检查时间：2024年10月15日 一、实体工程安全： 现场抽查发现k0+061路中一处雨水井洞口作业防坠落措施不符合要求。 二、文明施工： 1.现场检查发现k0+040～k0+090段南侧围挡上的喷淋管未接通水源且该区域未配备雾炮等降尘措施。 2.抽查发现k0+218~k0+226段南侧围挡被破坏未及时修复。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：徐文锐 组员：陈旭龙、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门闽坤集团有限公司 | 庄培清
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小彬
6 | 法拉电子南海路厂区项目 | 建设单位 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 罗荣海 | 主体结构 | 检查时间：2024年10月16日 一、质量安全行为： 1.监理专项整治：本项目监理未落实非常规时段管理人员水印打卡。 2.检测专项整治：见证取样监理实施细则无工作流程。 二、实体工程质量： 1.抽查2#楼D区首层结构，发现33交B轴首层柱根部多处缺陷已修补，查无对应的修补记录。 2.抽查2#楼D区屋面梁柱钢筋安装,发现31交G轴屋面梁柱节点箍筋漏设，现场有十道箍筋设置为4×4（设计箍筋5×5），另检查发现32交G轴屋面梁柱节点漏设四道箍筋。 三、实体工程安全： 1.抽查2#楼D区落地架，发现30轴交G~F轴首步一处外架立杆悬空。 2.抽查2#楼一层B区发现一处用电设备无专用开关箱(使用的是带漏保排插)。 3.抽查2#楼D区屋面层梁板模板支撑，发现A~B交34轴梁底由单立柱支撑，未按方案要求在梁底两侧支设立柱。 4.抽查2#楼D区屋面层梁板模板支撑，发现32轴交A~B轴梁底一处水平拉杆缺失。 5.抽查发现2#楼二层南侧外架有一处内侧护身栏杆缺失，该处离地高度超2m，存在高处坠落风险。 6.抽查塔式起重机（备案号：闽DA-T14974）,发现套架外维修栏固定螺栓无防松措施。 7.抽查塔式起重机（备案号：闽DA-T14974）,发现小车钢丝绳固定处穿绳方向错误。 8.抽查塔式起重机（备案号：闽DA-T14974）,发现司机室玻璃被人为遮挡。 9.抽查施工升降机（备案号：闽DA-S17499）,发现吊笼顶防护栏杆挂设企业广告牌。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。 | 组长：沈庆雄 组员：黄智强、陈旭龙、许文韬、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 郑明勇
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 吴志忠
7 | 厦门安捷利美维科技有限公司高端封装基板及高端 HDI 生产能力建设项目（一期）深化生产工艺机电安装及洁净厂房工程 5#厂房及配套设施一标段 | 建设单位 | 厦门安捷利美维科技有限公司 | 张涛 | 装饰装修 | 检查时间：2024年10月16日 一、质量安全行为： 1.工程施工阶段，总监（罗*辉）上季度存在未获请假批准连续5天及以上未考勤打卡、当月累计超过10天未考勤打卡的情形，属长期不在施工现场。 2.项目部备案人员9人，检查当天在岗5人，在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3。 3.抽查2024年9月26日监理企业检查记录，发现总监（罗清辉）签字非本人签字。 二、实体工程质量： 抽查DN65消防栓水管、1250*320排烟风管、1AL4配电箱及其插座回路出线、ATFJ1屋面风机房配电箱进线电缆，发现ATFJ1屋面风机房配电箱进线电缆设计为WDZN(B1)N-NG-A(BTLY)-1-3*70+2*35，现场使用的是NG-A(BTLY)-3*70+2*35，与设计不符。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师5.8分，监理企业5.8分，对施工单位记入信用监管行为P6档次一次，对监理单位记入信用监管行为P5档次一次。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、庄俊彪、欧伟敏
|  | 施工单位 | 中电系统建设工程有限公司 | 康勃
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 罗清辉
8 | 佳鑫路（大溪路-云溪路）、佳盛路（大溪路-云溪路）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘文金 | 主体结构、水稳层 | 检查时间：2024年10月16日 一、质量安全行为： 1.抽查佳鑫路箱涵（K0+287.846段）预拌混凝土交货检验影像资料，现场无法提供该箱涵预拌混凝土交货检验影像记录。 2.抽查佳鑫路箱涵（K0+287.846段）主体结构验收资料，发现该段箱涵砼结构子分部已验收，但未按《福建省预拌混凝土质量管理办法》第二十九条对氯离子含量进行抽测。 二、实体工程质量： 抽查发现预制生态花池构件有破损且钢筋外露。 三、实体工程安全： 1.抽查发现大门口高压水枪、雾炮未配备专用开关箱。 2.抽查发现G0+050-G0+070段排洪渠临边防护栏杆缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省交建集团工程有限公司 | 江生文
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 兰喜华
9 | 钟山外口公寓 | 建设单位 | 厦门市海沧区嵩屿街道钟山社区居民委员会 | 周燕瑞 | 主体结构、三层梁板 | 检查时间：2024年10月17日 一、质量安全行为： 工程施工阶段，安全员（高*坤）2024年第三季度在未获请假批准连续5天及以上未考勤打卡的情形，属长期不在施工现场。 二、实体工程质量： 抽查地下室一层9-12轴交F-K轴约500平方米的区域，发现11交F轴混凝土柱柱脚存在一处超过10cm的（蜂窝）严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.抽查发现A1-2地块主体二层框架柱及剪力墙模板主龙骨采用圆钢管。 2.抽查塔式起重机（备案号闽DC-T18334）存在问题：塔吊支腿螺栓被混凝土覆盖。 3.抽查塔式起重机（备案号闽DC-T18334）存在问题：回转处臂节横杆多处与主钢丝绳摩擦。 4.抽查A1-2地块主体三层梁板8-12轴交G-K轴盘扣式模板支架（搭设高度3.6米），发现8-9轴交G轴有一处架体水平拉杆漏设。 5.抽查A1-2地块主体扣件式落地脚手架首步及第二层架体，发现7-8轴交G-K轴（后浇带）架体基础采用160mm型钢，型钢与地面无固定措施，架体立杆与型钢未固定，有1处立杆与型钢存在间隙；首步架体未张挂安全网。 6.检查发现钟山外口公寓地下室顶板东侧有一处坠落高度基准面2m以上楼层边未做防护；地上二层有一处楼梯段临边作业未做防护；地上二层南侧有一处外架边缘与建筑物间隙为230mm未采取防护措施。 7.抽查塔式起重机（备案号闽DC-T18334）存在问题：现场采用尼龙袋和螺纹钢做吊具、吊环，且无防脱装置。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师3.1分，监理企业3.1分，对施工单位记入信用监管行为P5档次一次。 | 组长：陈信伦 组员：吴建聪、沈庆雄、庄俊彪、刘永盛 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省泷旭建设工程有限公司 | 卢志杰
|  | 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司 | 陈双洋
10 | 辉森箱包2#厂房 | 建设单位 | 厦门辉森箱包工业有限公司 | 黄东辉 | 主体结构、三层梁板 | 检查时间：2024年10月17日 一、质量安全行为： 1.抽查及项目部9月中、下旬及10月上旬记录，发现10月上旬项目经理未在施工企业安全检查系统（闽政通)至少完成一次检查，视为10月上旬本项目未开展旬自查。 2.抽查发现交货检验拌合物氯离子检验举牌拍照未按要求标明相关信息。 二、实体工程质量： 1.检查发现施工现场养护箱内标准试件养护的温湿度控制不符合要求。 2.抽查辉森箱包2#厂房三层梁板钢筋安装，发现2交B轴柱箍筋道数缺少一道，且有1道箍筋被切断；1交B轴柱有3道箍筋肢数不足，现场安装为（2X2）设计要求为（4X4）且有2道箍筋被切断；1交1/A轴柱有2道箍筋肢数不足，现场安装为（2X2）设计要求为（4X4）。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DO-T00742）：地下室顶板钢筋与标准节有干涉，安全距离不足100mm。 2.塔式起重机（备案号闽DO-T00742）：基础有积水现象。 3.塔式起重机（备案号闽DO-T00742）：塔机司机携带打火机，在工作岗位吸烟。 4.消防专项整治：检查发现项目部尚未编制应急疏散演练方案。 5.抽查辉森箱包2#厂房三层梁板模板支撑（使用承插型盘扣架），发现1-2交A轴梁底有一处立柱间距不符合规范要求（大于1.5m）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、黄智强、许文韬、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门立兴建设有限公司 | 林建阳
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 吴明俊
11 | 御晟二期工程 | 建设单位 | 厦门御晟工艺品有限公司 | 董少弋 | 主体结构、五层梁板 | 检查时间：2024年10月18日 一、质量安全行为： 1.监理专项整治：抽查发现监理单位未保存非常规时段人员水印打卡相关影像资料。 2.检测专项整治：检查发现项目无法提供见证送检时按规定到检测机构签字确认的相关证明材料或影像资料。 二、实体工程质量： 抽查发现一层8轴交A轴、8轴交C轴框架柱柱脚分别有一处长度超过10cm蜂窝混凝土严重外观质量缺陷；一层7轴交C轴框架柱柱脚有一处露筋混凝土严重外观质量缺陷；一层2轴交B轴柱柱脚有一处露筋。 三、实体工程安全： 1.抽查御晟二期工程五层梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.2米），发现2~4轴交B~C轴有一处梁底立柱未使用顶托，采用扣件受力。 2.抽查御晟二期工程五层梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.2米），发现7轴交A轴有1处架体顶步水平拉杆漏设。 3.抽查御晟二期扣件式落地脚手架首步及第三层架体，发现三层2交A轴有一处立杆未支设在地面。 4.抽查发现御晟二期工程二层有一处电梯井道位置的楼层边未做防护。 5.抽查发现施工现场有一台雾炮、一台高压水枪无专用的开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、刘晨璟、庄俊彪、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建联立盛建筑工程有限公司 | 陈雄
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小蓉
12 | 厦门市海沧区第二社会福利中心（原霞光养老院） | 建设单位 | 厦门市海沧区民政局 | 吴旭东 | 主体结构、已封顶 | 检查时间：2024年10月18日 一、质量安全行为： 抽查及项目部9月中、下旬及10月上旬记录，发现10月上旬项目经理未在施工企业安全检查系统（闽政通)至少完成一次检查，视为10月上旬本项目未开展旬自查。 二、实体工程安全： 1.检查施工升降机（备案号： 闽DB一S19383），发现开关箱漏电保护器额定动作电流75mA。 2.检查施工升降机（备案号： 闽DB一S19383），发现开关箱导线线芯裸露一处。 3.检查塔式起重机（备案号：闽DO-T00627）,发现顶升扁担连接销轴止退板固定螺栓有一处缺失。 4.检查发现2#楼六层L-4/2-C轴有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测330mm）。 5.抽查2＃楼第一段悬挑脚手架（三层)首步架及六层架体，发现三层南侧架体有一处立杆未支设在悬挑钢梁上。 6.检查发现2＃楼六层有一台用电设备无专用开关箱。 7.检查发现2＃楼六层2＃电梯井有一处未按规定设置防护门。 三、文明施工： 检查发现项目有一处钢筋加工场未配置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、陈信伦、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 林雄
|  | 监理单位 | 福建源恒工程监理有限公司 | 王斌
13 | 宏发海沧工业园（电力继电器厂房六、综合楼）项目-电力继电器厂房六 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 林志宏 | 主体结构、五层梁板 | 检查时间：2024年10月22日 一、质量安全行为： 抽查2024年8月13日监理企业季度检查记录，发现检查记录表上无检查人员签字且无企业人员带队检查照片。 二、实体工程质量： 1.抽查厂房六第一层A-D轴交1-3轴约500㎡的区域，发现C-D轴交1/3轴框架梁中部有一处木料夹渣严重外观质量缺陷。 2.抽查厂房六第五层梁板钢筋安装，发现1/11轴交D-C轴框架梁有一根公称直径22mm的纵向受力钢筋锚固长度（弯锚段实测300mm）不满足规范要求（15d）。 三、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00521）存在问题：顶升横梁防脱装置一处缺失。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00521）存在问题：司机室视野遮挡。 3.抽查电力继电器厂房六第五层梁板（8-13交A-H轴）盘扣式模板支架，发现10-13交B-C轴有一处支架立杆与水平拉杆未连接牢固。 4.检查发现电力继电器厂房六第一层至二层楼梯段有一处临边作业处未做防护；二层外脚手架位于13-14轴交A-B轴有一处外脚手架边缘与建筑物间隙达到200mm未采取防护措施。 5.抽查电力继电器厂房六盘扣式落地架首步及第三层架体，发现6交F-H轴有一处架体纵向扫地杆漏设。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师6.8分，监理企业6.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：康怡晴、徐文锐、庄俊彪、刘永盛 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 张火木
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 许涛富
14 | 华夏电力嵩屿厂区配套设施改扩建项目一期机组1×600MW燃煤发电机组等容量替代项目厂前区建筑主体工程 | 建设单位 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 陈珏玮 | 装饰装修 | 检查时间：2024年10月22日 一、质量安全行为： 现场无法提供2024年9月下旬至10月中旬自查记录，施工单位项目部未每旬开展自查。 二、实体工程质量： 抽查发现厂前区生产楼三层西侧有一处后埋置钢板与槽钢连接件焊接处防腐不到位。 三、实体工程安全： 1.抽查厂前区生产楼6层发现11轴交F轴处外架与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施(实测300mm）。 2.现场检查发现1台搅拌设备无专用开关箱。 3.抽查厂前区生产楼首步架体及六层架体（盘扣架)，发现厂前区生产楼南侧8~9轴交A～B轴1处立杆悬空（未支设在地面）。 4.抽查塔式起重机(闽DD-T16408)发现现场安装高度为35.6米，大于台风季节允许最大安装高度30.9米。 5.抽查厂前区生产楼首步架体及六层架体（盘扣架)，发现生产楼北侧11轴交D~E轴有一处横向扫地杆缺失及一处纵向扫地杆缺失。 6.塔式起重机（备案号：闽DD-T16408）存在问题：基础积水。 7.塔式起重机（备案号：闽DD-T16408）存在问题：顶升横梁防脱装置有一处缺失。 8.消防专项整治：现场检查发现生产楼1~2层A~B轴交10~11轴楼梯间内梯板上大面积堆砂，通道未保持通畅。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。 | 组长：陈信伦 组员：吴建聪、欧伟敏、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 郑蜀建
|  | 监理单位 | 上海电力监理咨询有限公司 | 葛青
15 | 硬质合金工业园（一期）——高性能工具基体生产线建设项目 | 建设单位 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 黄忠良 | 装饰装修 | 检查时间：2024年10月22日 一、实体工程质量： 抽查制粉车间应急实施疏散指示电缆发现设计为ZR-NH-RYJSP，实际使用WDZCN-RYJSP且该批次电缆现场无法提供见证送检报告。 二、实体工程安全： 1.现场检查发现制粉联合厂房辅房二层6轴交A～B轴位置发现有一台砂轮切割机无专用开关箱。 2.现场检查发现制粉联合厂房16轴交1-AB轴位置有一处“事故提升井”井口作业防坠度措施不符合要求。 3.现场检查发现制粉联合厂房车间1～3轴到1-J轴有一处基坑边临边作业未做防护。 三、文明施工： 现场检查发现氢气站南侧正在土方作业施工区，现场未配备雾炮等降尘措施；另项目现场主干道存在浮土，车辆通行时引起扬尘现象。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、许文韬、康明斌、苏金伟
|  | 施工单位 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 吴发甫
|  | 监理单位 | 中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司 | 刘峰
16 | 12吋特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目22号宿舍楼 | 建设单位 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 朱利荣 | 主体结构、十一层梁板 | 检查时间：2024年10月23日 一、实体工程质量： 1.抽查22号宿舍楼十一层梁板钢筋安装，发现2轴交B轴、3轴交B轴梁柱节点最上一道箍筋肢数不符合要求，总计2个箍筋肢数不符合设计要求（设计箍筋类型号为5×5，现场施工为4×4）。 2.抽查发现22号宿舍楼十一层1/1轴交C轴悬挑梁一根纵向负弯矩受力钢筋（二排筋）与上排钢筋间距位置偏差50㎜及以上（实测为110㎜）。 二、实体工程安全： 1.22号宿舍楼3层北侧有1处外架边缘与建筑物间隙达到300mm未采取防护措施。 2.抽查22号宿舍楼十一层梁板模板支撑，使用盘扣架，搭设高度3.2米，发现2/C-D轴区域有1处立杆伸出顶层水平杆的悬臂长度大于方案要求的550mm，实测600mm。 3.施工升降机（备案号：闽DO-S01623）存在问题：6楼楼层未标识。 4.施工升降机（备案号：闽DO-S01623）存在问题：地面防护围栏固定不牢，发现1处内倾。 5.塔式起重机（备案号：闽DO-T00651）存在问题：主电缆接长时，未采用中间接线盒。 6.塔式起重机（备案号：闽DO-T00651）存在问题：司机室挡风玻璃遮挡，影响视野。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师3.5分，监理企业3.5分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈旭龙、欧伟敏、康明斌、刘永盛 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 庄端辉
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 苏定加
17 | 民阳二期3#厂房 | 建设单位 | 厦门民阳工业有限公司 | 陈棱莉 | 桩基 | 检查时间：2024年10月23日 一、质量安全行为： 1.抽查工程桩B1#，B2#，B3#旋挖桩钢筋隐蔽验收记录，发现专监孙朝敏均未签字，且安全检查系统中至今无检查记录，认定专监孙朝敏长期不在施工现场履职。 2.抽查发现2024年9月26日施工企业季度检查问题照片与9月下旬旬自查汇总记录问题照片一致，且无企业负责人带队检查照片，视为未开展企业自查。 3.检测专项整治情况：抽查发现钢筋原材及接头见证取样送检未留存原位取样照片。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师2分，监理企业2分。 | 组长：吴建聪 组员：刘晨璟、康怡晴、许文韬
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 黄少民
|  | 监理单位 | 厦门宏晟昌建设管理有限公司 | 周子强
18 | 厦门瑞铠彩印纸制品厂扩建工程 | 建设单位 | 厦门瑞铠工业有限公司 | 蔡明家 | 装饰装修 | 检查时间：2024年10月23日 一、实体工程质量： 抽查发现厂房2的三层2~3轴交F轴有一处屋面排水立管穿墙处未采取防火封堵措施。 二、实体工程安全： 1.抽查发现消防水池深基坑底部有一台潜水泵未设置专用开关箱。 2.抽查发现消防水池B交1~8轴有一处深基坑顶部未设置临边防护。 三、文明施工： 现场检查发现消防水池深基坑周边加工场所的两具灭火器均已失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：陈信伦 组员：徐文锐、苏金伟、庄俊彪
|  | 施工单位 | 福建广耀建设工程有限公司 | 王景
|  | 监理单位 | 厦门诚合众乐建设有限公司 | 吴东丽
19 | 宁店东路（兰英路-角嵩路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2024年10月24日 一、质量安全行为： 抽查发现无第三季度监理单位季度检查记录。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师2分，监理企业2分。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 郑炜炜
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 林培法
20 | 厦门士兰集宏半导体有限公司8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目（一期） | 建设单位 | 厦门士兰集宏半导体有限公司 | 朱利荣 | 桩基 | 检查时间：2024年10月25日 一、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号闽DO-T00625），发现未按要求在变幅小车、司机室内安装监控。 2.抽查塔式起重机（备案号闽DO-T00625），发现控制柜电器原件固定支座排松动。 3.现场检查发现101厂房东侧一台潜水泵未配备专用开关箱。 二、文明施工： 检查发现施工现场西侧未按规定设置围挡。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.4分，监理企业1.4分。 | 组长：陈信伦 组员：王栩、欧伟敏、庄俊彪 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 严道卫
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 苏定加
21 | 华夏电力嵩屿厂区配套设施改扩建项目 | 建设单位 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 陈珏玮 | 主体结构、封顶 | 检查时间：2024年10月29日 一、质量安全行为： 抽查主厂房6.85m9~10轴交A~B轴板氯离子报告THF20240239，检查发现主厂房混凝土结构子分部已验收，验收内容包括C40、C45两个强度等级混凝土，现场仅有C45回弹检测报告，未按《福建省预拌混凝土管理办法》第二十九条对混凝土实体强度进行抽测。 二、实体工程质量： 1.抽查现场用于主厂房（抗风柱）的高强度大六角头螺栓连接副，发现1个检验批未按要求进行终拧检查。 2.抽查现场用于主厂房（抗风柱）的高强度大六角头螺栓连接副，发现1批次未进行抗滑移系数的试验。 3.抽查1-E~1-H交1-1~1-4轴约500m²，发现主厂房侧煤仓36.95m1-2交1-G轴框架柱柱脚有一处混凝土缺陷。 三、实体工程安全： 1.检查发现主厂房每层楼梯处未按规定设置水枪、水带及软管。 2.塔式起重机（备案号：闽DF-T15882）存在问题：2#塔机专用开关箱外接其余线路。 3.检查发现主厂房一层有一台手持切割机无专用的开关箱。 4.抽查主厂房侧煤仓，发现标高37米处1-G~1-A交1-3~1-4轴有一处长度1700mm的洞口作业防坠落措施不符合要求。 5.抽查主厂房侧煤仓，发现标高37米处1-H交1-1轴有一处门式脚手架操作平台临边作业未做防护。样本外发现27米处1-G交1-3~1-4轴有一处楼层边临边作业未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。 | 组长：黄智强 组员：康怡晴、刘永盛、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 杨坤明
|  | 监理单位 | 上海电力监理咨询有限公司 | 葛青
22 | 中闽世纪工业园扩建项目 | 建设单位 | 厦门中闽世纪实业有限公司 | 邱文敬 | 主体结构、二层梁板钢筋安装 | 检查时间：2024年10月29日 一、质量安全行为： 检测专项整治:检查发现本项目进场材料见证取样未由监理单位备案人员见证；见证取样影像记录未能体现原位取样位置。 二、实体工程质量： 抽查3#楼二层梁柱钢筋安装，发现3-2交3-B~3-C轴框架梁加密箍筋个数不足，漏设一道加密箍（设计要求为13道加密箍筋，实际施工为12道加密箍筋）。 三、实体工程安全： 1.抽查3#楼二层梁板盘扣式模板支架（搭设高度5.0米），发现3-3~3-4交3-A轴有一处支架立杆与扫地杆未连接牢固。 2.抽查塔式起重机（备案编号闽DO-T00816），发现司机室内有其他电气设备（电热水壶等）。 3.抽查塔式起重机（备案编号闽DO-T00816），发现塔吊基础未设置防护围栏。 4.抽查塔式起重机（备案编号闽DO-T00816），发现吊钩保险连接销轴用钢筋替代，不符合要求。 5.抽查塔式起重机（备案编号闽DO-T00814），发现单机箱设置不规范（有外接用电线路）。 6.抽查塔式起重机（备案编号闽DO-T00814），发现塔吊单机箱日常巡检记录巡视人签字不全。 7.抽查3#楼二层梁板盘扣式模板支架（搭设高度5.0米），发现3-C~3-D交3-6轴有一处架体顶步水平拉杆漏设。 8.抽查3#楼首层一处配电箱，发现一个漏电保护器失效。 9.抽查3#楼二层梁板盘扣式模板支架（搭设高度5.0米），发现3-3~3-5交3-A轴有一处架体立杆与基础存在接触不紧密现象。 10.抽查发现3#楼、4#楼、7#楼二层梁板模板支架工程（搭设高度5.0米~7.9米）未举牌验收，未在施工现场设置验收标识牌。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：陈旭龙 组员：徐文锐、刘晨璟、庄俊彪、许文韬 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 夏良华
|  | 监理单位 | 厦门顺境建设工程管理有限公司 | 杜少夫
23 | 源龙四期5#厂房及6#宿舍楼 | 建设单位 | 厦门源龙生物科技有限公司 | 黄洋招 | 主体结构、四层梁板 | 检查时间：2024年10月29日 一、质量安全行为： 1.检查发现项目经理吴正荣未按我局文件要求国庆期间在闽政通手机系统上检查留痕。 2.检查发现总监吴明俊未按我局文件要求国庆期间在闽政通手机系统上检查留痕。 二、实体工程质量： 1.检查发现6#宿舍楼四层板上部钢筋网交叉点和板底部钢筋网边缘交叉点未满绑；四层梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点未满绑。 2.检查发现6#宿舍楼四层板钢筋安装混凝土保护层垫块间距偏大。 3.抽查6#宿舍楼四层梁板钢筋安装，发现四层梁柱节点6-3轴交6-B轴、6-4轴交6-B轴各有一个箍筋规格不满足要求（各少1肢拉钩）。 三、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号：闽DO-T00800），发现塔身标准节爬梯、回转工作平台处堆放配件。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽DO-T00800），发现该塔机为垂直爬梯，未安装人员攀爬防坠器。 3.抽查发现6#宿舍楼6-3~6-4轴交6-A轴有一处竖向通道架体（高度:10米）未按要求设置连墙件。 4.抽查发现6#宿舍楼四层梁板位于6-3~6-4交6-F轴有1处外架边缘与建筑物间隙达到500mm未采取防护措施。 5.抽查发现6#宿舍楼首步架6-A~6-B轴交6-1轴有一处立杆未支设在地面。 6.抽查6#宿舍楼四层模板支撑（层高3.6米），发现6-3~6-4轴交6-B~6-C轴有一处专用斜杆未按规范要求设置。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师6.8分，监理企业6.8分。 | 组长：陈信伦 组员：吴建聪、沈庆雄、苏金伟、康明斌 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门鹏筑建设有限公司 | 吴正荣
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 吴明俊
24 | 雅瑞实业新建厂房及保障性宿舍项目 | 建设单位 | 厦门雅瑞实业有限公司 | 陈有华 | 主体结构、结构封顶、砌筑完成 | 检查时间：2024年10月30日 一、质量安全行为： 抽查深基坑、高大模板、塔吊监理实施细则及对应专项巡视检查记录，发现监理单位项目部未留存近期对基坑开挖施工阶段的专项巡视检查记录。 二、实体工程质量： 1.抽查发现A#楼二层A-C~A-D/A-1轴幕墙骨架有一处立柱与角钢焊接，焊缝小于设计要求的6mm。 2.抽查A#楼楼一层，发现后置拉结钢筋受拉承载力检测数量仅为13根，达不到规范要求20根。 三、实体工程安全： 1.抽查施工升降机（备案号：闽DC-S19266），发现主电缆线沿轨架敷设未设置绝缘防护。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽DO-T00787），发现爬升架导轮一处调节螺杆未调试。 3.抽查塔式起重机（备案号：闽DO-T00787），发现地面围栏未设置门禁，且无警示标牌。 4.抽查施工升降机（备案号：闽DC-S19266），发现验收完成后未在明显位置设置验收公示牌。 四、文明施工： 现场检查发现B#楼基坑开挖未采取喷雾或湿式作业等方式降尘。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师3.4分，监理企业3.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：王栩、刘永盛、苏金伟、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门中宸集团有限公司 | 任敬华
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司 | 陈泽铭
25 | 个人肺功能监测仪项目 | 建设单位 | 思必诺（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 黄睿宇 | 主体结构、封顶 | 检查时间：2024年10月30日 一、质量安全行为： 经询问施工单位安全员陈宇峰，发现陈宇峰对施工现场主要状况不了解。 二、实体工程质量： 1.现场已完成穿线，但未见相关电线材料的送检报告。 2.抽查4#厂房二层发现4-5轴柱上部有一处边长大于10CM的蜂窝混凝土外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.施工升降机（备案号闽DA-S16601）：电缆导向架缺失2处。 2.施工升降机（备案号闽DA-S16601）：单机箱重复接地线。 3.施工升降机（备案号闽DA-T15048）：平衡臂端部红色障碍灯损坏。 4.施工升降机（备案号闽DA-T15048）：司机室前挡风玻璃遮挡视线。 5.高处作业吊篮（出场编号23020131）：安全绳在转角处，未设保护措施。 6.消防专项检查：检查发现4#厂房二层楼梯间堆放建筑用砂，未保持临时消防通道通畅。 7.现场抽查4#厂房六层发现有一台焊机未使用专用开关箱。 8.现场检查发现4#厂房地下室6～7轴交A轴临边坠落高度基准面2m以上（现场约4m）未做临边防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、刘晨璟、欧伟敏 检测：一组 专家：三名
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 庄渊龙
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
26 | 海沧区（天玺）养老服务照料中心 | 代建单位 | 厦门海投房地产有限公司 | 连堃尧 | 装饰装修 | 检查时间：2024年10月30日 一、质量安全行为： 1.抽查发现项目经理郑尚佳、安全员陈真存在“连续5天未打卡，且未安排相应资格人员顶岗”的现象。 2.检测专项整治情况：抽查发现监理单位未按要求编制见证取样监理实施细则及见证检验计划，建设（代建）单位未建立现场检测安全管理制度，未签订安全协议。 二、实体工程质量： 抽查现场电缆材料（WDZBN-YJY），发现现场已完成电缆穿线，但无法提供相应的见证送检报告。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、许文韬
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 郑尚佳
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 伊妙生
27 | 连科产业园智能制造建设项目 | 建设单位 | 厦门连科工业有限公司 | 龚毅 | 主体结构、屋面板 | 检查时间：2024年10月31日 一、质量安全行为： 1.专监黄瑞楷本次检查未到岗，本次检查签到时他人代为签字，判定专监黄瑞楷长期不在岗。 2.检测专项整治：施工及监理单位未参与检测方案制定。 二、实体工程安全： 1.施工升降机（闽DO-S01433）存在问题：专用电箱内保护零线未连接到位。 2.消防隐患检查：项目部未编制施工现场防火技术方案。 3.检查发现2#厂房扩建南侧钢筋加工场有一处配电箱置于喷淋下方且积水较多，属于潮湿环境，漏电保护器动作参数不符合要求。 4.现场检查发现2#厂房扩建三层有一处电梯井未设置竖向防护且电梯井架体堆载较多。 5.现场检查发现2#厂房扩建三层西侧有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测约300mm）。 6.抽查2#厂房扩建承插型盘扣外架首步及二层架体，发现5轴交C~D轴有一处连墙件垂直间距大于4米（二层层高为4.5m）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师5.2分，监理企业5.2分。 | 组长：陈信伦 组员：徐文锐、刘晨璟、许文韬、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 张剑鸿
|  | 监理单位 | 福建天咨伟业集团有限公司 | 孙卓
28 | 吉门保险丝增资扩产项目 | 建设单位 | 吉门保险丝制造（厦门）有限公司 | 朱允兴 | 主体结构、砌体砌筑 | 检查时间：2024年10月31日 一、实体工程质量： 抽查发现2#宿舍楼二层拉结筋总数大于50根仅检测3根，检测数量不符合规范要求。 二、实体工程安全： 1.抽查施工升降机（备案号闽D0-S00265）存在问题：左笼未设置电缆导向装置。 2.抽查施工升降机（备案号闽D0-S00265）存在问题：第4层、第5层层门底部与层站地面间隙大于35mm（实测95mm）。 3.抽查施工升降机（备案号闽D0-S00265）存在问题：吊笼顶围护脚板设置不足（驱动板底部处未设置）。 4.抽查施工升降机（备案号闽D0-S00265）存在问题：右笼驱动电机与减速器连接处花圈破损。 5.抽查塔式起重机（备案号闽DF-T19870）存在问题：吊钩防脱钩装置连接销轴止退开口销破损。 6.抽查塔式起重机（备案号闽DF-T19870）存在问题：司机室挡风玻璃遮挡，影响视野。 7.抽查塔式起重机（备案号闽DF-T19870）存在问题：地下室顶板方管与塔身安全距离小于100mm。 8.抽查2#宿舍楼屋面梯间盘扣式模板支架（搭设高度4.0米），发现10-11交D-E轴有1处架体竖向斜杆漏设。 9.抽查发现2＃宿舍楼六层C～D交10～11轴一处洞口未采取放坠落措施。 10.抽查发现2#宿舍楼扣件式落地脚手架1-14交E轴有2处立杆未支设在地面。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：吴建聪 组员：王栩、刘永盛、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 叶庭亮
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 梁立兰
29 | 沧江会展片区市政配套工程 | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 完工 | 检查时间：2024年10月31日 一、质量安全行为： 1.抽查发现10月上旬项目经理未在施工企业安全检查系统（闽政通）至少完成一次检查，视为10月上旬本项目未开展旬自查工作。 2.抽查2024年10月28日监理企业季度检查记录，发现无检查人员带队照片，视为本季度检查无效。 3.抽查发现沥青面层厚度、压实度见证取样照片中，无监理单位备案人员在场。 二、实体工程质量： 1.抽测发现K0+085左幅机动车道沥青上面层厚度实测33mm（设计40mm）。 2.抽查发现W12实测爬架间距800mm（大于720mm的要求）。 3.抽查发现检查井Y11、W4井盖与路面高差实测分别为11mm、20mm（大于7.5mm）。 三、实体工程安全： 抽查发现ko+400有1处坠落高度基准面大于2.0米的路边沿未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师5.2分，监理企业5.2分。 | 组长：沈庆雄 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 海峡华城建设有限公司 | 徐菱菱
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 张昊
30 | 厦门SM马銮湾项目总承包项目（日常检查） | 建设单位 | 厦门至成海湾商业广场有限公司 | 王崇华 | 装饰装修 | 1.水电班组人员使用移动式升降工作平台存在管理混乱，培训不到位等问题。 2.商场地下室南区负三层三级开关箱内一配出回路的漏电保护器失效。 3.箱式变压器、总配电室设置于工区围挡以外的工人生活区，厨房动火区嵌在变压器和总配电室之间区域，燃气管摆放局里箱变不足1米。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。对施工单位记入信用监管行为P6档次一次。 | 检查组：钟德金、李镇涛
|  | 施工单位 | 中建闽泰建设开发有限公司 | 张德利
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 沈炎敏