## Sheet1
附件1
2024年11月份海沧区建设工程质量安全“双随机”存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 靠普-东方（厦门）叉车属具有限公司厂房扩建 | 建设单位 | 靠普-东方（厦门）叉车属具有限公司 | 洪涛 | 基础 | 检查时间：2024年11月1日 一、质量安全行为： 1.检查发现施工现场远程监控系统尚未对接省一体化平台。 2.检测专项整治：建设单位尚未建立检测安全管理制度，尚未签订安全管理协议或书面确认安全责任；检测方案缺少砂浆试块、电线、电缆等内容。 二、实体工程安全： 现场检查发现厂房5交E轴有一处基槽边作业未做临边防护。 三、文明施工： 检查发现项目现场仅配备一台雾炮机，检查时无法使用（未接水接电，且电机按钮接触不良，存在故障）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈旭龙 组员：吴建聪、刘晨璟、庄俊彪
|  | 施工单位 | 福建桂梵建设有限公司 | 庄炎锋
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司 | 郭跃狮
2 | 宏发海沧临港工业园 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 钟旭东 | 主体结构、地下室顶板钢筋安装 | 检查时间：2024年11月5日 一、质量安全行为： 抽查发现A厂房已主体结构分部验收，但现场无混凝土实体氯离子检测报告，项目尚未对实体氯离子进行抽测。 二、实体工程质量： 1.现场检查发现项目施工现场标养室设置不规范，项目混凝土试件管理不到位，主要问题有：1.标养室无温湿度计；2.混凝土标养试件未按要求间隔10mm放在支架上；3.混凝土试件唯一性标识未按规定制作；4.混凝土试件被水直接冲淋。 2.检查发现C厂房一层8~9轴交D轴、8~9轴交C轴框架梁加密区（1200mm）内箍筋设置不满足要求(设计13个，现场12个)。 三、实体工程安全： 1.现场检查发现C厂房西侧有一间活动板房芯材燃烧性能达不到A级。 2.检查发现现场箍筋转运呈现葡萄串箍筋环套吊运（存在箍筋套箍筋现象）。 3.施工升降机（备案号：闽DA-S15821）存在问题：施工升降机基础表面积水。 4.施工升降机（备案号：闽DA-S15821）存在问题：左笼五层处吊笼门框外缘与登机平台边缘之间距离大于50mm。 5.工地消防安全隐患发现问题：1.现场检查发现C厂房西侧有一处活动房兼做民工宿舍；2.检查发现C厂房西侧民工宿舍私拉热水器等大功率电器且电线外露。 6.塔式起重机（备案号：闽DA-T19193）存在问题：塔机标准节与钢筋有干涉。 7.塔式起重机（备案号：闽DA-T19193）存在问题：司机室联动台防磕碰开关失效。 8.塔式起重机（备案号：闽DA-T19193）存在问题：起重臂前端红色障碍灯失效。 9.检查发现一名工人通过土钉墙上下基坑（基坑上下通道数量不足）。 10.现场检查发现C厂房地下一层27轴交F~G轴楼梯边有一处洞口防坠落措施不符合要求(坠落高度约3.7米)。 11.抽查C厂房4区落地式脚手架首层，发现22～27交N轴外架一处连墙件缺失。 12.现场检查发现C厂房西北侧钢筋加工场有一台切割机使用排插接电，未使用专用开关箱。 13.现场检查发现一名作业人员未按规定佩戴安全帽；发现C厂房6区8~12轴交J~G轴有一名工人高处作业未配备安全带。 14.抽查c厂房4区地下室顶板梁板模板支撑（搭设高度5.7米，超重梁），发现20～21交G～N轴一处水平拉杆竖向步距大于方案1.5米的要求（约1.8米）。 15.现场检查发现C厂房基坑边有一处临边防护被拆除；发现C厂房车道入口23轴～26轴交N轴一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm，实测400mm。 四、文明施工： 1.现场检查发现项目一期、二期相邻但未采取分隔措施，且二期场地裸土面积较大未采取降尘措施（存在多家施工单位）。 2.现场检查发现项目北侧有一处围挡缺失(长度约8米，约2片)，未按规定连续封闭。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理14分，施工企业14分，总监理工程师10.4分，监理企业10.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：康怡晴、刘晨璟、欧伟敏、许文韬 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 刘体燕
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 张朝根
3 | H2023P02地块 | 建设单位 | 厦门悦禧房地产开发有限公司 | 苏龙辉 | 主体结构、十五层墙柱 | 检查时间：2024年11月5日 一、实体工程质量： 抽查5#楼十五层柱筋安装，发现5＃楼十五层5-1交5-C柱底加密区箍筋少1根；5-4交5-A柱底外箍筋加密区箍筋少1根。 二、实体工程安全： 1.抽查发现5#楼十层5-9到5-10交5-R到5-M轴有1处爬升脚手架与墙体间隙达到200mm未采取防护措施。 2.抽查塔式起重机备案号（闽DO-T00433)，发现主电缆沿塔身垂直悬挂、个别悬挂装置损坏。 3.抽查塔式起重机备案号（闽DO-T00433)，发现现场未结合建筑物主体高度设置人员上机通道。 4.抽查5#楼施工升降机（备案号闽DO-S01083)，发现右笼运行司机室与外脚手架安全距离小于250mm。 5.抽查高处作业脚手架（机械型号GYBJ16), 发现第1步走道板在塔吊拉杆处未设置连续无刚性连接。 6.抽查高处作业脚手架（机械型号GYBJ16), 发现附着穿墙螺杆防松螺母未紧固(27号机位)。 7.抽查高处作业脚手架（机械型号GYBJ16), 发现个别提升机上挂座，固定耳板变形（11号机位）。 8.抽查高处作业脚手架（机械型号GYBJ16), 发现第六步架体在楼梯口处斜未设置斜撑杆。 9.抽查高处作业脚手架（机械型号GYBJ16), 发现使用工况下架体与工程表面之间存在间隙(最大50mm)，未采取防止人员及物料坠落等防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.5分，监理企业1.5分。 | 组长：陈信伦 组员：徐文锐、沈庆雄、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：三名
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司 | 谢建添
|  | 监理单位 | 中龙建（福州）工程建设咨询有限公司 | 陈启明
4 | 福建盛迪高端原料药基地 | 建设单位 | 福建盛迪医药有限公司 | 朱同欣 | 基础 | 检查时间：2024年11月5日 一、实体工程安全： 现场检查发现B23环保站基坑北侧一台潜水泵漏保动作电流为30mA，不符合潮湿作业环境要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：王栩、刘永盛、康明斌
|  | 施工单位 | 中国核工业芜湖基础工程有限公司 | 牟方杰
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 赵耘
5 | 百事联电子元器件产品建设项目 | 建设单位 | 百事联电子（厦门）有限公司 | 杨贞蓉 | 主体结构、砌体完成，抹灰至4层 | 检查时间：2024年11月6日 一、质量安全行为： 抽查发现3#倒班宿舍楼一至三层主体结构分部已验收，但未能提供混凝土实体氯离子含量检测报告。 二、实体工程质量： 抽查3#倒班宿舍楼一层，发现10/C轴、8/B轴柱存在混凝土质量外观缺陷修补痕迹，但现场无法提供修补记录。 三、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号：闽DD-T16412），发现塔吊基础积水，积水泥浆约6cm厚，已覆盖地脚螺栓的螺帽。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽DD-T16412），发现驾驶室一台灭火器压力表损坏，一台灭火器保险销不符合要求。 3.抽查塔式起重机（备案号：闽DD-T16412），发现料斗堆码转超上口；自制料斗采用螺纹钢并且底板与四周未防护。 4.现场检查发现3#倒班宿舍楼三层3-1交3-B～3-C轴有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测约250mm），未采取防护措施。 5.现场检查发现3#倒班宿舍楼作业脚手架首步3-C～3-D交3-10轴有一处架体立杆悬空。 6.现场检查发现施工现场大门口处一台高压水枪漏保动作参数不符合潮湿作业环境要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：陈信伦 组员：沈庆雄、王栩、苏金伟、康明斌 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 江苏江都建设集团有限公司 | 戴国锋
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 陈金忠
6 | 融技智能卫浴产业园 | 建设单位 | 厦门融技精密科技有限公司 | 陈明国 | 装饰装修 | 检查时间：2024年11月6日 一、质量安全行为： 经查，专监陈梅生未在第20、21、22次监理工地例会纪要上签字，以及2024年10月15日防水卷材报审表上、2024年9月1日钢筋报审表上签字为代签字，经判定，专监陈梅生长期不在施工现场。 二、实体工程质量： 抽查发现厂房三层7交E轴外墙有1处竖向灰缝偏厚（实测约38mm）。 三、实体工程安全： 1.检查发现正式消防系统未施工完整，项目临时消防系统已拆除。 2.施工升降机（备案号：闽DO-S01571）存在的问题：专用电箱出线口橡胶保护套未装设。 3.施工升降机（备案号：闽DO-S01571）存在的问题：主电缆固定在导轨架上未采取绝缘措施。 4.抽查厂房盘扣式落地脚手架，发现一层5-6交A轴有1处纵向扫地杆漏设。 5.抽查发现厂房第四层1-2交H-J轴有1处电梯井口防护不牢固，且电梯井道内未按规定设置安全平网。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师5.2分，监理企业5.2分。 | 组长：陈旭龙 组员：徐文锐、黄智强、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司 | 章国富
|  | 监理单位 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 王瑞贞
7 | 新垵正顺公寓商业改造工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区新阳街道新垵村村民委员会 | 邱毅力 | 装饰装修 | 检查时间：2024年11月6日 一、质量安全行为： 检测专项整治：1.检测方案不完善，未体现植筋拉拔等检测计划；2.未建立现场检测安全管理制度；3.未与检测机构签订安全管理协议或书面确认安全责任。 二、实体工程质量： 抽测发现综合楼二层1040×740排烟风管实测壁厚1.12mm,不符合设计要求(设计1.2mm)。 三、实体工程安全： 消防专项整治：项目施工单位未编制施工现场防火技术方案。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分。 | 组长：吴建聪 组员：康怡晴、欧伟敏
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 宋贻顺
|  | 监理单位 | / | /
8 | 大博医疗医用材料项目-厂房3、厂房4及门房2工程 | 建设单位 | 大博医疗科技股份有限公司 | 吴江帆 | 主体结构、结构封顶 | 检查时间：2024年11月7日 一、实体工程质量： 检查发现厂房3二层2交R轴框架柱有一处严重外观质量缺陷（麻面)。 二、实体工程安全： 1.抽查厂房3四层A轴/17-23轴一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm，未采取防护措施（实测约700mm)。 2.抽查发现厂房3四层一台用电设备未配备专用开关箱。 3.抽查厂房3三层Y/17-23轴一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测约300mm)，未采取防护措施。 4.抽查施工升降机（备案号：闽DB-S19627），发现施工升降机基础表面积水。 5.抽查施工升降机（备案号：闽DB-S19627），发现三层处左笼吊笼门框外缘与登机平台边缘间水平距离大于50mm。 6.抽查塔式起重机（备案号：闽DO-T00724），发现其安装验收标识牌签字不齐全。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.4分，监理企业1.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：王栩、欧伟敏、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 林荣华
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 谢晓进
9 | 厦门长庚医院护理院扩建工程 | 建设单位 | 厦门长庚医院有限公司 | 钱鼎盛 | 装饰装修 | 检查时间：2024年11月7日 一、实体工程质量： 抽查发现护理院A区十三层后置拉结钢筋总数773根，拉结筋受拉承载力的检测数量仅为20根，达不到规范要求的检测数量（32根）。 二、实体工程安全： 1.抽查施工升降机（备案号闽D0-S00831）存在问题：电缆导向架设置不足。 2.抽查塔式起重机（备案号闽DO-T00429）存在问题：塔吊操作台处的防尘罩老化破损。 3.检查发现项目无有限空间作业安全责任制度、有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度、有限空间作业应急管理制度。 4.抽查护理院C区盘扣式落地架及三层架体，发现三层11-13/A轴、11/A-B轴、13/B轴架体各有一处连墙件漏设，发现一层架体5/A-D轴一处纵向扫地杆缺失。 5.抽查发现护理院A区十三层一处电梯井防护门固定不牢靠。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师5.5分，监理企业5.5分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、刘永盛、康明斌 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 李玉峰
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 苏广强
10 | 汤岸西路及莲花中路道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈奕飞 | 主体结构、水稳层 | 检查时间：2024年11月7日 一、质量安全行为： 1.抽查发现莲花中路BK0+042.418盖板涵主体结构分部已验收，但现场无实体氯离子抽测报告，未按《福建省预拌混凝土质量管理办法》第二十九条要求对混凝土实体强度和氯离子含量进行抽测。 2.抽查发现莲花中路BK0+042.418盖板涵主体结构分部举牌验收照片中，项目经理未参与举牌拍照。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：黄智强 组员：徐文锐、康怡晴 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建鑫远建工有限公司 | 游梅英
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 刘常俊
11 | 力品药业创新制剂国际化总部建设项目 | 建设单位 | 力品药业（厦门）股份有限公司 | 苏斌 | 装饰装修 | 检查时间：2024年11月12日 一、质量安全行为： 检测专项整治：检查发现本项目已有平行检测内容，未制定平行检验计划。 二、实体工程质量： 抽查F#楼四层F-B轴/F-2轴，发现一处生产用水预留支管采用钢塑复合管与设计不符（设计要求用PP-R给水塑料管），未见相应变更设计资料。 三、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号：闽DO-T00463），发现开关箱门连接保护零线断裂。 2.抽查塔式起重机（备案号：闽DO-T00463），发现基础处灭火器检查时间停留在2023年12月30日。 3.抽查塔式起重机（备案号：闽DO-T00463），发现变幅小车右侧下连接角钢轻度变形。 4.抽查施工升降机（备案号：闽DB-S18827），发现右笼笼顶滚轮未调整到位。 5.抽查施工升降机（备案号：闽DB-S18827），发现5层楼层平台未搭设可靠。 6.现场检查发现F#楼三层货梯（DT-1）电梯井口有1处防护门缺失。 7.抽查发现F＃楼首层F-1~F-5交F-K轴横向扫地杆缺失1处。 8.抽查发现F＃楼首层F-J~F-F交F-1轴落地式钢管脚手架1处垫木底部基础被挖空，未做硬化处理。 四、文明施工： 现场发现F#楼一层F-4轴交F-G轴水电加工区域有1具灭火器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、陈旭龙、徐文锐、苏金伟 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 胡文忠
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 刘杰文
12 | 厦门狄耐克产业园（2#车间1-2层装修） | 建设单位 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 苏聪南 | 装饰装修 | 检查时间：2024年11月12日 一、实体工程质量： 抽查发现二层2-E/1-4～2-9轴隔墙新增7个窗洞，与设计图纸不符。 二、文明施工： 现场检查发现材料加工区1具灭火器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：王栩、刘永盛
|  | 施工单位 | 厦门中骊建设有限公司 | 杜友觉
|  | 监理单位 | 厦门兴祥跃工程管理有限公司 | 梁江游
13 | 厦门市海沧区海沧湾怡海邑居酒店装修工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区海沧湾怡海邑居酒店有限责任公司 | 吴旺 | 装饰装修 | 检查时间：2024年11月12日 一、质量安全行为： 1.检查发现项目经理袁益银、安全员姜昆于2024年11月存在未获请假累计10天以上未打卡情况。 2.检查发现项目部10月上、中、下旬均未开展自查。 二、实体工程质量： 现场检查发现二层7-8交B轴处吊灯实际参数为（18W、3000K），与设计要求的（5W、4000K）不符，且电线电缆燃烧性能检测报告均未体现见证取样送检。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分。 | 组长：陈帅 组员：王栩、欧伟敏、宁喆
|  | 施工单位 | 中原一建（福建）装饰工程有限公司 | 袁益银
|  | 监理单位 | / | /
14 | 孚中央西小学 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 程春 | 主体结构、二层梁板模板支架搭设 | 检查时间：2024年11月13日 一、质量安全行为： 抽查发现施工现场危险源公示信息非现阶段施工内容，且无施工时间和具体责任人等信息。 二、实体工程质量： 1.抽查混凝土交货检验资料，发现1-2#楼12-A~2-K交2-1~5-3轴二层板氯离子交货检测举牌拍照时无砼供应单位人员入镜，视同该批次混凝土交货检验不符合要求。 2.抽查1-2#楼地下室混凝土外观质量情况，发现地下室2-12~2-14交2-C轴剪力墙中下部有一处外观质量缺陷修补无记录。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案编号：闽DA-T19645）存在问题：塔机单机箱安装高度3.5m，不符合规范要求。 2.塔式起重机（备案编号：闽DA-T19645）存在问题：塔机底部防攀爬围栏未连续设置。 3.抽查1-2#楼二层梁板模板支架，发现3-2~3-3交3-B~3-C轴一处水平拉杆缺失。 4.抽查1-2#楼首层，发现3-1交3-B~3-C轴电梯井外架与建筑物间隙大于150mm(实测530mm)，未采取防护措施。 5.抽查1-2#楼地下室负一层临时用电，发现1-4~1-5轴交1-E~1-F轴电梯井底一处抽水泵未配备专用开关箱，且漏电保护器动作参数不符合要求。 6.抽查1-2#楼首层，发现3-2~3-3交3-E轴一处防排烟洞口未设置防坠落措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、陈信伦、许文韬、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 余普红
|  | 监理单位 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 李龙锋
15 | 家庭A1C仪项目工程 | 建设单位 | 康倍安（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 黄睿宇 | 主体结构、七层梁板砼刚浇筑 | 检查时间：2024年11月13日 一、实体工程质量： 1.抽查发现1#楼五层梁板C30砼同条件试块未留置在靠近相应结构构件养护。 2.抽查发现1#楼1-C交1-1~1-2轴二层框架梁右部有一处露筋严重外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.现场检查发现1#楼四层1-4~1-6交1-C~1-D轴有一处电梯井架体边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测约340mm）。 2.施工升降机（备案号：闽DA-S16169）存在问题：施工升降机吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离大于50mm（二层处实测120mm）。 3.施工升降机（备案号：闽DA-S16169）存在问题：左笼制动器手动松闸手柄被螺栓锁紧，未保持松弛状态。 4.塔式起重机（备案号：闽DF-T18654）存在问题：司机室操作手柄橡胶防护罩破损。 5.塔式起重机（备案号：闽DF-T18654）存在问题：司机室监控摄像头扭转至盲区角度。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：黄智强 组员：徐文锐、王栩、刘永盛、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 胡华强
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
16 | 海沧港区4#排洪渠排水箱涵工程(宝泰码头地块段) | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 郑立杰 | 桩基 | 检查时间：2024年11月13日 一、实体工程安全： 1.门式起重机（备案号：豫 GE-Q24056、豫 GE-Q24057）存在问题：抽查发现门式起重机轨道端头未设置限位装置和缓冲装置。 2.施工现场1台雾炮配备的开关箱漏电保护器动作参数不符合要求。 3.门式起重机（备案号：豫 GE-Q24056、豫 GE-Q24057）存在问题：大车轨道基础在堆场周边，未设置防护措施。 4.门式起重机（备案号：豫 GE-Q24056、豫 GE-Q24057）存在问题：地面操作遥控器无编号，门机无编号。 5.门式起重机（备案号：豫 GE-Q24056、豫 GE-Q24057）存在问题：大车轨道夹板固定螺栓未紧固，且压板用螺纹杆焊接。 6.门式起重机（备案号：豫 GE-Q24056、豫 GE-Q24057）存在问题：大车扫轨板缺失。 7.门式起重机（备案号：豫 GE-Q24056、豫 GE-Q24057）存在问题：两台及以上龙门吊在同一轨道上作业交叉作业无机械防碰撞措。 8.门式起重机（备案号：豫 GE-Q24056、豫 GE-Q24057）存在问题：大车轨道与基础面有间隙，底部未垫实。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：沈庆雄 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中铁二十四局集团厦门建设发展有限公司 | 戴剑冰
|  | 监理单位 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 刘爱平
17 | 厦门双十中学海沧附属学校东屿校区 | 建设单位 | 厦门市海沧区教育局 | 周呈山 | 主体结构 | 检查时间：2024年11月14日 一、实体工程质量： 抽查4#楼F区屋面钢筋安装，发现4-D轴交4-9轴框架柱节点一道箍筋肢数为4×4与设计要求不符（设计肢数为5×5）。 二、实体工程安全： 1.检查发现2024年下半年项目部尚未组织消防应急演练。 2.施工升降机（备案号：闽D0-S10651）存在问题：左、右笼吊笼内未挂设限载重量和人数的标牌。 3.施工升降机（备案号：闽D0-S10651）存在问题：左笼专用配电箱与其他配电箱临近挂设，且无名称、用途标识牌。 4.塔式起重机（备案号：闽D0-T00380）存在问题：套架上水平杆未按要求安装到位。 5.塔式起重机（备案号：闽D0-T00380）存在问题：标准节与建筑物钢管安全距离不足。 6.抽查4#楼5区发现二层3-D轴交3-1轴有一处外架操作层内侧临空无防护措施。 7.抽查4#楼屋面梁板模板支撑，发现4-8~4-9轴交4-D~4-E轴有三处竖向斜杆缺失，有一处水平拉杆缺失，1/4-B轴交4-9轴有一处纵向扫地杆缺失。 三、文明施工： 检查查4#楼发现二层一具灭火器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：沈庆雄 组员：王栩、黄智强、许文韬、刘永盛 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 张松
|  | 监理单位 | 中龙建（福州）工程建设咨询有限公司 | 方兆源
18 | 厦门狄耐克产业园扩容工程-生产大楼3#车间 | 建设单位 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 苏聪南 | 主体结构、屋面板梁钢筋安装 | 检查时间：2024年11月14日 一、质量安全行为： 1.检查发现本项目有车辆人员进出的大门及制高点2处需安装远程监控系统却未按要求安装远程监控系统并对接省厅视频监控平台。 2.抽查发现监理单位无法提供模板支撑专项巡视检查记录。 3.检测专项整治：抽查项目检测专项整治供的电渣压力焊取样举牌拍照图片，验收牌中的取样接头有三种类型（公称直径为16㎜、18㎜、20㎜），但可体现取样部位的照片仅有一张（一个样品），另有八根样品无取样照片。 二、实体工程质量： 抽查发现生产大楼3#车间3-7轴交3-2/A轴屋面梁柱节点漏设四道箍筋，另检查发现正在绑扎的梁筋施工工序有误，骨架已成型的3-6轴交3-1/A至3-A轴二层梁，3-7轴交3-1/A至3-A轴二层梁均有三根公称直径22㎜的二排钢筋漏设。 三、实体工程安全： 抽查生产大楼3#车间二层梁板盘扣式模板支架（搭设高度5.2米），发现3-4~3-5交3-A~3-B轴有1处架体主杆与扫地杆的插销未紧固。 四、文明施工： 现场检查发现项目未按要求配备噪声自动监测设备。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师5分，监理企业5分。 | 组长：陈信伦 组员：陈旭龙、庄俊彪、苏金伟 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门中骊建设有限公司 | 杜友觉
|  | 监理单位 | 厦门兴祥跃工程管理有限公司 | 梁江游
19 | 新荣路道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 王武 | 主体结构、基层、围墙 | 检查时间：2024年11月14日 一、质量安全行为： 抽查发现编号18号监理通知单（共三条问题）关于“违规使用排插”的问题未整改到位，关于“工人未戴安全帽”的问题反馈（10月23日发单、10月24日反馈）与10月15日项目部检查的反馈照片相同，视为未整改到位。 二、实体工程质量： 1.检查发现围墙立柱钢筋设计图标注12根现场为4根；K0+415围墙基础梁缺少2根纵向主筋；基础梁保护层实测70mm（设计40mm），与设计不符。 2.检查发现K0+223左侧围墙立柱下部有一处蜂窝麻面，K0+202右侧挡墙砼缺陷存在擅自修补现象。 3.抽查发现K0+202～K0+213右侧挡墙碎石反滤层未施工直接回填土。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：徐文锐 组员：刘晨璟、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门市长禹建筑工程有限公司 | 林俊滨
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 陈士军
20 | 鑫朋工贸增资扩产项目 | 建设单位 | 厦门鑫朋智能制造有限公司 | 关金美 | 主体结构、七层梁板钢筋安装 | 检查时间：2024年11月15日 一、实体工程质量： 1.现场抽查发现工业厂房首层17交B轴框架柱（北侧）夹层柱与一层柱交接处（标高4.8m处）上下错位达30mm。 2.现场抽查发现工业厂房七层9/E轴框架柱有一根钢筋（Φ25）与相邻的Φ22钢筋接头高差错开相差43cm，不符合钢筋机械连接接头留设的规范要求。 二、实体工程安全： 1.现场检查发现工业厂房地下室有1个配电箱漏电保护器剩余动作电流为30mA，不符合潮湿作业环境要求。 2.抽查发现工业厂房七层梁板1-9交A-F轴已处于钢筋安装阶段，七层梁板盘扣式模板支撑工程（搭设高度4.2米）未按规定进行验收。 3.塔式起重机（备案号：闽DB-T15516）存在问题：现场吊具、索具检查保养不到位，索具绳芯挤出，吊具边框变形，钢丝绳端部散股。 4.塔式起重机（备案号：闽DB-T15516）存在问题：地面围栏未按要求配置门锁和警示标识。 5.施工升降机（备案号：闽DA-S15826）存在问题：基础有积水现象。 6.施工升降机（备案号：闽DA-S15826）存在问题：未设置电缆导向架。 7.施工升降机（备案号：闽DA-S15826）存在问题：标准节导向轮固定螺栓一处未紧固。 8.抽查工业厂房七层梁板1-9交A-F轴盘扣式模板支架（搭设高度4.2米），发现6-7交E-F轴有1处架体立杆与水平杆的插销未击紧。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：王栩、苏金伟、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司 | 叶阿聪
|  | 监理单位 | 厦门圣德信工程管理有限公司 | 施海新
21 | 海多利新建厂房 | 建设单位 | 厦门海多利生物科技有限公司 | 朴甄姬 | 主体结构、四层梁板 | 检查时间：2024年11月15日 一、质量安全行为： 检测专项整治：1.钢筋原材见证取样仅有送检照片，未包含取样等影像记录；2.现场检测安全管理制度仅建设单位与检测单位两方签字，监理单位与施工单位未签字。 二、实体工程质量： 检查发现海多利新建厂房三层（10.15m~14.95m）H轴交6轴框架柱柱顶有一个箍筋肢数不满足设计要求，现场4X6（设计6X6）；检查发现四层H~G轴交7轴框架梁靠近H轴一端梁边箍筋加密区(1275mm）箍筋漏设一根(箍筋间距设计为100mm，现场实际测量部分箍筋间距达150mm，应设13根，实际12根)。 三、实体工程安全： 1.抽查发现海多利新建厂房四层梁板模板支撑C~D轴交7~9轴有一处扫地杆缺失。 2.抽查发现海多利新建厂房四层梁扳有1处楼梯段临边作业未做安全防护，有1个预留电梯井的楼层边临边作业处未做安全防护。 3.塔式起重机（备案号：闽DO-T00783）存在问题：基础积水，排水不畅。 4.塔式起重机（备案号：闽DO-T00783）存在问题：施工区紧靠办公建筑未设置防护措施及警示装置。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.5分，监理企业2.5分。 | 组长：沈庆雄 组员：刘晨璟、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 林艺荣
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 傅彬磷
22 | 海沧延奎实验小学新旧校区连接通道工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 彭志祥 | 主体结构、桥身安装 | 检查时间：2024年11月19日 一、质量安全行为： 1.工程施工阶段，安全员（杨峰）上季度存在未获请假批准连续5天及以上未考勤打卡的情形。 2.抽查发现连接通道工程砼子分部已验收，现场查无混凝土实体氯离子抽测报告。 二、实体工程质量： 1.抽查发现进场的橡胶支座型号为CYZ200×49不符合设计要求（设计要求CBYZ200×49）。 2.抽查发现0#砼梯台左侧有一处200*100的蜂窝麻面混凝土质量外观质量缺陷。 3.抽查发现伸缩缝缝宽不符合设计要求（设计宽400mm，实测100mm）。 三、实体工程安全： 现场检查发现0轴至1轴钢天桥有一处休息平台临边未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门海沧城建绿色产业有限公司 | 郑峰
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 徐强
23 | 铂联科技新能源电池连接系统（CCS）生产研发基地建设项目 | 建设单位 | 厦门市铂联科技股份有限公司 | 何瑞元 | 主体结构、三层梁板钢筋 | 检查时间：2024年11月20日 一、质量安全行为： 检测专项整治：建设单位未按合同要求支付第三季度检测费用。 二、实体工程质量： 抽查2#厂房三层梁柱钢筋安装，发现5交F轴、6交F轴、6交G轴等三处梁柱节点抗震箍筋现场施工为4×4，肢数与设计要求（5×5）不符。 三、实体工程安全： 1.抽查2#厂房盘扣式外脚手架，发现二层4-6交A轴有1处连墙件漏设。 2.塔式起重机（备案号：闽DO-T00305）存在问题：爬升套架导轮固定螺栓一处未紧固。 3.塔式起重机（备案号：闽DO-T00305）存在问题：引进平台拉杆固定螺栓防松螺母一处未紧固。 4.塔式起重机（备案号：闽DO-T00305）存在问题：司机室视野被遮挡。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、苏金伟、庄俊彪 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门韵筑建设工程有限公司 | 蔡龙云
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 殷劲松
24 | 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目 | 建设单位 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 曹文海 | 装饰装修 | 检查时间：2024年11月20日 一、实体工程质量： 抽查发现现场使用的MF889A硅酮耐候密封胶未按设计要求对邵氏硬度进行复验。 二、实体工程安全： 1.抽查1#综合楼七层，发现C~D交3轴一处管道风井洞口防坠落措施设置不到位。 2.抽查1#综合楼六层，发现一名登高车作业工人登高作业时未按要求配备安全带。 3.抽查发现1#综合楼东侧首层8/A轴一处立柱连接的角码缺失一片螺栓垫片。 4.抽查4#楼83#吊篮（编号：805638），发现悬挂机构非标安装，加固角铁连接螺栓2处螺母松动。 5.抽查4#楼83#吊篮（编号：805638），发现悬挂机构后支架连接螺栓松动。 6.抽查4#楼83#吊篮（编号：805638），发现悬吊平台右侧上极限限位失效。 7.抽查4#楼83#吊篮（编号：805638），发现悬吊平台上极限限位先与上行程限位触发。 8.抽查4#楼83#吊篮（编号：805638），发现悬吊平台靠墙缓存措施未设置。 9.抽查1#综合楼26#吊篮（编号：805685），发现限位挡块安装距离上吊点不足800mm。 10.抽查1#综合楼26#吊篮（编号：805685），发现张紧钢丝绳未拉紧，前梁下倾。 11.抽查1#综合楼26#吊篮（编号：805685），发现悬挂机构楔套连接销轴开口销断裂。 12.抽查1#综合楼26#吊篮（编号：805685），发现左右提升机手动释放装置缺失。 13.抽查1#综合楼26#吊篮（编号：805685），发现悬吊平台上方有钢管脚手架干涉，无法提升。 14.抽查1#综合楼26#吊篮（编号：805685），发现悬吊平台底部挡板高度低于150mm。 15.抽查1#综合楼26#吊篮（编号：805685），发现悬吊平台左右上行程限位未调试。 16.抽查1#综合楼26#吊篮（编号：805685），发现电箱相序保护器失效。 17.抽查1#综合楼26#吊篮（编号：805685），发现悬吊平台靠墙侧未设置缓冲装置。 18.抽查施工升降机（备案编号：闽D0-S00880），发现吊笼门框外缘与登机平台边缘之间水平安全距离大于50mm（实测130mm）。 19.抽查施工升降机（备案编号：闽D0-S00880），发现出料平台铺设木板多处破损。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：陈信伦 组员：陈旭龙、许文韬、欧伟敏 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 朱志明
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 易永和
25 | 星鲨药业搬迁改造项目 | 建设单位 | 国药控股星鲨制药（厦门）有限公司 | 何伟雄 | 装饰装修 | 检查时间：2024年11月20日 一、质量安全行为： 检测专项整治：抽查发现监理单位未监理见证取样监理实施细则，且施工及监理单位送检台账均不完整。 二、实体工程质量： 抽查星鲨药业搬迁改造项目发现二层2AL1配电箱回路连接与设计图纸不符，室外出口照明与卫生间照明实际连接1P漏保（设计要求为连接2P漏保）；一层卫生间吸顶灯实际使用参数为24W、6500K（设计图纸要求的18W、4000K）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：沈庆雄 组员：王栩、刘永盛
|  | 施工单位 | 福建长启建设发展有限公司 | 陈荣彬
|  | 监理单位 | 厦门吉顺靖工程管理有限公司 | 李文烽
26 | 新垵村外来人口综合服务站 | 建设单位 | 厦门市海沧区新阳街道新垵村村民委员会 | 邱毅力 | 主体结构、屋面梁板钢筋安装 | 检查时间：2024年11月20日 一、质量安全行为： 1.抽查施工单位10月30日检查记录，发现与监理单位检查记录单上的内容雷同，视为施工单位10月份未开展检查。 2.检测专项整治:检查发现建设单位未与检测机构签订安全管理协议。 3.抽查预拌混凝土交货检验资料，发现新垵村外来人口综合服务站二层梁板预拌混凝土拌合物水溶性氯离子含量未做交货检验。 二、实体工程质量： 1.抽查发现综合服务站屋面层梁板上部钢筋网的交叉点未全数绑扎。 2.抽查新垵村外来人口综合服务站一层混凝土外观质量缺陷，发现一层6轴交A轴柱下部有一处蜂窝边长达10cm以上的严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.检查发现综合服务站屋面层北侧有一处外架边缘与建筑物间隙达到250mm未采取防护措施。 2.抽查综合服务站屋面层梁板模板支撑（承插型盘扣架，搭设高度4.2米），发现5-6轴交A-B轴有一处水平拉杆缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师2.2分，监理企业2.2分。 | 组长：陈信伦 组员：王栩、沈庆雄、刘永盛 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门龙起建设工程有限公司 | 郑巧珍
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 柯德龙
27 | 欧米克二期西侧地块环卫设施项目 | 建设单位 | 厦门市海沧区环境卫生中心 | 苏广东 | 完工 | 检查时间：2024年11月21日 一、实体工程质量： 1.抽查发现18#桩上挡墙泄水孔反坡；1-8#桩悬臂式挡土墙，变形缝未按设计要求进行填缝。 2.抽查混凝土缺陷修补方案及缺陷修补记录，发现7#桩上挡墙一处2900×1300mm混凝土缺陷擅自修补，无缺陷修补记录。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：康怡晴、徐文锐 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门海沧城建绿色产业有限公司 | 陈浩
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 林文林
28 | 海新路东侧地块市政配套工程 | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 何艺 | 桩基 | 检查时间：2024年11月21日 一、质量安全行为： 抽查发现2024年11月15日8#桩砼交货检验记录中，拌合物氯离子交货检验照片不符合要求。 二、实体工程安全： 抽查发现施工便道东侧围墙拆除未及时设置临边防护（临空面2m）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 千易建设集团有限公司 | 黄晓斌
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
29 | 新能源膜材项目（一期） | 建设单位 | 厦门长塑实业有限公司 | 赵宇 | 主体结构、屋面梁板钢筋安装 | 检查时间：2024年11月22日 一、质量安全行为： 1.抽查发现项目经理未按《厦门市海沧区住建和交通局关于做好建筑工地中秋国庆假期安全防范工作的通知》要求在国庆期间开展自查并在闽政通上传检查信息。 2.检测专项整治：建设单位尚未牵头制定项目检测方案；项目混凝土试件台账不规范；项目未提供主体阶段机械连接接头等检测项目取样部位的举牌拍照照片。建设单位尚未与检测单位签订安全管理协议。 3.消防专项整治：项目部尚未组织消防教育培训、技术交底、消防检查及应急疏散演练。 4.抽查发现1#厂房一层柱钢筋混凝土已隐蔽，但项目未能提供现场钢筋接头取样举牌照片，视为该批次接头未在工程实体上截取。 二、实体工程质量： 抽查发现1#厂房屋面梁板8交J轴梁柱节点有一道箍筋肢数不满足要求（设计为5×6，实际施工为4×6）。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DO-T00527）存在问题：额定起重力矩达90％时无声音报警。 2.抽查发现1#厂房1-2交A轴一层往二层有1处楼梯段未做防护；发现1#厂房二层H-J交16轴有1处外架边缘与建筑物间隙达到450mm未采取防护措施。 3.抽查1#厂房屋面梁板（8-16交H-J轴）盘扣式模板支架（搭设高度8.03米），发现14-16交H轴梁底支撑架有10处立柱未使用顶托。 4.抽查1#厂房盘扣式落地脚手架首步及第二层架体，发现二层13-14交J轴（施工升降机预留口）有1处开口型脚手架的两端未设置连墙件。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师5.4分，监理企业5.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：王栩、刘永盛、康明斌、庄俊彪 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省祥特建筑工程有限公司 | 曾志玲
|  | 监理单位 | 哈尔滨工大建设监理有限公司 | 何桂阳
30 | 厦门逸陶酒店管理有限公司装修工程 | 建设单位 | 厦门逸陶酒店管理有限公司 | 郭江成 | 装饰装修 | 检查时间：2024年11月27日 一、质量安全行为： 抽查发现施工单位项目部2024年11月份上旬、中旬自查分别仅发现2条及1条问题，且仅有汇总记录，未体现该旬内每日自查情况。 二、实体工程质量： 1.抽查发现一层8交B轴区域有一处电气线路穿墙未采取防火封堵措施。 2.现场检查发现四层D轴交6~7轴有一处外窗未安装防脱落装置。 三、实体工程安全： 1.抽查一层落地式作业脚手架，发现纵横向扫地杆未用扣件与立杆相连接。 2.抽查六层发现一处用电设备未配备末级箱（采用插座连接）。 四、文明施工： 抽查发现首层有一具灭火器已失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、许文韬
|  | 施工单位 | 厦门钛之信建设工程有限公司 | 聂明科
|  | 监理单位 | / | /
31 | 盈趣科技创新产业园项目二期 | 建设单位 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 吴吉富 | 装饰装修 | 检查时间：2024年11月27日 一、实体工程质量： 检查发现智能制造车间8号楼地下室8-13～8-14/8-P～8-N轴剪力墙有一处渗漏水。 二、实体工程安全： 1.抽查发现智能制造车间8号楼五层施工电梯临边作业处未采取防护措施、五层8-A～8-B/8-17轴外架边缘与建筑物间距大于150mm（实测约300mm）未采取防护措施。 2.抽查发现智能制造车间8号楼五层施工电梯临边作业处未采取防护措施、五层8-A～8-B/8-17轴外架边缘与建筑物间距大于150mm（实测约300mm）未采取防护措施。 3.施工升降机（备案号：闽DO-S01318）存在问题：第八层标准节处斜腹杆变形。 4.施工升降机（备案号：闽DO-S01318）存在问题：左右吊笼与脚手架、工字钢多处安全距离不足0.25m。 5.施工升降机（备案号：闽DO-S01318）存在问题：左笼笼顶护栏变形。 6.施工升降机（备案号：闽DO-S01318）存在问题：附墙框与标准节主弦杆接触面积小于主肢宽度的70％。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：王栩、庄俊彪 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 许俊逸
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 任荣风
32 | 福建盛迪高端原料药基地土建工程 | 建设单位 | 福建盛迪医药有限公司 | 朱同欣 | 主体结构、屋面梁板钢筋安装 | 检查时间：2024年11月27日 一、质量安全行为： 1.检查发现总监赵耘未到场参加B11厂房三层梁板模板支撑（危大工程）验收及验收举牌拍照。 2.检查发现B11厂房已进入屋面板板筋绑扎施工阶段，项目未组织基础子分部验收，属于未按规定组织验收就进入下道工序施工，监理单位无书面材料予以制止。 二、实体工程质量： 1.检查B07厂房，发现一层消防补风系统风管穿越楼板未按设计及规范要求设置公称动作温度为70℃的防火阀及厚度不小于1.6毫米的钢制防护套管，孔隙也未采用防火封堵材料封堵。 2.检查B07厂房，发现二层个别防火阀距墙表面大于200mm。 3.检查B07厂房，发现一层矩形风管的弯管平面边长大于500mm时，未设置导流片。 4.检查B07厂房，发现二层排水管穿楼板套管的顶部高出装饰地面的高度小于20mm。 5.抽查B11厂房屋面梁板钢筋安装，发现3交D轴梁柱节点区漏设一道箍筋道（设计8道，实际7道）；3交C~D轴屋面梁加密箍筋缺少一道；发现4交D轴、3交D轴、4交A轴屋面梁柱节点箍筋肢数均不满足设计要求（箍筋形式设计(4X5)，实际（4X4)）。 三、实体工程安全： 1.检查发现B11厂房二层（已拆模区）未按规定设置消防水枪、水带及软管。 2.检查塔式起重机（备案号：闽DF-T15927）存在问题：司机室前挡风玻璃视线遮挡。 3.检查塔式起重机（备案号：闽DF-T15927）存在问题：变幅小车前后缓冲装置橡胶老化、破损。 4.检查塔式起重机（备案号：闽DF-T15927）存在问题：变幅小车行走轮、爬升套架导轮、起升钢丝绳防扭装置未润滑保养。 5.抽查B11厂房屋面层模板支撑（盘扣式脚手架、搭设高度7.88m），发现2-3/D轴有一处竖向斜杆漏设。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师8.8分，监理企业8.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 江苏瑞松建设工程有限公司 | 王成龙
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 赵耘
33 | 快乐番薯食品智能科技产业园 | 建设单位 | 厦门快乐番薯实业有限公司 | 吴德新 | 主体结构、1#厂房1区三层梁板，2区二层梁板钢筋安装 | 检查时间：2024年11月28日 一、实体工程质量： 检查发现1#厂房一层12轴交G轴框架柱梁柱节点有1处抗震箍筋现场实际肢数为6X7，与设计不符（设计7X7）。 二、实体工程安全： 1.现场检查发现1#厂房2区二层梁板有一台手持电动工具未配置开关箱（使用简易拖线板）。 2.检查发现1#厂房1区三层梁板模板支撑（二层内架）1-7交1-D轴柱边有1处扫地杆缺失、1处主节点未可靠连接（插销未插紧）。 3.塔式起重机（备案号：闽DO-T00858）存在问题：司机室灭火器失效。 4.塔式起重机（备案号：闽DO-T00858）存在问题：风速仪未通电失效。 5.塔式起重机（备案号：闽DO-T00858）存在问题：主体防雷接地线断裂。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：陈信伦 组员：王栩、苏金伟、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 林英俊
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 王曙辉
34 | 象屿智慧供应链产业园停车楼、公寓配套项目 | 建设单位 | 厦门象屿智慧供应链有限公司 | 陈汉灵 | 主体结构、八层 | 检查时间：2024年11月28日 一、质量安全行为： 1.抽查2024年10月1日浇筑混凝土（流水号：20240930005803）相应资料，发现混凝土流水号无效，经查系统发现该批次砼实际流水号为20240930005533，且预拌混凝土企业为福建新豪混凝土有限公司（内业资料显示为厦门侨领华信建材有限公司）。 2.抽查发现现场有高大模板施工，但项目未按规定在省一体化平台上填报危大工程信息。 3.抽查2#楼七层墙柱钢筋隐蔽验收记录，发现土建施工员张海朋、质量员黄智铭均非本人签字。 二、实体工程质量： 抽查2#楼二层混凝土外观质量情况，发现2-B交2-7轴柱下部有一处蜂窝（边长600mm）。 三、实体工程安全： 1.抽查发现塔式起重机（备案编号为闽DC-T19318）降节验收表中，总监未按规定签字。 2.抽查塔式起重机（备案编号为闽 DC-T19318），发现司机上下塔机未使用防坠安全器，未配备安全带。 3.抽查发现2#楼八层有一处电梯井楼层边临边作业处未做防护；抽查发现八层南侧2-5~2-6交2-B轴有一处外架边缘与建筑物间隙达到250mm,未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师5.4分，监理企业5.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：刘晨璟、许文韬、康怡晴 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司 | 钟海彬
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 周启红
35 | 新江中心小学改扩建工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区新阳街道新垵村村民委员会 | 邱巍 | 装饰装修 | 检查时间：2024年11月28日 一、质量安全行为： 1.抽查发现外脚手架监理实施细则审批及监理专项巡视检查未使用《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》附表B.0.1与B.0.2。 2.现场检查发现1号楼（体育馆综合楼）有三台高空作业车均无固定操作人员，未张贴操作人员培训合格证，未组织各方进行联合验收。 二、实体工程质量： 抽查发现1号楼（体育馆综合楼）四层4轴交A轴柱、5轴交A轴柱、6轴交A轴柱等三根柱中部（标高19.200m处）均存在单边长度约900mm的混凝土蜂窝严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DO-T00790）存在问题：变幅小车在起重臂端部限位安全距离小于800mm（实测710mm）。 2.塔式起重机（备案号：闽DO-T00790）存在问题：爬升套架工作平台堆放零配件。 3.塔式起重机（备案号：闽DO-T00790）存在问题：司机室前挡风玻璃遮挡，视野不清晰。 4.塔式起重机（备案号：闽DO-T00790）存在问题：现场检查发现回转盘加劲板开裂，近期维保未发现。 5.抽查发现1号楼（体育馆综合楼）第三层1-1/01~1-2/01交B轴有1处外架边缘与建筑物间隙达到450mm未采取防护措施；发现第三层1-1/01~1-2/01交C轴外架边缘与建筑物间隙达到350mm未采取防护措施，外架边缘与建筑物间隙使用的防护平网强度不足，网体与建筑物空隙过大，拉结不牢固，部分网体已脱落，防坠落措施不到位。 6.施工升降机（备案号：闽DO-S01624）存在问题：基础预埋地脚螺栓现场使用直径为24mm的螺栓，与《使用说明书》要求的直径30mm螺栓不符。 7.施工升降机（备案号：闽DO-S01624）存在问题：吊笼笼顶驱动板底下未设置护脚板。 8.施工升降机（备案号：闽DO-S01624）存在问题：左笼上限位挡块固定螺栓无防松措施。 9.施工升降机（备案号：闽DO-S01624）存在问题：右笼监控摄像头扭转至盲区，不起监控作用。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师5.8分，监理企业5.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、庄俊彪 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门霖森辰建设有限公司 | 吴阳英
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小蓉
36 | 特宝生物创新药物生产改扩项目 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 周群山 | 主体结构、四层梁板 | 检查时间：2024年11月29日 一、质量安全行为： 抽查发现10月中旬项目部自查汇总记录中照片与企业检查照片一样，实际检查时间不同，判定项目部未按要求开展自查。 二、实体工程质量： 1.抽查8#污水处理车间四层梁柱钢筋安装，发现8-5交8-A轴框架柱梁节点设计抗震箍筋形式设置错误（设计为5X5，实际为4X4）。 2.检查项目混凝土试块标养箱，发现试块之间间隔过小（小于10mm），试块表面干燥，养护箱湿度不足。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DA-T18642）：地下室顶板支撑架钢管与塔身标准节安全距离不足100mm。 2.塔式起重机（备案号：闽DA-T18642）：主电缆固定夹板连接螺栓一处未紧固（回转处）。 3.塔式起重机（备案号：闽DA-T18642）：监控电箱设置在司机室内，未在电箱前端安装额定漏电保护电流不大于15mA的漏电保护器。 4.检查发现8#污水处理车间四层梁板位于8-1~8-2交8-C轴有1处外架边缘与建筑间隙大于150mm（实测220mm）未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师3.23分，监理企3.2业分。 | 组长：沈庆雄 组员：刘晨璟、庄俊彪、康明斌、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 陈鹏福
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 苏庆武
37 | 千秋业产业园扩建（日常清单，钢筋检查） | 建设单位 | 厦门千秋业水泥制品有限公司 | 施秀法 | 主体结构、屋面层 | 检查时间：2024年11月29日 一、实体工程质量： 1.抽查B1#楼屋面层钢筋安装，发现屋面层B1-7轴交B1-A~B1-B轴主梁与次梁交叉处加密箍筋漏设两道。 2.抽查B1#楼屋面层钢筋安装，发现屋面层板上部钢筋网交叉点未全数绑扎。 二、实体工程安全： 现场检查发现B1#楼七层悬挑脚手架底部及离墙间隙未采用硬质材料隔断防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈信伦 组员：许文韬 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 黄海珠
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司 | 孙锦运
38 | 海沧湖景观提升工程（东屿公园）-公园配套用房 | 建设单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 全鑫 | 主体结构、二层梁板 | 检查时间：2024年11月29日 一、质量安全行为： 1.抽查发现项目经理、安全员未按要求在“闽政通”上登记2024年11月份上、中旬检查情况，视为未开展检查。 二、实体工程安全： 1.现场检查配套用房发现一层梁板西侧一台配电箱未安装漏电保护器。 2.抽查发现配套用房脚手架首步1/M-N轴一处横杆缺失。 3.检查发现施工现场一名工人未佩戴安全帽。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师1.4分，监理企业1.4分。 | 组长：陈帅 组员：王栩、许文韬、宁喆 检测：一组
|  | 施工单位 | 中铁十六局集团有限公司 | 董世阳
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 曾颖