## Sheet1
附件1
2024年12月份海沧区建设工程质量安全“双随机”存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目-厦钨新能海璟基地锂离子电池 | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 陈志强 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月3日 一、实体工程安全： 1.抽查发现施工现场主干道左侧有1处坠落高度基准面2m以上的基坑边临边作业处未做防护。 2.施工升降机（备案号：闽DC-S18269）存在问题：右笼导向轮未转动。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：刘晨璟、许文韬、欧伟敏 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 张必刚
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 林大炎
2 | 基于物联网的厦门安井年产14万吨速冻食品生产线建设项目 | 建设单位 | 厦门安井食品工业有限公司 | 李超峰 | 基础 | 检查时间：2024年12月3日 一、质量安全行为： 1.抽查监理企业于2024年10月13日对项目检查的《闽华晟建设发展有限公司工作质量考评检查责令整改通知书》等资料，未见监理公司人员到项目的图片，视同监理单位本季度暂未完成企业检查。 2.监理专项整治：项目开工后总监理工程师黄桂美变更为吴长冰，变更材料未见建设单位书面同意意见，变更手续尚未按合同约定处置。 3.检测专项整治：建设单位尚未与检测机构签订安全管理协议；监理单位未建立见证取样监理实施细则、检试验计划。 二、实体工程质量： 抽查发现K1＋41处有一根边坡竖梁与至下而上第一道横梁支撑区1处梁筋搭接长度约290mm，不足30d（钢筋公称直径为20mm）。 三、实体工程安全： 1.现场检查发现K10+150~K1+200段一阶坡框架梁已成型，坡顶未按设计及专项方案要求设置截水沟。 2.现场检查发现K1+130~K1+170一阶坡框架梁已成型，坡顶临边防护不到位。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师4.4分，监理企业4.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：徐文锐、黄智强、庄俊彪
|  | 施工单位 | 厦门城健建设有限公司 | 洪凤娇
|  | 监理单位 | 闽华晟建设发展有限公司 | 吴长冰
3 | 佳鑫路（大溪路-云溪路）、佳盛路（大溪路-云溪路）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘文金 | 完工 | 检查时间：2024年12月3日 一、实体工程质量： 抽测发现佳鑫路K0+135右幅沥青面层总厚度140mm（设计厚度150mm），负偏差超过规范允许偏差1.5倍。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省交建集团工程有限公司 | 江生文
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 兰喜华
4 | 厦门当盛新材料产业园 | 建设单位 | 厦门当盛科技有限公司 | 罗庆丰 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月4日 一、实体工程质量： 检查发现3#楼二层弱电井室一处电缆桥架穿竖向井井壁未封堵。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、欧伟敏、庄俊彪
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 吕文志
|  | 监理单位 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 庄庆云
5 | CPAP睡眠呼吸机项目 | 建设单位 | 思睿康（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 徐卫东 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月4日 一、质量安全行为： 检查监理单位2024年10月22日企业检查记录，发现总监未签字。 二、实体工程安全： 1.抽查施工升降机闽DA-S19575，发现基础底部有轻微积水。 2.施工升降机（备案编号闽DA-S19575）存在问题：左吊笼电缆导向架安装数量不足，与使用说明书不一致。 3.施工升降机（备案编号闽DA-S19575）存在问题：右吊笼笼顶防护栏杆有一处变形。 4.塔式起重机（备案编号为闽DB-T19690）存在塔机问题：塔机风速仪无法显示。 5.塔式起重机（备案编号为闽DB-T19690）存在塔机问题：专用单机箱设置在地下室，不便于拉闸断电。 6.抽查5#楼4#高处作业吊篮（机型ZLP630，编号2204635），发现极限开关线路与上限位开关线路串联，导致极限开关动作时吊篮仍可向下运行。 7.抽查5#楼4#高处作业吊篮（机型ZLP630，编号2204635），发现悬吊平台工作面无缓冲保护装置。 8.抽查3#厂房落地架首步及一层架体，发现10/K轴一处脚手架立杆与水平拉杆插销连接未紧固。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师2.8分，监理企业2.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：王栩、刘永盛、许文韬 专家：三名
|  | 施工单位 | 宏晖建设工程有限公司 | 张蓉芳
|  | 监理单位 | 厦门吉顺靖工程管理有限公司 | 庄占周
6 | 温厝社区集体经济项目(一期） | 建设单位 | 厦门市海沧区海沧街道温厝社区居民委员会 | 温斌全 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月5日 一、实体工程质量： 抽查电线ZBN-RVS，发现现场已完成安装工作，但无法提供复验报告。 二、实体工程安全： 1.抽查施工升降机（备案号：闽DO-S00707）存在问题：基础有积水。 2.抽查施工升降机（备案号：闽DO-S00707）存在问题：司机室操纵杆零位保护装置无效。 3.抽查施工升降机（备案号：闽DO-S00707）存在问题：笼顶电机手拉环连接开口销未安装。 4.抽查高处作业吊篮（出厂编号：:23004）存在问题：上极限位开关损坏，且未接电源线。 5.抽查高处作业吊篮（出厂编号：:23004）存在问题：悬挂机构前支撑杆件有一处倾斜、未垂直受力。 6.抽查高处作业吊篮（出厂编号：:23004）存在问题：生命绳与悬挂机构杆件有干涉。 7.抽查高处作业吊篮（出厂编号：:23004）存在问题：安全钢丝绳重锤未安装。 8.抽查高处作业吊篮（出厂编号：:23004）存在问题：上限位、上极限挡块未安装。 9.抽查高处作业吊篮（出厂编号：:19075）存在问题：吊篮平台工作面未设置缓冲装置。 10.施工升降机（备案号：闽DO-S00702）存在问题：倒数第4道附墙架斜撑杆调节螺母一处未紧固到位。 11.抽查发现施工现场南门有一台高压水枪配备的开关箱漏电保护器动作参数不符合要求。 12.抽查发现2#楼25层有一台机具无专用开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：沈庆雄、黄智强、刘永盛 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 王连辉
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成
7 | 宝太生物POCT产业园建设项目 | 建设单位 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 渠迎冬 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月6日 一、实体工程质量： 1.抽查18#宿舍（保障性租赁住房)五层，发现18-10~18-11交18-C轴1处消防管道穿墙，未做防火封堵。 2.抽查发现地下室风机房风机接地未连接。 三、实体工程安全： 1.现场检查发现17＃～18＃楼连廊屋面层17-4/OA交17-10~17-11轴有一处楼层边未做防护（此处尚有垃圾清理等收尾作业）。 2.抽查发现18#宿舍（保障性租赁住房)2＃吊篮内存放石材、材料桶等杂物。 3.抽查发现18#宿舍（保障性租赁住房)4#吊篮电缆黄/绿双色线接相线端子1处。 4.抽查施工升降机（ 闽DE-S19765），发现第9层楼层平台横向防护栏杆缺失。 5.抽查施工升降机（ 闽DE-S19765），发现梯笼外限载人数标识牌缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、欧伟敏、苏金伟 专家：两名
|  | 施工单位 | 恒晟集团有限公司 | 周福南
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 林晓铭
8 | 贝耳超纤新型材料项目 | 建设单位 | 厦门市贝耳超纤材料有限公司 | 黄燕平 | 主体结构、4#厂房三层梁板钢筋绑扎 | 检查时间：2024年12月9日 一、质量安全行为： 1.抽查发现模板支撑监理监理实施细则部分内容与现场实际不符（细则中体现本项有钢模、斜屋面的支撑方式等内容与现场不符）。 2.检查发现模板工程专项施工方案交底未留存影像资料，视同方案未交底。 3.抽查发现4#厂房基础子分部验收会议签到表等资料，签到表上项目经理签字由他人代签。 4.检测专项整治：检查发现见证取样监理实施细则未按项目实际情况编制。 二、实体工程质量： 1.抽查发现4#楼三层9/A轴梁柱节点有7道箍筋肢数不满足要求（设计为5×5，实际为4×4）。 2.抽查4#楼首层混凝土外观质量，发现一层10/E轴框架柱柱中有一处长度约40cm的蜂窝外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号：闽DO-T00869），发现风速仪失效，无数值显示。 2.抽查发现4#楼二层梁板模板支撑架7-8/B轴首步一处斜杆缺失。 3.现场检查发现4#楼三层梁板电梯井一处临边作业处未采取防护措施，北侧一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测约250mm）未采取防护措施。 4.现场检查发现4#楼落地式脚手架（盘扣式）5-6/A轴一处立杆悬空。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理11分，施工企业11分，总监理工程师7.4分，监理企业7.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：王栩、刘永盛、宁喆 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门星煜彤建筑工程有限公司 | 陈琼勇
|  | 监理单位 | 厦门吉顺靖工程管理有限公司 | 林小文
9 | 东屿南路东段道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 完工 | 检查时间：2024年12月9日 一、实体工程质量： 抽查发现K0+025右侧雨水口距离路缘石实测140mm，超过规范允许偏差；K0+243左侧路缘石长度实测700mm（设计800～1000mm）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门闽坤集团有限公司 | 庄培清
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小彬
10 | 东坑安居房二期 | 建设单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 苏杭进 | 主体结构、地下室顶板钢筋安装 | 检查时间：2024年12月10日 一、实体工程质量： 1.现场检查发现2#楼1-9轴交1-K~1-J轴负一层剪力墙下部有一处边长大于10cm的蜂窝外观质量缺陷。 2.现场抽查发现2#楼地下室顶板处2-D~2-Cb轴交2-8轴梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点未全数绑扎。 二、实体工程安全： 1.现场检查发现2#楼地下室顶板1台用电设备无专用开关箱。 2.塔式起重机（备案号：闽CS-T01531）存在问题：塔机专用单机箱设置于地下室，不便于紧急情况时拉闸断电。 3.塔式起重机（备案号：闽CS-T01531）存在问题：塔机基础节主肢与建筑物钢管有干涉现象。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师分1.6，监理企业1.6分。 | 组长：陈旭龙 组员：陈信伦、王栩、欧伟敏、康明斌 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 黄叙伟
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 黄森才
11 | 雅斯特国际酒店内部装修工程 | 建设单位 | 厦门瑞雅斯特酒店有限公司 | 庄燕军 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月11日 一、质量安全行为： 1.抽查施工单位项目部11月上、中、下旬自查记录，发现仅有11月8日，11月18日，11月28日三份检查记录，无每天的检查记录，视为未按要求开展自查。 2.工程施工阶段，项目经理（郑翠连）及安全员（冯铭铭）2024年第三季度存在未获请假批准连续5天及以上未考勤打卡、当月累计超过10天未考勤打卡、平均到岗率（0.00%）低于40%的情形。 3.检测专项整治：检查发现建设单位未与检测机构签订检测合同；建设单位未牵头制定项目检测方案，施工单位未参与制订检测方案。 二、实体工程质量： 抽查发现12层客房1处配电箱进线电缆设计为WDZ-BYJ-3×6，现场使用YJV-3×6。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分。 | 组长：陈信伦 组员：吴建聪、康明斌、刘永盛
|  | 施工单位 | 厦门佰仕安建设有限公司 | 郑翠连
|  | 监理单位 | / | /
12 | 新建嘉德利厦门新材料生产基地 | 建设单位 | 厦门市嘉德利新材料有限公司 | 曾焕权 | 桩基 | 检查时间：2024年12月11日 一、文明施工： 检查发现项目占地面积约58794平方米，但现场仅配备7台雾炮，不满足每5000平方米一台的要求；发现项目西侧部分喷淋头损坏。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、王栩、庄俊彪、许文韬
|  | 施工单位 | 福建金联建设有限公司 | 黄鑫晖
|  | 监理单位 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 张章斌
13 | 新建嘉德利厦门新材料生产基地 | 建设单位 | 厦门市嘉德利新材料有限公司 | 曾焕权 | 基础 | 检查时间：2024年12月11日 一、质量安全行为： 抽查深基坑及塔吊安拆监理实施细则及专项巡视情况，发现监理单位未对危大工程实施专项巡视检查。 二、实体工程安全： 1.现场检查发现5#厂房东南侧临边作业处未做防护。 2.抽查塔式起重机闽D0-T00743，发现塔机危大工程验收牌信息填报不完整。 三、文明施工： 检查发现项目占地面积约58794平方米，但现场仅配备7台雾炮，不满足每5000平方米一台的要求；发现项目西侧部分喷淋头损坏。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、王栩、庄俊彪、许文韬
|  | 施工单位 | 福建金联建设有限公司 | 黄鑫晖
|  | 监理单位 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 张章斌
14 | 东孚西路（高速连接路以西段）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 菅强 | 完工 | 检查时间：2024年12月11日 一、实体工程质量： 抽查发现AY-6检查井井框与路面高差实测9.5mm，超过允许偏差1.5倍。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：徐文锐 组员：沈庆雄、康怡晴 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建径坊建造工程有限公司 | 唐显武
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 黄恒辉
15 | 海沧区综治中心装修工程 | 建设单位 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 罗生 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月12日 一、质量安全行为： 1.检测专项整治：建设单位未与检测机构签订检测合同；建设单位未与检测机构签订安全管理协议。 2.消防专项检查：项目开工后尚未组织消防应急演练、项目部消防安全管理制度未上墙。 3.监理专项检查：总监林榕城在2个以上项目同时任职，未见建设单位书面同意材料。 二、实体工程安全： 抽查本项目四层，发现1台用电设备无专用开关箱（使用带漏保排插）。 三、文明施工： 抽查本项目四层发现1具灭火器失效 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、陈旭龙、苏金伟
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 陈金湖
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 林榕城
16 | 柯达（中国）图文影像有限公司整理成品仓库扩建投资项目 | 建设单位 | 柯达（中国）图文影像有限公司 | 林宝权 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月12日 一、质量安全行为： 1.抽查发现施工单位在2024年8月16日于“项目监管系统”提交了两份“材料报审单”，监理单位未3日内签署回复意见。 2.抽查发现钢结构安装工程监理实施细则中缺失监理工作流程图，且细则中地库等内容与现场不符。 二、实体工程质量： 1.抽查发现一层单管、双管LED灯实际使用参数均为20W，均与设计要求的24W不符。 2.抽查发现二层D/1轴一处楼板孔隙未采取防火封堵措施。 三、文明施工： 检查发现一层仓库仅配置一台灭火器，未按规定配置足够灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师6.2分，监理企业6.2分。 | 组长：沈庆雄 组员：王栩、刘永盛
|  | 施工单位 | 上海濑江建设工程有限公司 | 狄建政
|  | 监理单位 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 潘家模
17 | 西园路（后祥北路-翁角路）雨水管改造工程 | 建设单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘凌 | 主体结构、雨水箱涵 | 检查时间：2024年12月12日 一、质量安全行为： 1.抽查发现安全员王友恭未在第06、07、08等三份监理工地例会签到表上签到，经询问不知道深基坑的深度、支撑类型、横撑间距等项目信息，判定其长期不到岗。 2.抽查发现基坑支护监理实施细则内容含有土钉等，与现场拉森钢板桩不符。 二、实体工程质量： 抽查发现K0+650~K0+665段底板钢筋的顶面保护层实测90mm（设计为54mm），偏差超过设计和规范允许偏差1.5倍。 三、实体工程安全： 1.抽查K0+770～K0+785段雨水箱涵盘扣式模板支架（搭设高度1.5米），发现基座套筒朝下受力；模板主龙骨均采用圆钢管且支撑架可调托撑U型托槽内使用圆钢，导致U型槽内两侧间隙过大、立杆受力偏心。 2.检查发现K0+760处有两条地下电缆因基坑开挖导致其外露，现场未采取专项防护措施。 3.检查发现有一台潜水泵未配备专用开关箱（使用简易拖线板），一台手持电动工具使用排插，无专用开关箱。 4.抽查K0+770～K0+785段雨水箱涵盘扣式模板支架（搭设高度1.5米），发现支撑架均未按规范要求设置竖向斜杆。 5.检查发现K0+675右侧有一处坍塌，K0+790处上下横撑未与工字钢梁有效对撑。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理14分，施工企业14分，总监理工程师10.6分，监理企业10.6分，对施工单位记入信用监管行为P5档次一次。 | 组长：徐文锐 组员：陈信伦、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 孙开明
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小彬
18 | 双十中学海沧附校扩建四期项目 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘书民 | 桩基 | 检查时间：2024年12月17日 一、实体工程质量： 抽查4-2#楼灌注桩混凝土交货检验记录，发现项目未按要求留置交货检验试块。 二、实体工程安全： 1.抽查发现基坑西北侧有一处坠落高度基准面在2m以上的临边作业处未做防护。 2.检查发现施工现场有1台雾炮机无专用开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈旭龙 组员：沈庆雄、许文韬
|  | 施工单位 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 黄建民
|  | 监理单位 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 陈招旺
19 | 明达7#8#中转仓库及配套工程项目（二标段） | 建设单位 | 明达玻璃（厦门）有限公司 | 李义雄 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月17日 一、质量安全行为： 1.抽查发现监理企业2024年11月27日检查本项目通知单的检查人及反馈报告复查人签字均使用签字章，且反馈报告上无明确复查意见仅有签章，整改反馈未完善闭合。 2.抽查发现监理单位未对电缆WDZBN-KYJY进行平行检验。 二、实体工程质量： 1.检查发现8#仓库A交6轴一处虹吸管穿防火墙未封堵。 2.抽查8#仓库首层，发现一处LED高天棚灯的色温5700K与设计不符（设计要求的色温4000K），未见相应设计变更文件。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师3.6分，监理企业3.6分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、庄俊彪、刘永盛
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 刘顺按
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司 | 陈天银
20 | 万泰沧海新产品评价实验室建设项目 | 建设单位 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 曹文海 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月18日 一、质量安全行为： 检查发现该项目检测方案为主体结构检测内容，未按实际编制（本项目为二装项目）。 二、实体工程安全： 1.施工现场发现一处操作平台架的作业层无临边防护措施。 2.现场检查发现十层2～3轴交D～E轴顶棚有一处烟感导线未做穿管防护。 3.施工现场发现一处用电设备使用排插（带漏保），未使用标准末级箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、欧伟敏
|  | 施工单位 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 朱明敏
|  | 监理单位 | / | /
21 | 宏东渔旅酒店项目 | 建设单位 | 厦门万宏酒店管理有限公司 | 朱五 | 桩基 | 检查时间：2024年12月18日 一、质量安全行为： 1.抽查发现2024年11月27日该份监理通知单共8条问题，施工单位项目部只整改反馈4条问题。 2.检测专项整治：检查发现建设单位未与检测机构签订检测合同，建设单位未与检测机构签订安全管理协议。 二、实体工程安全： 1.检查发现施工现场有1台雾炮配备的开关箱漏电保护器动作参数不符合要求。 2.检查发现施工现场大门口有1台高压水枪没有配备专用的开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、刘永盛
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 卢标兵
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 黄森林
22 | 海景西路（海景北路-海景南路）工程 | 建设单位 | 厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司 | 卢斌 | 主体结构、5%水稳层 | 检查时间：2024年12月18日 一、实体工程质量： 1.抽测发现机动车道水稳层K0+465左幅厚度实测381mm（设计400mm）、K0+638左幅厚度367mm（设计400mm），负偏差超过规范允许偏差1.5倍。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：徐文锐 组员：刘晨璟、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门城健建设有限公司 | 张火星
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 张昊
23 | 靠普-东方（厦门）叉车属具有限公司厂房扩建 | 建设单位 | 靠普-东方（厦门）叉车属具有限公司 | 洪涛 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月19日 一、质量安全行为： 1.抽近期五次监理例会纪要、监理日志，发现专监肖丽云在例会纪要签到表、监理日志的签字均为他人代签，且询问专监肖丽云，其对施工现场主要状况不了解，认定专监肖丽云长期不在岗履职。 2.抽查第一次至第六次监理例会纪要、安全日志，发现项目经理庄炎锋在监理例会纪要签到表、安全日志中的签字均为他人代签，对项目经理庄炎锋进行询问，庄炎锋对现场主要状况不了解，认定为项目经理庄炎锋长期不在岗履职。 二、实体工程质量： 抽查发现型号规格为GT-NSP-FP2.00-YT2.50的一组室内膨胀型防火涂料，项目部未按规范要求对“耐水性”参数进行进场复验，且设计变更通知单中未明确防火涂层厚度等参数。 三、实体工程安全： 1.检查发现施工现场与原厂房间存在通道未封闭，非施工人员可直接进入施工现场的问题。 2.抽查现场一台三级配电箱发现箱内两处漏电保护器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师6分，监理企业6分，对施工单位记入信用监管行为P5档次一次。 | 组长：陈信伦 组员：陈旭龙、许文韬
|  | 施工单位 | 福建桂梵建设有限公司 | 庄炎锋
|  | 监理单位 | 厦门住总建设工程监理有限公司 | 范先明
24 | 新江中心小学改扩建工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区新阳街道新垵村村民委员会 | 邱毅力 | 装饰装修 | 检查时间：2024年12月19日 一、实体工程质量： 抽查发现1号楼一层1-2/A轴有一处给水管穿墙板处未采取防火封堵。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DO-T00790）存在问题：套架平台上面零配件及杂物未及时清理。 2.塔式起重机（备案号：闽DO-T00790）存在问题：变幅小车滑轮固定销轴开口销未按说明书要求双边打开。 3.塔式起重机（备案号：闽DO-T00790）存在问题：起重臂上面面拉杆夹板固定螺栓松动，未紧固到位。 4.施工电梯（备案号：闽GA-S01624）存在问题：发现4层右侧安全防护门可朝升降通道打开。 5.塔式起重机（备案号：闽DO-T00790）存在问题：导轨架标准节及附着架上有较多砂粒未清理。 6.检查发现1号楼2层有1台手持搅拌器没有配备专用的开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、苏金伟、刘永盛 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门霖森辰建设有限公司 | 吴阳英
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小蓉
26 | 双十中学海沧附校扩建四期项目 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘书民 | 主体结构、四层梁板 | 检查时间：2024年12月20日 一、实体工程质量： 检查发现1#楼一层1-6轴交1-E框架柱脚有一处蜂窝严重外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.抽查1号楼四层梁板模板支撑，发现1-9～1-10交1-A～1-B轴一处立杆缺失（相邻立柱间距大于方案1.5米的要求）。 2.塔式起重机（备案号：闽CS-T512）存在问题：塔机第一节安装广告牌一处。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：沈庆雄 组员：刘晨璟、许文韬、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 阳传
|  | 监理单位 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 陈招旺
27 | 中盛统一冷链仓储（二期）工程3#楼（施工） | 建设单位 | 厦门中远海运冷链物流有限公司 | 陈国林 | 主体结构、二层梁板钢筋 | 检查时间：2024年12月24日 一、质量安全行为： 1.抽查发现2024年12月上旬、中旬未开展旬自查工作（仅能提供2024年11月25日、2024年12月2日、2024年12月23日三份自查记录，且检查仅体现“未佩戴安全帽、施工现场发现烟头”这两个问题）。 2.抽查3#楼独立基础及短柱砼结构观感验收会议纪要等资料（验收时间2024年12月11日），发现施工单位技术、质量部门负责人未到场参加验收（未签到）。 3.检测专项整治：抽查发现建设单位未牵头制定检测方案，未与检测单位等各方签订安全管理协议；发现施工单位见证检验台账记录不完整，未留存见证送检现场影像记录。 二、实体工程质量： 1.抽查发现3#楼5交D轴一层柱一根公称直径28的纵向受力主筋锚固长度不满足要求（应为124mm，实测117mm）。 2.抽查发现3#楼一层楼板上部钢筋网的交叉点未全数绑扎；框架梁垂直面钢筋网交叉点未全数绑扎。 三、实体工程安全： 1.抽查3#楼一层梁板（架空层）盘扣式模板支架（搭设高度2.11米），发现3-C交3-1~3-2轴超重梁梁底支撑架可调螺杆伸出顶层水平杆的悬臂长度大于论证方案要求的550mm，实量620mm（3处以上）。 2.抽查发现施工现场有1台雾炮和1台高压水枪无专用的开关箱。 3.抽查发现3#楼一层4一5交A轴有1处外架边缘与建筑物间隙达到240㎜未采取防护措施。 4.抽查发现施工现场专用的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统。 5.抽查3#楼一层梁板（架空层）盘扣式模板支架（搭设高度2.11米），发现3-C交3-1~3-2轴（超重梁）有3处水平拉杆漏设；发现3-B~3-C交3-1轴有2处扫地杆漏设。 6.检查发现3#楼一层梁板（架空层）已处于钢筋安装阶段，普通盘扣式模板支架工程未按规定进行验收；高大模板工程（超重梁）无举牌验收影像，现场未设置验收标识牌。 7.抽查发现3#楼盘扣式落地脚手架有部分架体基础垫板宽度不足（实量：8~10mm），且垫板存在松散、破裂、不平整等现象；发现3-2~3-4交3-A轴有1处架体立杆可调底座与垫板存在悬空现象。 8.抽查3#楼一层梁板（架空层）盘扣式模板支架，发现3-B~3-C交3-1轴有1处水平杆与连接盘的插销未销紧，可拔脱。 9.抽查发现3#厂房一层电梯井部位剪力墙的龙骨采用圆钢管。 四、文明施工： 抽查发现施工现场总配电室未按配置灭火器（缺少两具）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理18分，施工企业18分，总监理工程师11.2分，监理企业11.2分。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、沈庆雄、许文韬、庄俊彪 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建筑旭建筑工程有限公司 | 乐上军
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 高希逸
28 | 温厝北路（海景西二路-海景西路） | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 黄春辉 | 主体结构、路基 | 检查时间：2024年12月24日 一、质量安全行为： 抽查K0+012.5～K0+224.4（W-1～W-6）段污水管道主体结构验收影像资料，发现设计单位负责人陈孝玉、勘察单位负责人陈淑媚未参加举牌拍照。 二、实体工程安全： 抽查发现雾炮漏电保护器动作参数为15～30mA，不符合8～15mA要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、康明斌
|  | 施工单位 | 展文建设有限公司 | 陈丽玲
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 黄森才
29 | 瑞尔特年产10万套装配式智能卫浴产品项目 | 建设单位 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 黄小煌 | 桩基 | 检查时间：2024年12月25日 一、质量安全行为： 检查发现项目远程监控未对接省厅视频监控平台。 二、文明施工： 项目施工面积为66699㎡，现场仅配备3台雾炮机及两台高杆雾炮，防尘设备配备不足。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、庄俊彪
|  | 施工单位 | 厦门臻达建设集团有限公司 | 武昌建
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 陈志亮
30 | 手织地毯项目 | 建设单位 | 太平地毯（厦门）有限公司 | 林洲 | 基础 | 检查时间：2024年12月25日 一、质量安全行为： 抽查发现项目存在一处深基坑工程，但未按规范要求安装远程监控。 二、实体工程安全： 1.抽查发现现场有1台雾炮和1台高压水枪均未配备专用开关箱。 2.抽查发现现场有1台潜水泵漏电保护器动作参数不符合潮湿作业环境要求。 3.抽查发现3#仓储深基坑未按要求在坑顶、坑底采取有效截排水措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：沈庆雄 组员：王栩、许文韬、苏金伟
|  | 施工单位 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 于程
|  | 监理单位 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 王威
31 | 东屿西路南段道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 主体结构、4%水稳层 | 检查时间：2024年12月25日 一、质量安全行为： 抽查发现雨水管主体结构分部验收未按要求留存影像。 二、实体工程质量： 1.抽查K0+055~K0+137左幅挡墙砼发现K0+086有一处300mm×200mm蜂窝孔洞。 2.抽测发现机动车道4%水稳层K0+070左幅压实度为95.1%，不符合设计96%的要求。 三、实体工程安全： 抽查发现监测频率不符合监测方案要求，方案要求2天一测，实际3天一测。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师1.9分，监理企业1.9分。 | 组长：吴建聪 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建洋鸿建设工程有限公司 | 王小华
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 刘常俊
32 | 海沧实验中学高中部扩建项目 | 建设单位 | 厦门海沧实验中学 | 黄海堤 | 主体结构、地下室顶板 | 检查时间：2024年12月26日 一、质量安全行为： 1.检查发现项目经理未在2024年12月10日、2024年11月12日两份施工企业检查记录上签字。 2.检测专项整治：项目见证取样未留存完整台账（未包含取样、制样、标识等影像资料）。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽CS-T01671）存在问题：吊钩钩底挂绳处磨损。 2.塔式起重机（备案号：闽CS-T01671）存在问题：司机上下塔机未使用防坠安全器，且防坠器长度偏短。 3.抽查1#教学楼地下一层梁板D-1~D-22交D-C~D-H轴盘扣式模板支架（搭设高度3.9米），发现D-C交D-10轴有1处架体顶步水平拉杆漏设。 4.抽查1#教学楼地下一层梁板D-1~D-22交D-C~D-H轴盘扣式模板支架（搭设高度3.9米），抽查发现D-16交D-E轴有1处架体立杆与基础间有存在悬空现象。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师1.1分，监理企业1.1分。 | 组长：黄智强 组员：徐文锐、陈信伦、欧伟敏、庄俊彪 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 林建祺
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 王伟
33 | 宏发海沧临港工业园（B厂房、倒班宿舍及食堂、成品仓库、西门岗）工程 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 钟旭东 | 桩基 | 检查时间：2024年12月26日 一、质量安全行为： 1.抽查2024年11月25日施工企业检查记录，发现施工单位企业负责人未留下检查时的影像资料。 2.抽查发现项目进出大门未按要求安装远程监控系统。 3.抽查监理部塔式起重机安装监理细则，发现总监未对细则进行审核，实施细则内监理人员姓名与项目部备案监理人员不符等现象。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DO-T00338）存在问题：塔机底部未设安全标志牌1处。 2.塔式起重机（备案号：闽DO-T00338）存在问题：塔机底部排水沟无组织排水1处。 3.塔式起重机（备案号：闽DO-T00338）存在问题：卷筒上钢丝绳排列不整齐。 4.塔式起重机（备案号：闽DO-T00338）存在问题：卷筒上钢丝绳磨损、断丝。 5.倒班宿舍搂有1处坠落高度基准面2m以上的基坑边临边作业处未做防护。 6.施工现场有1个雨水井洞口作业没有防坠落措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.6分，监理企业2.6分。 | 组长：沈庆雄 组员：刘晨璟、刘永盛、许文韬 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建长泰第一建筑有限公司 | 陈成善
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 张朝根
34 | 厦门士兰集宏半导体有限公司8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目（一期） | 建设单位 | 厦门士兰集宏半导体有限公司 | 朱利荣 | 主体结构、三层梁板钢筋安装 | 检查时间：2024年12月27日 一、实体工程质量： 抽查CPFA厂房一层A~E交2~5轴区域框架柱发现2交A轴框架柱下部有一处长度500mm混凝土蜂窝外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.抽查发现CPFA厂房盘扣式落地作业脚手架首步7/A轴一处横杆缺失。 2.检查发现CPFA厂房二层1轴交D~E轴有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm（现场实测500mm）未采取防护措施。 3.塔式起重机（备案号：闽DF-T17659）存在问题：塔吊单机箱未采用断路器控制。 4.塔式起重机（备案号：闽DF-T17659）存在问题：起升卷扬制动器处存在鸟巢未及时保养。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：黄智强 组员：王栩、刘永盛、许文韬 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 陈波
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 苏定加
35 | 嘉鹭智能制造控制中心-厂房B、倒班宿舍 | 建设单位 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | 林阿裕 | 桩基 | 检查时间：2024年12月27日 一、质量安全行为： 1.抽查土方开挖及基坑支护工程监理实施细则及其专项巡查检查记录，发现监理部未专门针对土方开挖及基坑支护工程编制监理实施细则，尚未开展基坑专项巡视检查（检查时基坑深度接近3米）。 2.检查发现项目远程监控系统尚未对接省一体化平台。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DE-T11584）存在问题：塔机顶升油泵用电源线未用三芯电缆，无保护零线。 2.抽查发现有一台液压挖掘机（sk200-7）无机械保养维修记录。 3.现场检查发现倒班宿舍基坑底部有一台潜水泵专其用开关箱中漏电保护器剩余动作电流大于15mA。 4.现场检查发现倒班宿舍北侧基坑边未做临边防护。 三、文明施工： 现场有局部裸土裸露土方未覆盖、主干道路存在浮土，易起扬尘，项目配备的两台雾炮机中有一台未按要求通电，暂无法投入使用，现场降尘设备配备不足。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师5.2分，监理企业5.2分。 | 组长：陈旭龙 组员：陈信伦、庄俊彪、刘晨璟 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门金汇航通建设有限公司 | 林国海
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 池相杰