## Sheet1
附件1
2025年1月份海沧区建设工程质量安全“双随机”存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 象屿智慧供应链产业园停车楼、公寓配套项目 | 建设单位 | 厦门象屿智慧供应链有限公司 | 陈汉灵 | 主体结构、17层梁板 | 检查时间：2025年1月7日 一、质量安全行为： 检测专项整治：建设单位未牵头制定项目检测方案。未建立现场检测安全管理制度。抽查2#楼十六层梁板见证取样混凝土未在浇筑点取样。监理单位未建立平行检验计划台帐。抽查2#楼十六层机械接头见证取样举牌拍摄不规范（未反映出取样位置）。 二、实体工程质量： 抽查2＃楼八层混凝土外观质量，发现八层2-C交2-7轴柱下部有一处边长长度10cm以上的蜂窝（严重外观质量缺陷)。 三、实体工程安全： 1.抽查发现2#楼十七层梁板北侧有1处外架边缘与建筑物间隙达到300㎜，未采取防护措施。 2.抽查2#楼十六层梁板铝合金模板支撑（搭设高度2.9米），发现2-6/2-A轴有 2处未按规定设置斜杆（未设置钢丝绳，未用螺栓固定于地面）。 3.抽查施工升降机（闽DO-S00634），发现底部防护围栏建筑物侧高度不足。 4.抽查施工升降机（闽DO-S00634），发现二层出料平台防护门朝升降通道方向开启的止挡失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.23分，监理企业3.2分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、吴建聪、苏金伟、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司 | 钟海彬
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 周启红
2 | 厦门狄耐克产业园扩容工程-生产大楼3#车间 | 建设单位 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 苏聪南 | 装饰装修 | 检查时间：2025年1月7日 一、实体工程质量： 抽查发现3-1/A交3-4~3-5轴框架梁边有一处混凝土存在蜂窝缺陷，3-1/A交3-6轴框架柱边有一处混凝土存在夹渣。 二、实体工程安全： 现场检查发现生产大楼3#车间屋面东侧防水正在施工一处楼层边(3-10轴交3-A至3-1/A轴)临边作业处未做防护，且现场存在无施工通道或其他攀登设施和机具通往屋面层的问题。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：王栩、欧伟敏 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门中骊建设有限公司 | 杜友觉
|  | 监理单位 | 厦门兴祥跃工程管理有限公司 | 梁江游
3 | 百事联电子元器件产品建设项目 | 建设单位 | 百事联电子（厦门）有限公司 | 杨贞蓉 | 主体结构、1#厂房局部五层柱筋绑扎 | 检查时间：2025年1月8日 一、质量安全行为： 1.抽查3#倒班宿舍楼砼强度检测报告及氯离子检测报告，发现项目未对梁柱节点进行混凝土强度检测。 2.抽查发现施工单位未开展11月自查，未留下检查记录；发现施工单位未留下十二月份上、中、下旬旬自查汇总记录。 二、实体工程质量： 1.抽查发现1#厂房一层1-5交1-P框架柱有一处严重外观质量缺陷已修补但查无修补记录。 2.检查发现1#厂房一层1-5交1-P框架柱一处长边尺寸实测642mm，635mm，637mm（平均638mm），低于设计尺寸650mm。 三、实体工程安全： 1.检查发现施工升降机（备案编号：闽D0-S01014）未安装远程监控系统。 2.塔式起重机（备案编号：闽DD-T16447）存在问题：起升卷筒钢丝绳排绳不齐。 3.塔式起重机（备案编号：闽DD-T16447）存在问题：顶升油缸销轴止动卡板变形。 4.施工升降机（备案编号：闽D0-S01014）存在问题，发现主电缆在导轨架上的卸荷点连接处未采取绝缘措施。 5.检查发现东大门有一台高压水枪无专用开关箱；发现1#厂房二层有1个照明灯无专用开关箱。 6.抽查发现1#厂房一至二层楼梯段休息平台的楼梯边临边作业处未做防护；发现1#厂房2层北侧有一处外架边缘与建筑物间隙达到200mm，未采取防护措施。 7.抽查1#楼3区一层梁板模板支撑（高度6米，属危大工程），发现1-E~1-C交1-1~1-5轴一处竖向斜杆未按方案要求间隔三跨设置。 四、文明施工： 检查发现东大门有大型混凝土搅拌车作业但现场未按规定设置洗车设备。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理12分，施工企业12分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：沈庆雄、欧伟敏、许文韬、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 江苏江都建设集团有限公司 | 戴国锋
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 陈金忠
4 | 海沧湖景观提升工程（东屿公园）-公园配套用房 | 建设单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 全鑫 | 主体结构、砌筑 | 检查时间：2025年1月8日 一、质量安全行为： 1.检查发现项目进出大门未按要求安装远程监控。 2.工程施工阶段，项目经理（董世阳）上季度存在未获请假批准连续5天及以上未考勤打卡、当月累计超过10天未考勤打卡的情形。 二、实体工程安全： 检查发现二层1处临时操作平台的作业层无临边防护措施，且非标准化定型化设置。 三、文明施工： 检查发现室外场地西北侧有一堆裸露土未采取覆盖等降尘措施，风吹时会引起扬尘污染。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：吴建聪 组员：黄智强、庄俊彪、刘永盛 检测：一组
|  | 施工单位 | 中铁十六局集团有限公司 | 董世阳
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 曾颖
5 | 法拉电子南海路厂区项目 | 建设单位 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 罗荣海 | 主体结构、三层砌体施工 | 检查时间：2025年1月9日 一、实体工程安全： 1.抽查5#楼盘扣式落地脚手架，发现一层1交B-C轴有1处纵向扫地杆缺失。 2.抽查5#楼三层，发现三层4轴交B～C轴电梯井道内未按规定设置安全平网。 3.抽查5#楼三层，发现三层1～8轴交A轴外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测280mm）。 4.塔式起重机（备案号：闽DO-T00300）存在问题：基础积水。 5.塔式起重机（备案号：闽DO-T00300）存在问题：平衡臂尾部走道有一处破损。 6.塔式起重机（备案号：闽DO-T00300）存在问题：未在楼层塔司进出通道设置门锁，防止无关人员随意开启或攀爬。 7.施工升降机（备案号：闽DA-S17040）存在问题：电缆导向装置设置不齐全。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：吴建聪 组员：陈信伦、欧伟敏、庄俊彪 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 郑明勇
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 吴志忠
6 | 吉门保险丝增资扩产项目 | 建设单位 | 吉门保险丝制造（厦门）有限公司 | 朱允兴 | 主体结构、封顶 | 检查时间：2025年1月9日 一、实体工程质量： 1.抽查发现3#厂房三层3-C轴交3-10~3-11轴一处水平灰缝实测厚度约17mm（设计要求8~10mm）。 2.抽查发现3#厂房三层3-E交1/3-10轴柱混凝土存在蜂窝麻面质量外观缺陷（边长实测约180mm）。 二、实体工程安全： 1.抽查3#厂房第一段悬挑架首步（4层）及5层架体，发现4层3-8～3-9轴交3-B轴有一处开口型脚手架两端设置的连墙件垂直间距大于4米。 2.抽查发现3#厂房三层电梯井一处临边作业处未按要求采取防护措施。 3.抽查发现施工现场一台雾炮机漏电保护器剩余动作参数为30mA，不符合潮湿作业环境不大于15mA的要求。 4.塔式起重机（备案号：闽DF-T19868）存在问题：塔吊专用电箱外接其他电源。 5.塔式起重机（备案号：闽DF-T19868）存在问题：变幅小车根挡块固定销轴安装方式错误，导致挡块失效。 6.施工升降机（备案号：闽DO-S00231）存在问题：发现专用电箱出线未按要求固定于线卡上。 7.施工升降机（备案号：闽DO-S00231）存在问题：发现一处手动松闸连接螺栓脱落。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、王栩、沈庆雄、刘永盛 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 叶庭亮
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 梁立兰
7 | 新荣路道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 王武 | 完工 | 检查时间：2025年1月9日 一、质量安全行为： 抽查发现2024年12月20日施工企业季度检查记录无领导带队检查照片且问题照片进度与实际进度不符，视为未开展企业检查。 二、实体工程质量： 抽查K0+340～K0+410段道路左侧挡墙第二层混凝土浇捣记录（流水号20240522001369），发现浇捣令显示浇捣量为212m³，经查询流水号显示厦门海投建材有限公司实际供应方量为16.5m³，供应方量与现场实际不符。 三、实体工程安全： 1.检查发现现场有一台搅拌机未连接专用开关箱。 2.检查发现有限空间作业无气体检测记录。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分，对代建单位、施工单位、监理单位分别记入信用监管行为P6档次一次。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门市长禹建筑工程有限公司 | 林俊滨
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 陈士军
8 | 宏发海沧临港工业园 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 钟旭东 | 主体结构、十二层钢筋 | 检查时间：2025年1月10日 一、质量安全行为： 检查发现2024年12月29日和2025年1月2日两次起重机械拆卸闽政通系统登记留痕情况，发现项目经理两次机械拆卸检查已在系统生成，但未填报完整且未提交。 二、实体工程质量： 1.抽查C厂房七层发现10交C轴柱柱脚有一处单边长度大于10cm的混凝土蜂窝严重外观质量缺陷。 2.抽查C厂房十二层梁板钢筋，发现1交B框架柱三根纵向收力主筋锚入上层柱长度不足，A~B交3轴梁下部钢筋在柱节点弯锚长度不足15倍d（设计37.5cm，实测22cm）。 3.抽查C厂房十二层梁板钢筋安装，发现C厂房1交A～B十二层梁加密箍筋少1肢箍筋。 三、实体工程安全： 1.施工升降机（备案号：闽DA-S15821）存在问题：检查发现单机箱电缆线路1处老化。 2.塔式起重机（备案号：闽DA-T19193）存在问题：司机室风速仪失效。 3.塔式起重机（备案号：闽DA-T19193）存在问题：检查发现变幅小车卷筒处未设置隔离圈。 4.塔式起重机（备案号：闽DA-T19193）存在问题：检查发现第五节起重臂小车钢丝绳过度滑轮处钢丝绳跳槽。 5.检查发现C厂房七层9交D轴框架柱边有一处洞口防护不到位。 6.检查发现C厂房八层1~1/2交D~E轴楼梯间休息平台与外架间隙大于150mm未采取临边防护措施（实测400mm）。 7.抽查C厂房十二层梁板模板（承插型盘扣架，搭设高度4.8m），发现7~8交D~E轴一处扫地杆缺失，5~6交A~B周及3~4交A轴各一处水平拉杆缺失，8交D~E轴一处竖向斜杆缺失。 8.检查发现C厂房1~8交A~E轴十二层梁板模板支架工程无验收资料。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理13分，施工企业13分，总监理工程师8.8分，监理企8.8业分。 | 组长：吴建聪 组员：刘晨璟、欧伟敏、刘永盛 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 刘体燕
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 张朝根
9 | 中闽世纪工业园扩建项目 | 建设单位 | 厦门中闽世纪实业有限公司 | 邱文敬 | 主体结构、8#楼三层梁板钢筋安装 | 检查时间：2025年1月10日 一、质量安全行为： 抽查发现监理单位未按规定编制悬挑脚手架、有限空间作业监理实施细则。 二、实体工程质量： 1.抽查8#楼一层2-5交A-D轴（约500㎡），发现4交A轴柱下部存在长度900mm，深度15mm的蜂窝麻面且存在露筋情况。 2.抽查发现8#楼三层梁4交C-D轴一根纵向受力钢筋锚固长度实测600mm（设计要求700mm）。 三、实体工程安全： 1.施工升降机（备案号：闽DA-S19824）存在问题：施工升降机基础外围栏靠建筑物侧高度1.5m,（规范要求2m）。 2.施工升降机（备案号：闽DA-S19824）存在问题：施工升降机梯笼顶上杂物未清理。 3.塔式起重机（备案号：闽DO-T00818）存在问题：风速仪失效（未通电）。 4.塔式起重机（备案号：闽DO-T00818）存在问题：平衡重个别未见明显重量标识。 5.现场抽查发现5#楼四层5-A交5-5～5-6轴有一处悬挑卸料平台端部防护板破损，存在安全隐患；卸料平台验收牌格式错误，牌上无验收人员、验收时间等信息。 6.抽查发现6#楼二层6-H交6-1～6-7轴连墙件之上架体的悬臂高度达到3步，不符合规范要求。 7.抽查8#楼三层梁板盘扣式模板支架（搭设高度5.0米），发现8-1/2~8-4交8-A~8-B轴有1处竖向斜杆未按专项施工方案要求间隔3跨设置（实际为间隔5跨）。 8.抽查发现8#楼第二层8-A~8-B交8-1轴有1处外架边缘与建筑物间隙达到360mm，使用的防护平网强度不足，网体与建筑物空隙过大，拉结不牢固。 9.抽查8#楼盘扣式落地脚手架首步及第二层架体，发现一层8-6~8-7交8-A轴有1处架体立杆可调底座处的槽钢与地面存在空隙。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师5分，监理企业5分。 | 组长：陈旭龙 组员：康怡晴、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 夏良华
|  | 监理单位 | 厦门顺境建设工程管理有限公司 | 杜少夫
10 | 新能源膜材项目（一期） | 建设单位 | 厦门长塑实业有限公司 | 赵宇 | 主体结构、屋面钢结构 | 检查时间：2025年1月10日 一、质量安全行为： 检查发现1#厂房1-16轴交A-J轴一层及1-16轴交A-B轴/H~J轴二层主体结构验收已组织，但现场未对混凝土强度及氯离子含量进行抽测。 二、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机闽D0-T00851，发现吊钩起升高度限位安全距离小于800mm，实测750mm。 2.抽查塔式起重机闽D0-T00851，发现变幅钢丝绳卷筒在全臂长工作时，两绳间间距未空余至少一个绳槽。 3.抽查塔式起重机闽D0-T00851，发现起升钢丝绳在卷筒处排列不整齐。 4.抽查施工升降机闽D0-S01427，发现层门关闭时，层门下部间隙大于35mm。 5.抽查施工升降机闽D0-S01427，发现地面防护栏设置不全。 6.塔式起重机（备案号闽DO-T00851）存在问题：检查发现起升钢丝绳在起重臂上未保养到位，存在断丝现象。 7.检查发现1#厂房2层外架操作层A-J交29轴外有一处孔洞防坠落措施不符合要求。 8.抽查1#厂房二层落地架首步及二层架体，发现H交8~14轴一处水平杆缺失，未按规定铺设脚手板。 9.抽查1#厂房二层落地架首步及二层架体，发现H交8~14轴一处扫地杆缺失。 10.检查发现1#厂房2层外架H~J交20~31轴有2处外架边缘与建筑物间隙达到250mm,未采取防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、许文韬 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省祥特建筑工程有限公司 | 曾志玲
|  | 监理单位 | 哈尔滨工大建设监理有限公司 | 何桂阳
11 | 钟山外口公寓 | 建设单位 | 厦门市海沧区嵩屿街道钟山社区居民委员会 | 周燕瑞 | 主体结构、十三层梁板钢筋安装 | 检查时间：2025年1月15日 一、实体工程质量： 1.检查发现钟山外口公寓A1-2地块十三层6-7交G轴梁加密箍筋漏设一个、十三层4交K轴梁柱节点区箍筋设置应为5×5型式，现场检查时设置为4×4型式，与图纸不符。 2.现场检查钟山外口公寓A1-2地块发现十一层柱（混凝土未到龄期）构件位置无留置同条件养护试块。 3.现场检查发现钟山外口公寓A1-2地块六层A区5-6交G轴楼梯处存在一处漏筋的混凝土外观质量严重缺陷。 二、实体工程安全： 1.抽查发现施工升降机（备案号：闽DC-S19014）已投入使用，未按要求安装智能识别装置及监控摄像机。 2.施工升降机（备案号：闽DC-S19014）存在问题：发现楼层安全防护门底部间隙大于35mm（实测约280mm）。 3.塔式起重机（备案号：闽DC-T18334）存在问题：现场未采用标准格式设置验收标识牌，且标识验收时间（12月17日）与验收资料（12月8日）不符。 4.塔式起重机（备案号：闽DC-T18334）存在问题：塔身底部周边未按要求设置防攀爬措施。 5.塔式起重机（备案号：闽DC-T18334）存在问题：顶升套架操作平台设置的投光灯未采取绝缘隔离措施。 6.抽查发现钟山外口公寓A1-2地块十二层悬挑架9-10交K轴处立杆纵向间距实测约1900mm，不符合方案及规范要求。 7.检查发现钟山外口公寓A1-2地块地下室顶板一处洞口（位于工地大门口，地面通往地下室）作业处防坠落措施不符合要求。 8.抽查钟山外口公寓A1-2地块十三层梁板模板支架，发现J-H交11轴梁底水平拉杆步距达到1.8m，与方案要求不符。 9.抽查发现钟山外口公寓A1-2地块五层一台开关箱内一个漏电保护器失效。 10.现场检查发现钟山外口公寓A1-2地块九至十二层楼梯段均未采取防护措施、九层南侧外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测约200mm）、两处地下室出入口顶部未采取临边防护措施。 11.抽查发现钢筋加工场一台钢筋弯曲机未连接PE线. 三、文明施工： 1.现场检查发现工地大门口未配备高压水枪。 2.现场检查发现项目宿舍区未配备灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理16分，施工企业16分，总监理工程师4.5分，监理企业4.5分。 | 组长：陈旭龙 组员：王栩、徐文锐、许文韬、康明斌 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省泷旭建设工程有限公司 | 卢志杰
|  | 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司 | 陈双洋
12 | 宏发海沧工业园（电力继电器厂房六、综合楼）项目-电力继电器厂房六 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 林志宏 | 主体结构、砌体 | 检查时间：2025年1月15日 一、质量安全行为： 1.抽查六层悬挑架验收记录(2024年11月20日)，发现举牌验收影像资料与四层悬挑举牌验收影像资料（2024年11月11日）一致，六层悬挑验收未按规定进行举牌验收。 2.检测专项整治：检查发现建设单位未牵头制定项目检测方案，未将检测费用纳入概预算。 二、实体工程质量： 抽查发现电力继电器厂房六四层拉结筋轴向受拉承载力检验数量不足（每层应做50根实际检测约17根）。 三、实体工程安全： 1.施工升降机（备案号：闽DO-S00407）存在问题：施工升降机基础积水并且杂物未清理。 2.施工升降机（备案号：闽DO-S00407）存在问题：施工升降机梯笼内未配置灭火器。 3.施工升降机（备案号：闽DO-S00407）存在问题：电缆护线框数量不足。 4.塔式起重机（备案号：闽DO-T00521）存在问题：主电缆线固定在套架上采用铁丝捆绑。 5.现场检查发现电力继电器厂房六二层13轴交B~C轴设备吊装平台与外架间隙大于150mm(实测250mm)，且该位置有1处脚手板缺失；检查发现电力继电器厂房六二层12~13轴交1轴楼梯间平台与外架间隙大于150mm未做防护(实测500mm)。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、吴建聪、欧伟敏 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 张火木
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 许涛富
13 | 雅瑞实业新建厂房及保障性宿舍项目 | 建设单位 | 厦门雅瑞实业有限公司 | 陈有华 | 装饰装修 | 检查时间：2025年1月16日 一、质量安全行为： 抽查发现监理通知单（编号：20241210）对幕墙安装过程中问题的具体部位描述不清楚。 二、实体工程质量： 抽查A#楼2层幕墙（陶土板加铝单板），发现2层后置埋件（埋设于窗台下方）使用化学锚栓固定，该批次化学锚栓现场拉拔力未做检测。 三、实体工程安全： 1.抽查发现A#搂2层有1个手持电动切割机无专用开关箱。 2.抽查发现A#楼2层有1个排风井的楼层边临边作业处未做好防护。 3.抽查塔式起重机（闽DO-T00787），发现塔机底部防攀爬围栏未锁1处。 4.抽查升降机（闽DC-S19266），发现A#生产车间施工电梯右笼上限位与上极限限位越程距离不足0.15m。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈信伦 组员：沈庆雄、刘晨璟、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门中宸集团有限公司 | 任敬华
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司 | 陈泽铭
14 | 特宝生物创新药物生产改扩项目 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 周群山 | 主体结构、屋面梁板钢筋安装 | 检查时间：2025年1月17日 一、质量安全行为： 检测专项整治：抽查7#生产车间7-1~7-2交7-E~7-J轴一层柱同条件砼试块见证取样影像资料，发现取样人刘小东未参与举牌拍照。 二、实体工程质量： 1.抽查7#生产车间屋面梁板（九层梁板）钢筋安装，发现7-6交7-A轴南侧悬挑梁二排筋（HRB400E，公称直径25mm）锚入边梁实测130mm（要求大于200㎜）。 2.抽查7#生产车间屋面梁板钢筋安装（九层梁板），发现7-8交7-A轴南侧悬挑梁加密箍筋间距偏大，经查漏设一道。另查7-7交7-A与7-B轴中间框剪柱梁节点，累计漏设9道拉勾。 3.抽查7#生产车间四层发现7-D交7-3轴柱顶（标高约5.5m处）存在一处单边长度超过100㎜的混凝土蜂窝严重外观质量缺陷。 4.现场抽测7#生产车间屋面梁筋（滚轧直螺纹接头，I级接头，公称直径为25mm的HRB400E钢筋机械连接一组），该样品所检项目不符合指标要求，检测不合格(其中二根样品的破坏部位为连接件破坏，破坏状态为钢筋从套筒中拔出，抗拉强度低值为420MPa），具体检测数值详见福建上若工程技术有限报告编号：SRCGJC2500284检测报告。 三、实体工程安全： 1.抽查发现7#楼二层7-2～7-5交A轴外架边缘与建筑物间距为250mm。 2.抽查7#生产车间第三段扣件式悬挑脚手架首步及第八层架体，发现第八层外脚手架一次搭设高度达到4步，7-A~7-B交7-8轴有1处连墙件漏设（采用楼层内撑拉固定措施）。 3.抽查7#生产车间屋面层梁板盘扣式模板支架（搭设高度7.0米），发现7-7~7-8交7-A轴（楼梯平台）有1处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于方案要求的550mm（实量：700mm）。 4.抽查7#生产车间屋面层梁板盘扣式模板支架（搭设高度7.0米），发现7-6~7-7交7-A轴有3处托槽内未按方案要求设置双方钢。 5.抽查发现7#生产车间第三段型钢悬挑脚手架工字钢前端锚固螺栓有部分未紧固到位。 6.塔式起重机（备案号：闽DO-T00203）存在问题：电缆线采用铁丝绑扎固定。 7.施工升降机（备案号：闽DO-S00837）存在问题：地面防护围栏高度不足2米（实量1.43米）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师3.9分，监理企业3.9分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、陈旭龙、苏金伟、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 陈鹏福
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 苏庆武
15 | 新江中心小学改扩建工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区新阳街道新垵村村民委员会 | 邱毅力 | 装饰装修 | 检查时间：2025年1月21日 一、质量安全行为： 1.抽查1号楼四层填充墙砌体隐蔽验收记录，发现项目未按要求留存影像资料。 2.检测专项整治：项目提供的WDZBN-BYJF450V/750V1×4mm²型号电缆线的相关见证取样照片中，施工单位的取样员非杨显儒本人。 二、实体工程质量： 1.检查发现门窗已施工完成，但无法提供现场”两性”检测报告。 2.抽查1#楼二层护栏，发现二层10~1-1轴交B-C轴有两处不锈钢栏杆实际采用膨胀螺栓点焊连接，未按图纸要求采用设置预埋件连接。 三、实体工程安全： 检查发现室外操场有1台电动搅拌器使用排插供电，未配备专用开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈信伦 组员：王栩、沈庆雄
|  | 施工单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小蓉
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小蓉