附件1

海沧区民宿消防安全基本标准

第一条 一般规定（或建筑耐火等级、平面布置和救援要求）

民宿所在的主体建筑应为砖混结构或钢混结构，耐火等级不应低于二级；民宿不得设置在地下室或半地下室,不得设置在临时搭盖的设施中，不得与工厂、仓库混合使用；民宿建筑至少有一个能供火灾扑救的立面，同时，民宿的所有外窗不应安装影响逃生和火灾扑救的固定防盗网、金属栅栏、广告牌等遮挡物，确需设置的，应当能从内部易于开启。

第二条  建筑装修防火要求

民宿的外墙、客房顶棚、通道、楼梯应采用不燃材料装修，客房的墙面、地面应采用难燃材料装修；其它部位的装修材料按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定执行。

第三条 电气防火要求

（一）照明电气线路应埋墙暗敷，明敷设的电气线路应穿阻燃硬质PVC管或金属管保护，在建筑物的顶棚内，必须采用金属管、金属线槽布线。

（二）开关、插座、照明器和取暖器靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施，白炽灯、镇流器等不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。

（三）建筑消防应急照明灯具、疏散指示标志的配置均应符合按现行相关消防技术规范要求。

第四条 特殊场所布置要求

（一）民宿内厨房严禁使用明火，与相邻场所要依据消防安全规范做好防火防烟分隔；民宿内不得使用燃气热水器。

（二）民宿的零售等辅助用房，应设在首层，并应采用不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与其它部位隔开，隔墙上必须开门窗时应设置不低于乙级的防火门窗；辅助用房的安全疏散出口应与客房的疏散出口分开设置。

第五条 消防设施要求

（一）建筑高度不超过15米时，应符合以下要求：

1.按照《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）的标准要求为民宿安装独立式火灾自动报警系统和简易喷淋（可取自生活用水）。

2.在民宿建筑内应增设消防软管卷盘，且要求消防软管卷盘的分布应保证一股水流能到达室内的任一部位，安装高度应便于取用，可与生活给水系统连接（可取自生活用水）。

3.应按每层不少于2具的标准配备灭火器；每层建筑面积超过100平方米的，应按50平方米1具的标准配备灭火器。灭火器应当选用2公斤以上的ABC型干粉灭火器，并应放置在公共部位。

（二）民宿建筑高度超过15米时，应符合按现行相关消防技术规范要求配置消防设施。

第六条 安全疏散要求

民宿建筑层数不大于3层时，民宿的安全出口的数量当同时符合下列条件时，可设1个安全出口：1、每层最大建筑面积不大于200㎡，且2、3层人数之和不超过50人；2、楼梯间应通上人屋顶平台，通向屋顶平台的门或窗应向外开启；3、疏散楼梯应采用室内封闭楼梯间或室外疏散楼梯，但当室内封闭楼梯间设置确有困难时，可设置敞开楼梯间，但每层开向公共疏散走道或楼梯间的门窗应设置不低于乙级的防火门窗且能自行关闭。否则民宿的安全出口数量不应少于2个，且疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。

第七条 民宿应当履行下列消防安全职责：

（一）确定民宿经营者为消防安全第一责任人，负责组织实施本场所的消防安全管理工作。

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，实行严格管理。

（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记。

（四）对从业人员进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

（五）制定灭火和疏散预案，至少每半年组织一次演练。